## 结果1图表
计算结果 |  | 热负荷设计指标Hzi | 冷负荷设计指标Czi | 电负荷设计指标Ezi | 累积热负荷 | 累积冷负荷
|  | (W/㎡） |  |  | (kWh/㎡）
|  | 54.9755 | 40.8684 | 22.4304 | 92.3441 | 24.8705
分项计算结果
空调(kWh/㎡） | 7.7473
照明(kWh/㎡） | 13.7203
设备(kWh/㎡） | 16.2274
动力(kWh/㎡）
总能耗
总耗电量（kWh/㎡） | 37.695
供暖能耗（kgce/㎡） | 15.5467

## 结果2逐时负荷系数
|  | 时刻 | 全年热负荷逐时特性系数Nhij | 全年冷负荷逐时特性系数Ncij | 全年电负荷逐时特性系数Neij | 冬季典型日小时 | 典型日热负荷逐时特性系数Uhij | 热负荷值 | 典型日电负荷逐时特性系数Ueij | 电负荷值 | 夏季典型日小时 | 典型日冷负荷逐时特性系数Ucij | 冷负荷值 | 典型日电负荷逐时特性系数Ueij | 电负荷值 | 春季典型日小时 | 典型日电负荷逐时特性系数Ueij | 电负荷值 | 秋季典型日小时 | 典型日电负荷逐时特性系数Ueij | 电负荷值
2015-01-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0093623 | 1 | 0.90138 | 49.5576 | 0.0093623 | 0.21 | 1 | 0.19949 | 8.153 | 0.11756 | 2.6369 | 1 | 0.0093623 | 0.21 | 1 | 0.010277 | 0.23052
| 2 | 2 | 0.12725 | 0 | 0.0093623 | 2 | 0.92347 | 50.7724 | 0.0093623 | 0.21 | 2 | 0.18076 | 7.3877 | 0.10741 | 2.4091 | 2 | 0.0093623 | 0.21 | 2 | 0.0093623 | 0.21
| 3 | 3 | 0.036428 | 0 | 0.0093623 | 3 | 0.94143 | 51.7599 | 0.0093623 | 0.21 | 3 | 0.16274 | 6.6512 | 0.097632 | 2.1899 | 3 | 0.0093623 | 0.21 | 3 | 0.0093623 | 0.21
| 4 | 4 | 0.07148 | 0 | 0.0093623 | 4 | 0.95482 | 52.4962 | 0.0093623 | 0.21 | 4 | 0.15061 | 6.1556 | 0.091055 | 2.0424 | 4 | 0.0093623 | 0.21 | 4 | 0.0093623 | 0.21
| 5 | 5 | 0.092703 | 0 | 0.0093623 | 5 | 0.9648 | 53.0447 | 0.0093623 | 0.21 | 5 | 0.14735 | 6.0222 | 0.089285 | 2.0027 | 5 | 0.0093623 | 0.21 | 5 | 0.0093623 | 0.21
| 6 | 6 | 0.11201 | 0 | 0.1602 | 6 | 0.97419 | 53.561 | 0.1602 | 3.5933 | 6 | 0.14361 | 5.8692 | 0.23809 | 5.3404 | 6 | 0.1602 | 3.5933 | 6 | 0.1602 | 3.5933
| 7 | 7 | 0.13119 | 0 | 0.24446 | 7 | 0.98695 | 54.2627 | 0.24446 | 5.4832 | 7 | 0.15339 | 6.2692 | 0.32766 | 7.3494 | 7 | 0.24446 | 5.4832 | 7 | 0.24446 | 5.4832
| 8 | 8 | 0.14885 | 0 | 0.1602 | 8 | 0.99949 | 54.9518 | 0.1602 | 3.5933 | 8 | 0.21717 | 8.8756 | 0.27799 | 6.2353 | 8 | 0.1602 | 3.5933 | 8 | 0.1602 | 3.5933
| 9 | 9 | 0.16509 | 0 | 0.060381 | 9 | 1 | 54.98 | 0.060381 | 1.3544 | 9 | 0.307 | 12.5471 | 0.18459 | 4.1404 | 9 | 0.049932 | 1.12 | 9 | 0.060381 | 1.3544
| 10 | 10 | 0.13596 | 0 | 0.07083 | 10 | 0.97031 | 53.3476 | 0.07083 | 1.5887 | 10 | 0.40771 | 16.663 | 0.24966 | 5.6 | 10 | 0.07083 | 1.5887 | 10 | 0.07083 | 1.5887
| 11 | 11 | 0.086449 | 0 | 0.07083 | 11 | 0.83809 | 46.0783 | 0.07083 | 1.5887 | 11 | 0.41652 | 17.0232 | 0.25353 | 5.6867 | 11 | 0.07083 | 1.5887 | 11 | 0.07083 | 1.5887
| 12 | 12 | 0.020679 | 0 | 0.091728 | 12 | 0.67441 | 37.0792 | 0.091728 | 2.0575 | 12 | 0.49996 | 20.4333 | 0.33192 | 7.4451 | 12 | 0.11263 | 2.5262 | 12 | 0.091728 | 2.0575
| 13 | 13 | 0.01917 | 0 | 0.091728 | 13 | 0.55833 | 30.697 | 0.091728 | 2.0575 | 13 | 0.73793 | 30.1592 | 0.44498 | 9.9808 | 13 | 0.11263 | 2.5262 | 13 | 0.091728 | 2.0575
| 14 | 14 | 0.020147 | 0 | 0.07083 | 14 | 0.50136 | 27.5648 | 0.07083 | 1.5887 | 14 | 0.7654 | 31.2821 | 0.45735 | 10.2584 | 14 | 0.11263 | 2.5262 | 14 | 0.07083 | 1.5887
| 15 | 15 | 0.02321 | 0 | 0.091728 | 15 | 0.52482 | 28.8544 | 0.091728 | 2.0575 | 15 | 1 | 40.87 | 0.62343 | 13.9836 | 15 | 0.11263 | 2.5262 | 15 | 0.091728 | 2.0575
| 16 | 16 | 0.069004 | 0 | 0.091728 | 16 | 0.58468 | 32.1459 | 0.091728 | 2.0575 | 16 | 1 | 40.87 | 0.66613 | 14.9413 | 16 | 0.11263 | 2.5262 | 16 | 0.091728 | 2.0575
| 17 | 17 | 0.10343 | 0 | 0.21887 | 17 | 0.67371 | 37.0403 | 0.21887 | 4.9093 | 17 | 1 | 40.87 | 0.71966 | 16.142 | 17 | 0.18752 | 4.2062 | 17 | 0.21887 | 4.9093
| 18 | 18 | 0.12805 | 0 | 0.31249 | 18 | 0.71657 | 39.397 | 0.31249 | 7.0093 | 18 | 0.97554 | 39.8705 | 0.77324 | 17.3437 | 18 | 0.28115 | 6.3061 | 18 | 0.31249 | 7.0093
| 19 | 19 | 0.14826 | 0 | 0.43756 | 19 | 0.75826 | 41.6892 | 0.43756 | 9.8144 | 19 | 0.90092 | 36.8206 | 0.89201 | 20.0077 | 19 | 0.43756 | 9.8144 | 19 | 0.43756 | 9.8144
| 20 | 20 | 0.16617 | 0 | 0.43756 | 20 | 0.79976 | 43.9709 | 0.43756 | 9.8144 | 20 | 0.87731 | 35.8555 | 0.88009 | 19.7405 | 20 | 0.43756 | 9.8144 | 20 | 0.43756 | 9.8144
| 21 | 21 | 0.17767 | 0 | 0.41666 | 21 | 0.83564 | 45.9434 | 0.41666 | 9.3457 | 21 | 0.75155 | 30.716 | 0.75515 | 16.9379 | 21 | 0.41666 | 9.3457 | 21 | 0.41666 | 9.3457
| 22 | 22 | 0.19012 | 0 | 0.33307 | 22 | 0.86038 | 47.3039 | 0.33307 | 7.4707 | 22 | 0.71769 | 29.332 | 0.6772 | 15.1896 | 22 | 0.35397 | 7.9394 | 22 | 0.33307 | 7.4707
| 23 | 23 | 0.20665 | 0 | 0.20814 | 23 | 0.8769 | 48.2122 | 0.20814 | 4.6687 | 23 | 0.65278 | 26.6792 | 0.52304 | 11.7318 | 23 | 0.22904 | 5.1374 | 23 | 0.20814 | 4.6687
| 24 | 24 | 0.22047 | 0 | 0.0093623 | 24 | 0.89163 | 49.0218 | 0.0093623 | 0.21 | 24 | 0.33931 | 13.8674 | 0.17909 | 4.017 | 24 | 0.03026 | 0.67874 | 24 | 0.0093623 | 0.21
2015-01-02 | 1 | 25 | 0.2332 | 0 | 0.0093623 | 一月十一日 |  |  |  |  | 八月十一日 |  |  |  |  | 四月一日 |  |  | 十月一日
| 2 | 26 | 0.24805 | 0 | 0.0093623
| 3 | 27 | 0.26319 | 0 | 0.0093623
| 4 | 28 | 0.27899 | 0 | 0.0093623 |  | 热负荷设计指标Hzi | 冷负荷设计指标Czi | 电负荷设计指标Ezi | 累积热负荷 | 累积冷负荷
| 5 | 29 | 0.29797 | 0 | 0.0093623 |  | (W/㎡） |  |  | (kWh/㎡）
| 6 | 30 | 0.31984 | 0 | 0.1602 |  | 54.9755 | 40.8684 | 22.4304 | 92.3441 | 24.8705
| 7 | 31 | 0.33922 | 0 | 0.24446
| 8 | 32 | 0.35503 | 0 | 0.1602
| 9 | 33 | 0.37139 | 0 | 0.060381
| 10 | 34 | 0.38747 | 0 | 0.07083
| 11 | 35 | 0.38665 | 0 | 0.07083
| 12 | 36 | 0.37446 | 0 | 0.091728
| 13 | 37 | 0.30285 | 0 | 0.091728
| 14 | 38 | 0.21211 | 0 | 0.07083
| 15 | 39 | 0.20954 | 0 | 0.091728
| 16 | 40 | 0.24184 | 0 | 0.091728
| 17 | 41 | 0.30016 | 0 | 0.21887
| 18 | 42 | 0.33127 | 0 | 0.31249
| 19 | 43 | 0.36687 | 0 | 0.43756
| 20 | 44 | 0.39864 | 0 | 0.43756
| 21 | 45 | 0.42368 | 0 | 0.41666
| 22 | 46 | 0.43847 | 0 | 0.33307
| 23 | 47 | 0.43733 | 0 | 0.20814
| 24 | 48 | 0.43195 | 0 | 0.0093623
2015-01-03 | 1 | 49 | 0.44002 | 0 | 0.0093623
| 2 | 50 | 0.46285 | 0 | 0.0093623
| 3 | 51 | 0.48711 | 0 | 0.0093623
| 4 | 52 | 0.50901 | 0 | 0.0093623
| 5 | 53 | 0.53405 | 0 | 0.0093623
| 6 | 54 | 0.55919 | 0 | 0.1602
| 7 | 55 | 0.57854 | 0 | 0.24446
| 8 | 56 | 0.58827 | 0 | 0.1602
| 9 | 57 | 0.59286 | 0 | 0.060381
| 10 | 58 | 0.50411 | 0 | 0.07083
| 11 | 59 | 0.38203 | 0 | 0.07083
| 12 | 60 | 0.27134 | 0 | 0.091728
| 13 | 61 | 0.24544 | 0 | 0.091728
| 14 | 62 | 0.23409 | 0 | 0.07083
| 15 | 63 | 0.26889 | 0 | 0.091728
| 16 | 64 | 0.33122 | 0 | 0.091728
| 17 | 65 | 0.4229 | 0 | 0.21887
| 18 | 66 | 0.46007 | 0 | 0.31249
| 19 | 67 | 0.49286 | 0 | 0.43756
| 20 | 68 | 0.52827 | 0 | 0.43756
| 21 | 69 | 0.57093 | 0 | 0.41666
| 22 | 70 | 0.60912 | 0 | 0.33307
| 23 | 71 | 0.64001 | 0 | 0.20814
| 24 | 72 | 0.667 | 0 | 0.0093623
2015-01-04 | 1 | 73 | 0.68954 | 0 | 0.0093623
| 2 | 74 | 0.7077 | 0 | 0.0093623
| 3 | 75 | 0.72203 | 0 | 0.0093623
| 4 | 76 | 0.739 | 0 | 0.0093623
| 5 | 77 | 0.75834 | 0 | 0.0093623
| 6 | 78 | 0.77374 | 0 | 0.1602
| 7 | 79 | 0.78881 | 0 | 0.24446
| 8 | 80 | 0.80015 | 0 | 0.1602
| 9 | 81 | 0.80732 | 0 | 0.060381
| 10 | 82 | 0.75573 | 0 | 0.07083
| 11 | 83 | 0.64541 | 0 | 0.07083
| 12 | 84 | 0.49521 | 0 | 0.091728
| 13 | 85 | 0.38266 | 0 | 0.091728
| 14 | 86 | 0.33621 | 0 | 0.07083
| 15 | 87 | 0.34812 | 0 | 0.091728
| 16 | 88 | 0.41449 | 0 | 0.091728
| 17 | 89 | 0.48825 | 0 | 0.21887
| 18 | 90 | 0.52636 | 0 | 0.31249
| 19 | 91 | 0.56799 | 0 | 0.43756
| 20 | 92 | 0.60971 | 0 | 0.43756
| 21 | 93 | 0.64407 | 0 | 0.41666
| 22 | 94 | 0.67084 | 0 | 0.33307
| 23 | 95 | 0.68954 | 0 | 0.20814
| 24 | 96 | 0.70385 | 0 | 0.0093623
2015-01-05 | 1 | 97 | 0.72084 | 0 | 0.0093623
| 2 | 98 | 0.73435 | 0 | 0.0093623
| 3 | 99 | 0.74371 | 0 | 0.0093623
| 4 | 100 | 0.75545 | 0 | 0.0093623
| 5 | 101 | 0.77002 | 0 | 0.0093623
| 6 | 102 | 0.78476 | 0 | 0.1602
| 7 | 103 | 0.7958 | 0 | 0.24446
| 8 | 104 | 0.80347 | 0 | 0.1602
| 9 | 105 | 0.81069 | 0 | 0.060381
| 10 | 106 | 0.76864 | 0 | 0.07083
| 11 | 107 | 0.68828 | 0 | 0.07083
| 12 | 108 | 0.56635 | 0 | 0.091728
| 13 | 109 | 0.43569 | 0 | 0.091728
| 14 | 110 | 0.36966 | 0 | 0.07083
| 15 | 111 | 0.36579 | 0 | 0.091728
| 16 | 112 | 0.42427 | 0 | 0.091728
| 17 | 113 | 0.50087 | 0 | 0.21887
| 18 | 114 | 0.53385 | 0 | 0.31249
| 19 | 115 | 0.56662 | 0 | 0.43756
| 20 | 116 | 0.59335 | 0 | 0.43756
| 21 | 117 | 0.60436 | 0 | 0.41666
| 22 | 118 | 0.61336 | 0 | 0.33307
| 23 | 119 | 0.61738 | 0 | 0.20814
| 24 | 120 | 0.61651 | 0 | 0.0093623
2015-01-06 | 1 | 121 | 0.62173 | 0 | 0.0093623
| 2 | 122 | 0.61995 | 0 | 0.0093623
| 3 | 123 | 0.614 | 0 | 0.0093623
| 4 | 124 | 0.61399 | 0 | 0.0093623
| 5 | 125 | 0.61648 | 0 | 0.0093623
| 6 | 126 | 0.61867 | 0 | 0.1602
| 7 | 127 | 0.61687 | 0 | 0.24446
| 8 | 128 | 0.61152 | 0 | 0.1602
| 9 | 129 | 0.60943 | 0 | 0.049932
| 10 | 130 | 0.58749 | 0 | 0.07083
| 11 | 131 | 0.56582 | 0 | 0.07083
| 12 | 132 | 0.54374 | 0 | 0.11263
| 13 | 133 | 0.52956 | 0 | 0.11263
| 14 | 134 | 0.52475 | 0 | 0.11263
| 15 | 135 | 0.52283 | 0 | 0.11263
| 16 | 136 | 0.52724 | 0 | 0.11263
| 17 | 137 | 0.52863 | 0 | 0.18752
| 18 | 138 | 0.5316 | 0 | 0.28115
| 19 | 139 | 0.53754 | 0 | 0.43756
| 20 | 140 | 0.54349 | 0 | 0.43756
| 21 | 141 | 0.54923 | 0 | 0.41666
| 22 | 142 | 0.55476 | 0 | 0.35397
| 23 | 143 | 0.56106 | 0 | 0.22904
| 24 | 144 | 0.5709 | 0 | 0.03026
2015-01-07 | 1 | 145 | 0.58085 | 0 | 0.0093623
| 2 | 146 | 0.58783 | 0 | 0.0093623
| 3 | 147 | 0.59895 | 0 | 0.0093623
| 4 | 148 | 0.61021 | 0 | 0.0093623
| 5 | 149 | 0.62505 | 0 | 0.0093623
| 6 | 150 | 0.6435 | 0 | 0.1602
| 7 | 151 | 0.65679 | 0 | 0.24446
| 8 | 152 | 0.6637 | 0 | 0.1602
| 9 | 153 | 0.66349 | 0 | 0.049932
| 10 | 154 | 0.58884 | 0 | 0.07083
| 11 | 155 | 0.52367 | 0 | 0.07083
| 12 | 156 | 0.48299 | 0 | 0.11263
| 13 | 157 | 0.40993 | 0 | 0.11263
| 14 | 158 | 0.35529 | 0 | 0.11263
| 15 | 159 | 0.35371 | 0 | 0.11263
| 16 | 160 | 0.41157 | 0 | 0.11263
| 17 | 161 | 0.49536 | 0 | 0.18752
| 18 | 162 | 0.53027 | 0 | 0.28115
| 19 | 163 | 0.55524 | 0 | 0.43756
| 20 | 164 | 0.57701 | 0 | 0.43756
| 21 | 165 | 0.59681 | 0 | 0.41666
| 22 | 166 | 0.61855 | 0 | 0.35397
| 23 | 167 | 0.63633 | 0 | 0.22904
| 24 | 168 | 0.65042 | 0 | 0.03026
2015-01-08 | 1 | 169 | 0.67013 | 0 | 0.0093623
| 2 | 170 | 0.68933 | 0 | 0.0093623
| 3 | 171 | 0.70534 | 0 | 0.0093623
| 4 | 172 | 0.7242 | 0 | 0.0093623
| 5 | 173 | 0.74275 | 0 | 0.0093623
| 6 | 174 | 0.75823 | 0 | 0.1602
| 7 | 175 | 0.77369 | 0 | 0.24446
| 8 | 176 | 0.78217 | 0 | 0.1602
| 9 | 177 | 0.78658 | 0 | 0.060381
| 10 | 178 | 0.72181 | 0 | 0.07083
| 11 | 179 | 0.63874 | 0 | 0.07083
| 12 | 180 | 0.60429 | 0 | 0.091728
| 13 | 181 | 0.5354 | 0 | 0.091728
| 14 | 182 | 0.50959 | 0 | 0.07083
| 15 | 183 | 0.52188 | 0 | 0.091728
| 16 | 184 | 0.55322 | 0 | 0.091728
| 17 | 185 | 0.58468 | 0 | 0.21887
| 18 | 186 | 0.60418 | 0 | 0.31249
| 19 | 187 | 0.62335 | 0 | 0.43756
| 20 | 188 | 0.63762 | 0 | 0.43756
| 21 | 189 | 0.64042 | 0 | 0.41666
| 22 | 190 | 0.64196 | 0 | 0.33307
| 23 | 191 | 0.64317 | 0 | 0.20814
| 24 | 192 | 0.64366 | 0 | 0.0093623
2015-01-09 | 1 | 193 | 0.64968 | 0 | 0.0093623
| 2 | 194 | 0.65919 | 0 | 0.0093623
| 3 | 195 | 0.66877 | 0 | 0.0093623
| 4 | 196 | 0.67471 | 0 | 0.0093623
| 5 | 197 | 0.68082 | 0 | 0.0093623
| 6 | 198 | 0.68712 | 0 | 0.1602
| 7 | 199 | 0.69283 | 0 | 0.24446
| 8 | 200 | 0.70219 | 0 | 0.1602
| 9 | 201 | 0.71017 | 0 | 0.060381
| 10 | 202 | 0.62644 | 0 | 0.07083
| 11 | 203 | 0.52379 | 0 | 0.07083
| 12 | 204 | 0.53072 | 0 | 0.091728
| 13 | 205 | 0.51101 | 0 | 0.091728
| 14 | 206 | 0.50386 | 0 | 0.07083
| 15 | 207 | 0.5186 | 0 | 0.091728
| 16 | 208 | 0.55799 | 0 | 0.091728
| 17 | 209 | 0.61332 | 0 | 0.21887
| 18 | 210 | 0.63886 | 0 | 0.31249
| 19 | 211 | 0.65646 | 0 | 0.43756
| 20 | 212 | 0.67104 | 0 | 0.43756
| 21 | 213 | 0.6904 | 0 | 0.41666
| 22 | 214 | 0.71009 | 0 | 0.33307
| 23 | 215 | 0.72907 | 0 | 0.20814
| 24 | 216 | 0.74746 | 0 | 0.0093623
2015-01-10 | 1 | 217 | 0.76264 | 0 | 0.0093623
| 2 | 218 | 0.77773 | 0 | 0.0093623
| 3 | 219 | 0.79233 | 0 | 0.0093623
| 4 | 220 | 0.80675 | 0 | 0.0093623
| 5 | 221 | 0.81446 | 0 | 0.0093623
| 6 | 222 | 0.82167 | 0 | 0.1602
| 7 | 223 | 0.83207 | 0 | 0.24446
| 8 | 224 | 0.83517 | 0 | 0.1602
| 9 | 225 | 0.83771 | 0 | 0.060381
| 10 | 226 | 0.80073 | 0 | 0.07083
| 11 | 227 | 0.71326 | 0 | 0.07083
| 12 | 228 | 0.57928 | 0 | 0.091728
| 13 | 229 | 0.49287 | 0 | 0.091728
| 14 | 230 | 0.45551 | 0 | 0.07083
| 15 | 231 | 0.49939 | 0 | 0.091728
| 16 | 232 | 0.55244 | 0 | 0.091728
| 17 | 233 | 0.62624 | 0 | 0.21887
| 18 | 234 | 0.65735 | 0 | 0.31249
| 19 | 235 | 0.68484 | 0 | 0.43756
| 20 | 236 | 0.71244 | 0 | 0.43756
| 21 | 237 | 0.73803 | 0 | 0.41666
| 22 | 238 | 0.76309 | 0 | 0.33307
| 23 | 239 | 0.79065 | 0 | 0.20814
| 24 | 240 | 0.81479 | 0 | 0.0093623
2015-01-11 | 1 | 241 | 0.83475 | 0 | 0.0093623
| 2 | 242 | 0.85521 | 0 | 0.0093623
| 3 | 243 | 0.87184 | 0 | 0.0093623
| 4 | 244 | 0.88425 | 0 | 0.0093623
| 5 | 245 | 0.89349 | 0 | 0.0093623
| 6 | 246 | 0.90218 | 0 | 0.1602
| 7 | 247 | 0.914 | 0 | 0.24446
| 8 | 248 | 0.92561 | 0 | 0.1602
| 9 | 249 | 0.93695 | 0 | 0.060381
| 10 | 250 | 0.89859 | 0 | 0.07083
| 11 | 251 | 0.77614 | 0 | 0.07083
| 12 | 252 | 0.62456 | 0 | 0.091728
| 13 | 253 | 0.51706 | 0 | 0.091728
| 14 | 254 | 0.4643 | 0 | 0.07083
| 15 | 255 | 0.48602 | 0 | 0.091728
| 16 | 256 | 0.54147 | 0 | 0.091728
| 17 | 257 | 0.62391 | 0 | 0.21887
| 18 | 258 | 0.6636 | 0 | 0.31249
| 19 | 259 | 0.70221 | 0 | 0.43756
| 20 | 260 | 0.74065 | 0 | 0.43756
| 21 | 261 | 0.77387 | 0 | 0.41666
| 22 | 262 | 0.79679 | 0 | 0.33307
| 23 | 263 | 0.81209 | 0 | 0.20814
| 24 | 264 | 0.82572 | 0 | 0.0093623
2015-01-12 | 1 | 265 | 0.84174 | 0 | 0.0093623
| 2 | 266 | 0.8511 | 0 | 0.0093623
| 3 | 267 | 0.85974 | 0 | 0.0093623
| 4 | 268 | 0.87134 | 0 | 0.0093623
| 5 | 269 | 0.87906 | 0 | 0.0093623
| 6 | 270 | 0.88628 | 0 | 0.1602
| 7 | 271 | 0.89602 | 0 | 0.24446
| 8 | 272 | 0.90256 | 0 | 0.1602
| 9 | 273 | 0.90514 | 0 | 0.060381
| 10 | 274 | 0.80613 | 0 | 0.07083
| 11 | 275 | 0.7146 | 0 | 0.07083
| 12 | 276 | 0.6727 | 0 | 0.091728
| 13 | 277 | 0.51541 | 0 | 0.091728
| 14 | 278 | 0.41383 | 0 | 0.07083
| 15 | 279 | 0.44476 | 0 | 0.091728
| 16 | 280 | 0.50993 | 0 | 0.091728
| 17 | 281 | 0.58891 | 0 | 0.21887
| 18 | 282 | 0.6345 | 0 | 0.31249
| 19 | 283 | 0.67352 | 0 | 0.43756
| 20 | 284 | 0.70659 | 0 | 0.43756
| 21 | 285 | 0.73221 | 0 | 0.41666
| 22 | 286 | 0.75263 | 0 | 0.33307
| 23 | 287 | 0.77187 | 0 | 0.20814
| 24 | 288 | 0.78755 | 0 | 0.0093623
2015-01-13 | 1 | 289 | 0.80226 | 0 | 0.0093623
| 2 | 290 | 0.81324 | 0 | 0.0093623
| 3 | 291 | 0.82075 | 0 | 0.0093623
| 4 | 292 | 0.82768 | 0 | 0.0093623
| 5 | 293 | 0.83773 | 0 | 0.0093623
| 6 | 294 | 0.84757 | 0 | 0.1602
| 7 | 295 | 0.8572 | 0 | 0.24446
| 8 | 296 | 0.86634 | 0 | 0.1602
| 9 | 297 | 0.872 | 0 | 0.049932
| 10 | 298 | 0.86994 | 0 | 0.07083
| 11 | 299 | 0.84164 | 0 | 0.07083
| 12 | 300 | 0.79257 | 0 | 0.11263
| 13 | 301 | 0.72576 | 0 | 0.11263
| 14 | 302 | 0.66751 | 0 | 0.11263
| 15 | 303 | 0.65462 | 0 | 0.11263
| 16 | 304 | 0.67738 | 0 | 0.11263
| 17 | 305 | 0.73158 | 0 | 0.18752
| 18 | 306 | 0.75403 | 0 | 0.28115
| 19 | 307 | 0.772 | 0 | 0.43756
| 20 | 308 | 0.79154 | 0 | 0.43756
| 21 | 309 | 0.81296 | 0 | 0.41666
| 22 | 310 | 0.83521 | 0 | 0.35397
| 23 | 311 | 0.85409 | 0 | 0.22904
| 24 | 312 | 0.86922 | 0 | 0.03026
2015-01-14 | 1 | 313 | 0.88128 | 0 | 0.0093623
| 2 | 314 | 0.89287 | 0 | 0.0093623
| 3 | 315 | 0.90115 | 0 | 0.0093623
| 4 | 316 | 0.90983 | 0 | 0.0093623
| 5 | 317 | 0.91485 | 0 | 0.0093623
| 6 | 318 | 0.91959 | 0 | 0.1602
| 7 | 319 | 0.93065 | 0 | 0.24446
| 8 | 320 | 0.93534 | 0 | 0.1602
| 9 | 321 | 0.93979 | 0 | 0.049932
| 10 | 322 | 0.9117 | 0 | 0.07083
| 11 | 323 | 0.83667 | 0 | 0.07083
| 12 | 324 | 0.72206 | 0 | 0.11263
| 13 | 325 | 0.637 | 0 | 0.11263
| 14 | 326 | 0.59983 | 0 | 0.11263
| 15 | 327 | 0.60913 | 0 | 0.11263
| 16 | 328 | 0.65249 | 0 | 0.11263
| 17 | 329 | 0.71495 | 0 | 0.18752
| 18 | 330 | 0.74133 | 0 | 0.28115
| 19 | 331 | 0.76102 | 0 | 0.43756
| 20 | 332 | 0.78106 | 0 | 0.43756
| 21 | 333 | 0.79993 | 0 | 0.41666
| 22 | 334 | 0.81823 | 0 | 0.35397
| 23 | 335 | 0.83245 | 0 | 0.22904
| 24 | 336 | 0.84286 | 0 | 0.03026
2015-01-15 | 1 | 337 | 0.85601 | 0 | 0.0093623
| 2 | 338 | 0.86539 | 0 | 0.0093623
| 3 | 339 | 0.87144 | 0 | 0.0093623
| 4 | 340 | 0.88359 | 0 | 0.0093623
| 5 | 341 | 0.89891 | 0 | 0.0093623
| 6 | 342 | 0.90824 | 0 | 0.1602
| 7 | 343 | 0.91677 | 0 | 0.24446
| 8 | 344 | 0.92213 | 0 | 0.1602
| 9 | 345 | 0.9236 | 0 | 0.060381
| 10 | 346 | 0.88958 | 0 | 0.07083
| 11 | 347 | 0.83926 | 0 | 0.07083
| 12 | 348 | 0.77501 | 0 | 0.091728
| 13 | 349 | 0.71629 | 0 | 0.091728
| 14 | 350 | 0.677 | 0 | 0.07083
| 15 | 351 | 0.67666 | 0 | 0.091728
| 16 | 352 | 0.71229 | 0 | 0.091728
| 17 | 353 | 0.76479 | 0 | 0.21887
| 18 | 354 | 0.7849 | 0 | 0.31249
| 19 | 355 | 0.79588 | 0 | 0.43756
| 20 | 356 | 0.80418 | 0 | 0.43756
| 21 | 357 | 0.8175 | 0 | 0.41666
| 22 | 358 | 0.83632 | 0 | 0.33307
| 23 | 359 | 0.859 | 0 | 0.20814
| 24 | 360 | 0.88134 | 0 | 0.0093623
2015-01-16 | 1 | 361 | 0.90071 | 0 | 0.0093623
| 2 | 362 | 0.91626 | 0 | 0.0093623
| 3 | 363 | 0.92909 | 0 | 0.0093623
| 4 | 364 | 0.93879 | 0 | 0.0093623
| 5 | 365 | 0.93817 | 0 | 0.0093623
| 6 | 366 | 0.93325 | 0 | 0.1602
| 7 | 367 | 0.94064 | 0 | 0.24446
| 8 | 368 | 0.95165 | 0 | 0.1602
| 9 | 369 | 0.95985 | 0 | 0.060381
| 10 | 370 | 0.93774 | 0 | 0.07083
| 11 | 371 | 0.86934 | 0 | 0.07083
| 12 | 372 | 0.75753 | 0 | 0.091728
| 13 | 373 | 0.67063 | 0 | 0.091728
| 14 | 374 | 0.63591 | 0 | 0.07083
| 15 | 375 | 0.64909 | 0 | 0.091728
| 16 | 376 | 0.6918 | 0 | 0.091728
| 17 | 377 | 0.75039 | 0 | 0.21887
| 18 | 378 | 0.77588 | 0 | 0.31249
| 19 | 379 | 0.79479 | 0 | 0.43756
| 20 | 380 | 0.81123 | 0 | 0.43756
| 21 | 381 | 0.82314 | 0 | 0.41666
| 22 | 382 | 0.83694 | 0 | 0.33307
| 23 | 383 | 0.85634 | 0 | 0.20814
| 24 | 384 | 0.87312 | 0 | 0.0093623
2015-01-17 | 1 | 385 | 0.8894 | 0 | 0.0093623
| 2 | 386 | 0.90231 | 0 | 0.0093623
| 3 | 387 | 0.91146 | 0 | 0.0093623
| 4 | 388 | 0.92386 | 0 | 0.0093623
| 5 | 389 | 0.93587 | 0 | 0.0093623
| 6 | 390 | 0.9446 | 0 | 0.1602
| 7 | 391 | 0.95016 | 0 | 0.24446
| 8 | 392 | 0.95244 | 0 | 0.1602
| 9 | 393 | 0.95429 | 0 | 0.060381
| 10 | 394 | 0.91663 | 0 | 0.07083
| 11 | 395 | 0.84243 | 0 | 0.07083
| 12 | 396 | 0.76212 | 0 | 0.091728
| 13 | 397 | 0.73326 | 0 | 0.091728
| 14 | 398 | 0.74041 | 0 | 0.07083
| 15 | 399 | 0.76495 | 0 | 0.091728
| 16 | 400 | 0.78957 | 0 | 0.091728
| 17 | 401 | 0.81669 | 0 | 0.21887
| 18 | 402 | 0.82528 | 0 | 0.31249
| 19 | 403 | 0.83788 | 0 | 0.43756
| 20 | 404 | 0.85242 | 0 | 0.43756
| 21 | 405 | 0.86671 | 0 | 0.41666
| 22 | 406 | 0.87818 | 0 | 0.33307
| 23 | 407 | 0.88227 | 0 | 0.20814
| 24 | 408 | 0.88587 | 0 | 0.0093623
2015-01-18 | 1 | 409 | 0.89573 | 0 | 0.0093623
| 2 | 410 | 0.91479 | 0 | 0.0093623
| 3 | 411 | 0.93479 | 0 | 0.0093623
| 4 | 412 | 0.95248 | 0 | 0.0093623
| 5 | 413 | 0.96436 | 0 | 0.0093623
| 6 | 414 | 0.97209 | 0 | 0.1602
| 7 | 415 | 0.98321 | 0 | 0.24446
| 8 | 416 | 0.99118 | 0 | 0.1602
| 9 | 417 | 0.9958 | 0 | 0.060381
| 10 | 418 | 0.96261 | 0 | 0.07083
| 11 | 419 | 0.89194 | 0 | 0.07083
| 12 | 420 | 0.79029 | 0 | 0.091728
| 13 | 421 | 0.67336 | 0 | 0.091728
| 14 | 422 | 0.64305 | 0 | 0.07083
| 15 | 423 | 0.69519 | 0 | 0.091728
| 16 | 424 | 0.71663 | 0 | 0.091728
| 17 | 425 | 0.76541 | 0 | 0.21887
| 18 | 426 | 0.78833 | 0 | 0.31249
| 19 | 427 | 0.81008 | 0 | 0.43756
| 20 | 428 | 0.83278 | 0 | 0.43756
| 21 | 429 | 0.85753 | 0 | 0.41666
| 22 | 430 | 0.88226 | 0 | 0.33307
| 23 | 431 | 0.90282 | 0 | 0.20814
| 24 | 432 | 0.92002 | 0 | 0.0093623
2015-01-19 | 1 | 433 | 0.93399 | 0 | 0.0093623
| 2 | 434 | 0.94794 | 0 | 0.0093623
| 3 | 435 | 0.9585 | 0 | 0.0093623
| 4 | 436 | 0.96815 | 0 | 0.0093623
| 5 | 437 | 0.97755 | 0 | 0.0093623
| 6 | 438 | 0.98732 | 0 | 0.1602
| 7 | 439 | 0.99694 | 0 | 0.24446
| 8 | 440 | 0.99936 | 0 | 0.1602
| 9 | 441 | 1 | 0 | 0.060381
| 10 | 442 | 0.94352 | 0 | 0.07083
| 11 | 443 | 0.8471 | 0 | 0.07083
| 12 | 444 | 0.728 | 0 | 0.091728
| 13 | 445 | 0.65358 | 0 | 0.091728
| 14 | 446 | 0.63433 | 0 | 0.07083
| 15 | 447 | 0.65587 | 0 | 0.091728
| 16 | 448 | 0.69715 | 0 | 0.091728
| 17 | 449 | 0.75196 | 0 | 0.21887
| 18 | 450 | 0.78004 | 0 | 0.31249
| 19 | 451 | 0.79852 | 0 | 0.43756
| 20 | 452 | 0.81458 | 0 | 0.43756
| 21 | 453 | 0.83211 | 0 | 0.41666
| 22 | 454 | 0.85258 | 0 | 0.33307
| 23 | 455 | 0.87617 | 0 | 0.20814
| 24 | 456 | 0.8987 | 0 | 0.0093623
2015-01-20 | 1 | 457 | 0.91576 | 0 | 0.0093623
| 2 | 458 | 0.9291 | 0 | 0.0093623
| 3 | 459 | 0.94184 | 0 | 0.0093623
| 4 | 460 | 0.95179 | 0 | 0.0093623
| 5 | 461 | 0.95794 | 0 | 0.0093623
| 6 | 462 | 0.96371 | 0 | 0.1602
| 7 | 463 | 0.97275 | 0 | 0.24446
| 8 | 464 | 0.98171 | 0 | 0.1602
| 9 | 465 | 0.98702 | 0 | 0.049932
| 10 | 466 | 0.94131 | 0 | 0.07083
| 11 | 467 | 0.82637 | 0 | 0.07083
| 12 | 468 | 0.6672 | 0 | 0.11263
| 13 | 469 | 0.5746 | 0 | 0.11263
| 14 | 470 | 0.54988 | 0 | 0.11263
| 15 | 471 | 0.58044 | 0 | 0.11263
| 16 | 472 | 0.6345 | 0 | 0.11263
| 17 | 473 | 0.69569 | 0 | 0.18752
| 18 | 474 | 0.71861 | 0 | 0.28115
| 19 | 475 | 0.73276 | 0 | 0.43756
| 20 | 476 | 0.74699 | 0 | 0.43756
| 21 | 477 | 0.76559 | 0 | 0.41666
| 22 | 478 | 0.79017 | 0 | 0.35397
| 23 | 479 | 0.82408 | 0 | 0.22904
| 24 | 480 | 0.86146 | 0 | 0.03026
2015-01-21 | 1 | 481 | 0.88615 | 0 | 0.0093623
| 2 | 482 | 0.90087 | 0 | 0.0093623
| 3 | 483 | 0.91538 | 0 | 0.0093623
| 4 | 484 | 0.92608 | 0 | 0.0093623
| 5 | 485 | 0.93346 | 0 | 0.0093623
| 6 | 486 | 0.93743 | 0 | 0.1602
| 7 | 487 | 0.94382 | 0 | 0.24446
| 8 | 488 | 0.94988 | 0 | 0.1602
| 9 | 489 | 0.94729 | 0 | 0.049932
| 10 | 490 | 0.86931 | 0 | 0.07083
| 11 | 491 | 0.7194 | 0 | 0.07083
| 12 | 492 | 0.55032 | 0 | 0.11263
| 13 | 493 | 0.44657 | 0 | 0.11263
| 14 | 494 | 0.41933 | 0 | 0.11263
| 15 | 495 | 0.44954 | 0 | 0.11263
| 16 | 496 | 0.51427 | 0 | 0.11263
| 17 | 497 | 0.59352 | 0 | 0.18752
| 18 | 498 | 0.63161 | 0 | 0.28115
| 19 | 499 | 0.66609 | 0 | 0.43756
| 20 | 500 | 0.70076 | 0 | 0.43756
| 21 | 501 | 0.73304 | 0 | 0.41666
| 22 | 502 | 0.76091 | 0 | 0.35397
| 23 | 503 | 0.78455 | 0 | 0.22904
| 24 | 504 | 0.80861 | 0 | 0.03026
2015-01-22 | 1 | 505 | 0.82544 | 0 | 0.0093623
| 2 | 506 | 0.83481 | 0 | 0.0093623
| 3 | 507 | 0.84346 | 0 | 0.0093623
| 4 | 508 | 0.85149 | 0 | 0.0093623
| 5 | 509 | 0.85901 | 0 | 0.0093623
| 6 | 510 | 0.86608 | 0 | 0.1602
| 7 | 511 | 0.87569 | 0 | 0.24446
| 8 | 512 | 0.88212 | 0 | 0.1602
| 9 | 513 | 0.88397 | 0 | 0.060381
| 10 | 514 | 0.79015 | 0 | 0.07083
| 11 | 515 | 0.65811 | 0 | 0.07083
| 12 | 516 | 0.56941 | 0 | 0.091728
| 13 | 517 | 0.48071 | 0 | 0.091728
| 14 | 518 | 0.47939 | 0 | 0.07083
| 15 | 519 | 0.49772 | 0 | 0.091728
| 16 | 520 | 0.52453 | 0 | 0.091728
| 17 | 521 | 0.57662 | 0 | 0.21887
| 18 | 522 | 0.60692 | 0 | 0.31249
| 19 | 523 | 0.63545 | 0 | 0.43756
| 20 | 524 | 0.66843 | 0 | 0.43756
| 21 | 525 | 0.70046 | 0 | 0.41666
| 22 | 526 | 0.72551 | 0 | 0.33307
| 23 | 527 | 0.74671 | 0 | 0.20814
| 24 | 528 | 0.76711 | 0 | 0.0093623
2015-01-23 | 1 | 529 | 0.78467 | 0 | 0.0093623
| 2 | 530 | 0.79541 | 0 | 0.0093623
| 3 | 531 | 0.8051 | 0 | 0.0093623
| 4 | 532 | 0.81766 | 0 | 0.0093623
| 5 | 533 | 0.82748 | 0 | 0.0093623
| 6 | 534 | 0.83711 | 0 | 0.1602
| 7 | 535 | 0.84955 | 0 | 0.24446
| 8 | 536 | 0.85841 | 0 | 0.1602
| 9 | 537 | 0.86736 | 0 | 0.060381
| 10 | 538 | 0.84689 | 0 | 0.07083
| 11 | 539 | 0.79438 | 0 | 0.07083
| 12 | 540 | 0.69863 | 0 | 0.091728
| 13 | 541 | 0.5388 | 0 | 0.091728
| 14 | 542 | 0.45956 | 0 | 0.07083
| 15 | 543 | 0.48479 | 0 | 0.091728
| 16 | 544 | 0.51615 | 0 | 0.091728
| 17 | 545 | 0.58703 | 0 | 0.21887
| 18 | 546 | 0.62902 | 0 | 0.31249
| 19 | 547 | 0.6579 | 0 | 0.43756
| 20 | 548 | 0.68283 | 0 | 0.43756
| 21 | 549 | 0.70966 | 0 | 0.41666
| 22 | 550 | 0.73589 | 0 | 0.33307
| 23 | 551 | 0.75762 | 0 | 0.20814
| 24 | 552 | 0.77939 | 0 | 0.0093623
2015-01-24 | 1 | 553 | 0.80118 | 0 | 0.0093623
| 2 | 554 | 0.81971 | 0 | 0.0093623
| 3 | 555 | 0.83455 | 0 | 0.0093623
| 4 | 556 | 0.84574 | 0 | 0.0093623
| 5 | 557 | 0.85325 | 0 | 0.0093623
| 6 | 558 | 0.85676 | 0 | 0.1602
| 7 | 559 | 0.86325 | 0 | 0.24446
| 8 | 560 | 0.87302 | 0 | 0.1602
| 9 | 561 | 0.87727 | 0 | 0.060381
| 10 | 562 | 0.82138 | 0 | 0.07083
| 11 | 563 | 0.70934 | 0 | 0.07083
| 12 | 564 | 0.56262 | 0 | 0.091728
| 13 | 565 | 0.46088 | 0 | 0.091728
| 14 | 566 | 0.41788 | 0 | 0.07083
| 15 | 567 | 0.42817 | 0 | 0.091728
| 16 | 568 | 0.47184 | 0 | 0.091728
| 17 | 569 | 0.53775 | 0 | 0.21887
| 18 | 570 | 0.57616 | 0 | 0.31249
| 19 | 571 | 0.61082 | 0 | 0.43756
| 20 | 572 | 0.64607 | 0 | 0.43756
| 21 | 573 | 0.67996 | 0 | 0.41666
| 22 | 574 | 0.70693 | 0 | 0.33307
| 23 | 575 | 0.72921 | 0 | 0.20814
| 24 | 576 | 0.74843 | 0 | 0.0093623
2015-01-25 | 1 | 577 | 0.76695 | 0 | 0.0093623
| 2 | 578 | 0.78191 | 0 | 0.0093623
| 3 | 579 | 0.79297 | 0 | 0.0093623
| 4 | 580 | 0.80054 | 0 | 0.0093623
| 5 | 581 | 0.7944 | 0 | 0.0093623
| 6 | 582 | 0.78376 | 0 | 0.1602
| 7 | 583 | 0.78188 | 0 | 0.24446
| 8 | 584 | 0.78611 | 0 | 0.1602
| 9 | 585 | 0.78894 | 0 | 0.060381
| 10 | 586 | 0.72147 | 0 | 0.07083
| 11 | 587 | 0.55707 | 0 | 0.07083
| 12 | 588 | 0.37238 | 0 | 0.091728
| 13 | 589 | 0.27933 | 0 | 0.091728
| 14 | 590 | 0.27695 | 0 | 0.07083
| 15 | 591 | 0.32599 | 0 | 0.091728
| 16 | 592 | 0.38956 | 0 | 0.091728
| 17 | 593 | 0.45475 | 0 | 0.21887
| 18 | 594 | 0.48621 | 0 | 0.31249
| 19 | 595 | 0.51125 | 0 | 0.43756
| 20 | 596 | 0.53975 | 0 | 0.43756
| 21 | 597 | 0.56665 | 0 | 0.41666
| 22 | 598 | 0.59021 | 0 | 0.33307
| 23 | 599 | 0.61311 | 0 | 0.20814
| 24 | 600 | 0.63523 | 0 | 0.0093623
2015-01-26 | 1 | 601 | 0.65314 | 0 | 0.0093623
| 2 | 602 | 0.66447 | 0 | 0.0093623
| 3 | 603 | 0.67588 | 0 | 0.0093623
| 4 | 604 | 0.69319 | 0 | 0.0093623
| 5 | 605 | 0.71376 | 0 | 0.0093623
| 6 | 606 | 0.73119 | 0 | 0.1602
| 7 | 607 | 0.74534 | 0 | 0.24446
| 8 | 608 | 0.75568 | 0 | 0.1602
| 9 | 609 | 0.76382 | 0 | 0.060381
| 10 | 610 | 0.70428 | 0 | 0.07083
| 11 | 611 | 0.60505 | 0 | 0.07083
| 12 | 612 | 0.49923 | 0 | 0.091728
| 13 | 613 | 0.43715 | 0 | 0.091728
| 14 | 614 | 0.40071 | 0 | 0.07083
| 15 | 615 | 0.40819 | 0 | 0.091728
| 16 | 616 | 0.45103 | 0 | 0.091728
| 17 | 617 | 0.51986 | 0 | 0.21887
| 18 | 618 | 0.56905 | 0 | 0.31249
| 19 | 619 | 0.59882 | 0 | 0.43756
| 20 | 620 | 0.631 | 0 | 0.43756
| 21 | 621 | 0.66484 | 0 | 0.41666
| 22 | 622 | 0.68789 | 0 | 0.33307
| 23 | 623 | 0.69618 | 0 | 0.20814
| 24 | 624 | 0.70303 | 0 | 0.0093623
2015-01-27 | 1 | 625 | 0.71605 | 0 | 0.0093623
| 2 | 626 | 0.72868 | 0 | 0.0093623
| 3 | 627 | 0.73731 | 0 | 0.0093623
| 4 | 628 | 0.74825 | 0 | 0.0093623
| 5 | 629 | 0.75851 | 0 | 0.0093623
| 6 | 630 | 0.7693 | 0 | 0.1602
| 7 | 631 | 0.78284 | 0 | 0.24446
| 8 | 632 | 0.79273 | 0 | 0.1602
| 9 | 633 | 0.79216 | 0 | 0.049932
| 10 | 634 | 0.76866 | 0 | 0.07083
| 11 | 635 | 0.74638 | 0 | 0.07083
| 12 | 636 | 0.74106 | 0 | 0.11263
| 13 | 637 | 0.71776 | 0 | 0.11263
| 14 | 638 | 0.68851 | 0 | 0.11263
| 15 | 639 | 0.61779 | 0 | 0.11263
| 16 | 640 | 0.61474 | 0 | 0.11263
| 17 | 641 | 0.65163 | 0 | 0.18752
| 18 | 642 | 0.6876 | 0 | 0.28115
| 19 | 643 | 0.69995 | 0 | 0.43756
| 20 | 644 | 0.7115 | 0 | 0.43756
| 21 | 645 | 0.72845 | 0 | 0.41666
| 22 | 646 | 0.74788 | 0 | 0.35397
| 23 | 647 | 0.76989 | 0 | 0.22904
| 24 | 648 | 0.79148 | 0 | 0.03026
2015-01-28 | 1 | 649 | 0.81127 | 0 | 0.0093623
| 2 | 650 | 0.82425 | 0 | 0.0093623
| 3 | 651 | 0.83314 | 0 | 0.0093623
| 4 | 652 | 0.84533 | 0 | 0.0093623
| 5 | 653 | 0.85751 | 0 | 0.0093623
| 6 | 654 | 0.86582 | 0 | 0.1602
| 7 | 655 | 0.87479 | 0 | 0.24446
| 8 | 656 | 0.8801 | 0 | 0.1602
| 9 | 657 | 0.87777 | 0 | 0.049932
| 10 | 658 | 0.81819 | 0 | 0.07083
| 11 | 659 | 0.70646 | 0 | 0.07083
| 12 | 660 | 0.56275 | 0 | 0.11263
| 13 | 661 | 0.47332 | 0 | 0.11263
| 14 | 662 | 0.43866 | 0 | 0.11263
| 15 | 663 | 0.45078 | 0 | 0.11263
| 16 | 664 | 0.49565 | 0 | 0.11263
| 17 | 665 | 0.56101 | 0 | 0.18752
| 18 | 666 | 0.61232 | 0 | 0.28115
| 19 | 667 | 0.63876 | 0 | 0.43756
| 20 | 668 | 0.66355 | 0 | 0.43756
| 21 | 669 | 0.69267 | 0 | 0.41666
| 22 | 670 | 0.72121 | 0 | 0.35397
| 23 | 671 | 0.74504 | 0 | 0.22904
| 24 | 672 | 0.76872 | 0 | 0.03026
2015-01-29 | 1 | 673 | 0.78879 | 0 | 0.0093623
| 2 | 674 | 0.80231 | 0 | 0.0093623
| 3 | 675 | 0.81517 | 0 | 0.0093623
| 4 | 676 | 0.83054 | 0 | 0.0093623
| 5 | 677 | 0.84212 | 0 | 0.0093623
| 6 | 678 | 0.85011 | 0 | 0.1602
| 7 | 679 | 0.86136 | 0 | 0.24446
| 8 | 680 | 0.86879 | 0 | 0.1602
| 9 | 681 | 0.86287 | 0 | 0.060381
| 10 | 682 | 0.77134 | 0 | 0.07083
| 11 | 683 | 0.62289 | 0 | 0.07083
| 12 | 684 | 0.45916 | 0 | 0.091728
| 13 | 685 | 0.36353 | 0 | 0.091728
| 14 | 686 | 0.33835 | 0 | 0.07083
| 15 | 687 | 0.36511 | 0 | 0.091728
| 16 | 688 | 0.41171 | 0 | 0.091728
| 17 | 689 | 0.47214 | 0 | 0.21887
| 18 | 690 | 0.52248 | 0 | 0.31249
| 19 | 691 | 0.55796 | 0 | 0.43756
| 20 | 692 | 0.59272 | 0 | 0.43756
| 21 | 693 | 0.62891 | 0 | 0.41666
| 22 | 694 | 0.66047 | 0 | 0.33307
| 23 | 695 | 0.68557 | 0 | 0.20814
| 24 | 696 | 0.70959 | 0 | 0.0093623
2015-01-30 | 1 | 697 | 0.72941 | 0 | 0.0093623
| 2 | 698 | 0.74575 | 0 | 0.0093623
| 3 | 699 | 0.76124 | 0 | 0.0093623
| 4 | 700 | 0.77312 | 0 | 0.0093623
| 5 | 701 | 0.78151 | 0 | 0.0093623
| 6 | 702 | 0.78936 | 0 | 0.1602
| 7 | 703 | 0.79674 | 0 | 0.24446
| 8 | 704 | 0.79715 | 0 | 0.1602
| 9 | 705 | 0.78804 | 0 | 0.060381
| 10 | 706 | 0.65869 | 0 | 0.07083
| 11 | 707 | 0.44655 | 0 | 0.07083
| 12 | 708 | 0.24505 | 0 | 0.091728
| 13 | 709 | 0.22489 | 0 | 0.091728
| 14 | 710 | 0.22218 | 0 | 0.07083
| 15 | 711 | 0.26259 | 0 | 0.091728
| 16 | 712 | 0.31715 | 0 | 0.091728
| 17 | 713 | 0.36493 | 0 | 0.21887
| 18 | 714 | 0.41125 | 0 | 0.31249
| 19 | 715 | 0.44462 | 0 | 0.43756
| 20 | 716 | 0.48299 | 0 | 0.43756
| 21 | 717 | 0.51305 | 0 | 0.41666
| 22 | 718 | 0.5254 | 0 | 0.33307
| 23 | 719 | 0.52922 | 0 | 0.20814
| 24 | 720 | 0.53153 | 0 | 0.0093623
2015-01-31 | 1 | 721 | 0.53898 | 0 | 0.0093623
| 2 | 722 | 0.55229 | 0 | 0.0093623
| 3 | 723 | 0.56869 | 0 | 0.0093623
| 4 | 724 | 0.58809 | 0 | 0.0093623
| 5 | 725 | 0.60474 | 0 | 0.0093623
| 6 | 726 | 0.621 | 0 | 0.1602
| 7 | 727 | 0.63693 | 0 | 0.24446
| 8 | 728 | 0.64322 | 0 | 0.1602
| 9 | 729 | 0.61032 | 0 | 0.060381
| 10 | 730 | 0.48823 | 0 | 0.07083
| 11 | 731 | 0.35021 | 0 | 0.07083
| 12 | 732 | 0.26017 | 0 | 0.091728
| 13 | 733 | 0.21985 | 0 | 0.091728
| 14 | 734 | 0.21523 | 0 | 0.07083
| 15 | 735 | 0.22036 | 0 | 0.091728
| 16 | 736 | 0.25475 | 0 | 0.091728
| 17 | 737 | 0.32353 | 0 | 0.21887
| 18 | 738 | 0.38802 | 0 | 0.31249
| 19 | 739 | 0.42495 | 0 | 0.43756
| 20 | 740 | 0.46618 | 0 | 0.43756
| 21 | 741 | 0.51143 | 0 | 0.41666
| 22 | 742 | 0.5448 | 0 | 0.33307
| 23 | 743 | 0.5706 | 0 | 0.20814
| 24 | 744 | 0.59552 | 0 | 0.0093623
2015-02-01 | 1 | 745 | 0.61989 | 0 | 0.0093623
| 2 | 746 | 0.64974 | 0 | 0.0093623
| 3 | 747 | 0.67617 | 0 | 0.0093623
| 4 | 748 | 0.70186 | 0 | 0.0093623
| 5 | 749 | 0.7312 | 0 | 0.0093623
| 6 | 750 | 0.75651 | 0 | 0.1602
| 7 | 751 | 0.78205 | 0 | 0.24446
| 8 | 752 | 0.80709 | 0 | 0.1602
| 9 | 753 | 0.83291 | 0 | 0.060381
| 10 | 754 | 0.80058 | 0 | 0.07083
| 11 | 755 | 0.68321 | 0 | 0.07083
| 12 | 756 | 0.50784 | 0 | 0.091728
| 13 | 757 | 0.42021 | 0 | 0.091728
| 14 | 758 | 0.4076 | 0 | 0.07083
| 15 | 759 | 0.44991 | 0 | 0.091728
| 16 | 760 | 0.51115 | 0 | 0.091728
| 17 | 761 | 0.57777 | 0 | 0.21887
| 18 | 762 | 0.61615 | 0 | 0.31249
| 19 | 763 | 0.6429 | 0 | 0.43756
| 20 | 764 | 0.66873 | 0 | 0.43756
| 21 | 765 | 0.69889 | 0 | 0.41666
| 22 | 766 | 0.72765 | 0 | 0.33307
| 23 | 767 | 0.75685 | 0 | 0.20814
| 24 | 768 | 0.78519 | 0 | 0.0093623
2015-02-02 | 1 | 769 | 0.81019 | 0 | 0.0093623
| 2 | 770 | 0.83451 | 0 | 0.0093623
| 3 | 771 | 0.85951 | 0 | 0.0093623
| 4 | 772 | 0.88392 | 0 | 0.0093623
| 5 | 773 | 0.9016 | 0 | 0.0093623
| 6 | 774 | 0.91535 | 0 | 0.1602
| 7 | 775 | 0.92557 | 0 | 0.24446
| 8 | 776 | 0.91878 | 0 | 0.1602
| 9 | 777 | 0.89985 | 0 | 0.060381
| 10 | 778 | 0.83781 | 0 | 0.07083
| 11 | 779 | 0.78287 | 0 | 0.07083
| 12 | 780 | 0.68649 | 0 | 0.091728
| 13 | 781 | 0.51647 | 0 | 0.091728
| 14 | 782 | 0.39605 | 0 | 0.07083
| 15 | 783 | 0.39517 | 0 | 0.091728
| 16 | 784 | 0.41982 | 0 | 0.091728
| 17 | 785 | 0.48058 | 0 | 0.21887
| 18 | 786 | 0.54247 | 0 | 0.31249
| 19 | 787 | 0.58488 | 0 | 0.43756
| 20 | 788 | 0.62256 | 0 | 0.43756
| 21 | 789 | 0.64498 | 0 | 0.41666
| 22 | 790 | 0.65533 | 0 | 0.33307
| 23 | 791 | 0.6604 | 0 | 0.20814
| 24 | 792 | 0.66101 | 0 | 0.0093623
2015-02-03 | 1 | 793 | 0.667 | 0 | 0.0093623
| 2 | 794 | 0.68201 | 0 | 0.0093623
| 3 | 795 | 0.69727 | 0 | 0.0093623
| 4 | 796 | 0.70919 | 0 | 0.0093623
| 5 | 797 | 0.72375 | 0 | 0.0093623
| 6 | 798 | 0.7428 | 0 | 0.1602
| 7 | 799 | 0.76167 | 0 | 0.24446
| 8 | 800 | 0.78361 | 0 | 0.1602
| 9 | 801 | 0.80546 | 0 | 0.049932
| 10 | 802 | 0.76775 | 0 | 0.07083
| 11 | 803 | 0.64576 | 0 | 0.07083
| 12 | 804 | 0.46981 | 0 | 0.11263
| 13 | 805 | 0.36438 | 0 | 0.11263
| 14 | 806 | 0.32696 | 0 | 0.11263
| 15 | 807 | 0.34816 | 0 | 0.11263
| 16 | 808 | 0.39861 | 0 | 0.11263
| 17 | 809 | 0.4603 | 0 | 0.18752
| 18 | 810 | 0.51056 | 0 | 0.28115
| 19 | 811 | 0.54037 | 0 | 0.43756
| 20 | 812 | 0.57241 | 0 | 0.43756
| 21 | 813 | 0.60242 | 0 | 0.41666
| 22 | 814 | 0.62471 | 0 | 0.35397
| 23 | 815 | 0.63921 | 0 | 0.22904
| 24 | 816 | 0.65178 | 0 | 0.03026
2015-02-04 | 1 | 817 | 0.67409 | 0 | 0.0093623
| 2 | 818 | 0.70601 | 0 | 0.0093623
| 3 | 819 | 0.73853 | 0 | 0.0093623
| 4 | 820 | 0.7586 | 0 | 0.0093623
| 5 | 821 | 0.76456 | 0 | 0.0093623
| 6 | 822 | 0.76659 | 0 | 0.1602
| 7 | 823 | 0.77437 | 0 | 0.24446
| 8 | 824 | 0.78174 | 0 | 0.1602
| 9 | 825 | 0.78032 | 0 | 0.049932
| 10 | 826 | 0.70866 | 0 | 0.07083
| 11 | 827 | 0.55676 | 0 | 0.07083
| 12 | 828 | 0.38386 | 0 | 0.11263
| 13 | 829 | 0.30024 | 0 | 0.11263
| 14 | 830 | 0.31115 | 0 | 0.11263
| 15 | 831 | 0.36449 | 0 | 0.11263
| 16 | 832 | 0.4057 | 0 | 0.11263
| 17 | 833 | 0.44781 | 0 | 0.18752
| 18 | 834 | 0.47481 | 0 | 0.28115
| 19 | 835 | 0.4997 | 0 | 0.43756
| 20 | 836 | 0.52552 | 0 | 0.43756
| 21 | 837 | 0.5399 | 0 | 0.41666
| 22 | 838 | 0.5497 | 0 | 0.35397
| 23 | 839 | 0.5586 | 0 | 0.22904
| 24 | 840 | 0.56744 | 0 | 0.03026
2015-02-05 | 1 | 841 | 0.57858 | 0 | 0.0093623
| 2 | 842 | 0.58601 | 0 | 0.0093623
| 3 | 843 | 0.59368 | 0 | 0.0093623
| 4 | 844 | 0.60765 | 0 | 0.0093623
| 5 | 845 | 0.62494 | 0 | 0.0093623
| 6 | 846 | 0.63969 | 0 | 0.1602
| 7 | 847 | 0.64763 | 0 | 0.24446
| 8 | 848 | 0.64515 | 0 | 0.1602
| 9 | 849 | 0.63852 | 0 | 0.060381
| 10 | 850 | 0.61215 | 0 | 0.07083
| 11 | 851 | 0.58069 | 0 | 0.07083
| 12 | 852 | 0.50074 | 0 | 0.091728
| 13 | 853 | 0.45824 | 0 | 0.091728
| 14 | 854 | 0.42473 | 0 | 0.07083
| 15 | 855 | 0.38331 | 0 | 0.091728
| 16 | 856 | 0.4002 | 0 | 0.091728
| 17 | 857 | 0.44559 | 0 | 0.21887
| 18 | 858 | 0.48908 | 0 | 0.31249
| 19 | 859 | 0.51435 | 0 | 0.43756
| 20 | 860 | 0.53649 | 0 | 0.43756
| 21 | 861 | 0.55718 | 0 | 0.41666
| 22 | 862 | 0.57718 | 0 | 0.33307
| 23 | 863 | 0.59405 | 0 | 0.20814
| 24 | 864 | 0.60677 | 0 | 0.0093623
2015-02-06 | 1 | 865 | 0.62251 | 0 | 0.0093623
| 2 | 866 | 0.64879 | 0 | 0.0093623
| 3 | 867 | 0.67579 | 0 | 0.0093623
| 4 | 868 | 0.69273 | 0 | 0.0093623
| 5 | 869 | 0.70656 | 0 | 0.0093623
| 6 | 870 | 0.71689 | 0 | 0.1602
| 7 | 871 | 0.72364 | 0 | 0.24446
| 8 | 872 | 0.73004 | 0 | 0.1602
| 9 | 873 | 0.72559 | 0 | 0.060381
| 10 | 874 | 0.64131 | 0 | 0.07083
| 11 | 875 | 0.46462 | 0 | 0.07083
| 12 | 876 | 0.27024 | 0 | 0.091728
| 13 | 877 | 0.20116 | 0 | 0.091728
| 14 | 878 | 0.1916 | 0 | 0.07083
| 15 | 879 | 0.19971 | 0 | 0.091728
| 16 | 880 | 0.2468 | 0 | 0.091728
| 17 | 881 | 0.31331 | 0 | 0.21887
| 18 | 882 | 0.36441 | 0 | 0.31249
| 19 | 883 | 0.39511 | 0 | 0.43756
| 20 | 884 | 0.42439 | 0 | 0.43756
| 21 | 885 | 0.44787 | 0 | 0.41666
| 22 | 886 | 0.46931 | 0 | 0.33307
| 23 | 887 | 0.49051 | 0 | 0.20814
| 24 | 888 | 0.50406 | 0 | 0.0093623
2015-02-07 | 1 | 889 | 0.51994 | 0 | 0.0093623
| 2 | 890 | 0.53814 | 0 | 0.0093623
| 3 | 891 | 0.55334 | 0 | 0.0093623
| 4 | 892 | 0.56863 | 0 | 0.0093623
| 5 | 893 | 0.58699 | 0 | 0.0093623
| 6 | 894 | 0.60805 | 0 | 0.1602
| 7 | 895 | 0.6259 | 0 | 0.24446
| 8 | 896 | 0.64335 | 0 | 0.1602
| 9 | 897 | 0.66102 | 0 | 0.060381
| 10 | 898 | 0.61692 | 0 | 0.07083
| 11 | 899 | 0.49148 | 0 | 0.07083
| 12 | 900 | 0.32419 | 0 | 0.091728
| 13 | 901 | 0.20202 | 0 | 0.091728
| 14 | 902 | 0.19022 | 0 | 0.07083
| 15 | 903 | 0.25286 | 0 | 0.091728
| 16 | 904 | 0.2974 | 0 | 0.091728
| 17 | 905 | 0.36026 | 0 | 0.21887
| 18 | 906 | 0.39155 | 0 | 0.31249
| 19 | 907 | 0.41476 | 0 | 0.43756
| 20 | 908 | 0.44076 | 0 | 0.43756
| 21 | 909 | 0.46529 | 0 | 0.41666
| 22 | 910 | 0.48599 | 0 | 0.33307
| 23 | 911 | 0.50244 | 0 | 0.20814
| 24 | 912 | 0.51453 | 0 | 0.0093623
2015-02-08 | 1 | 913 | 0.52925 | 0 | 0.0093623
| 2 | 914 | 0.54387 | 0 | 0.0093623
| 3 | 915 | 0.5546 | 0 | 0.0093623
| 4 | 916 | 0.56525 | 0 | 0.0093623
| 5 | 917 | 0.57577 | 0 | 0.0093623
| 6 | 918 | 0.58242 | 0 | 0.1602
| 7 | 919 | 0.5923 | 0 | 0.24446
| 8 | 920 | 0.59835 | 0 | 0.1602
| 9 | 921 | 0.57512 | 0 | 0.060381
| 10 | 922 | 0.53973 | 0 | 0.07083
| 11 | 923 | 0.54597 | 0 | 0.07083
| 12 | 924 | 0.55541 | 0 | 0.091728
| 13 | 925 | 0.54787 | 0 | 0.091728
| 14 | 926 | 0.53679 | 0 | 0.07083
| 15 | 927 | 0.53009 | 0 | 0.091728
| 16 | 928 | 0.54766 | 0 | 0.091728
| 17 | 929 | 0.58185 | 0 | 0.21887
| 18 | 930 | 0.61094 | 0 | 0.31249
| 19 | 931 | 0.62845 | 0 | 0.43756
| 20 | 932 | 0.64405 | 0 | 0.43756
| 21 | 933 | 0.66555 | 0 | 0.41666
| 22 | 934 | 0.68667 | 0 | 0.33307
| 23 | 935 | 0.70378 | 0 | 0.20814
| 24 | 936 | 0.72164 | 0 | 0.0093623
2015-02-09 | 1 | 937 | 0.73584 | 0 | 0.0093623
| 2 | 938 | 0.74951 | 0 | 0.0093623
| 3 | 939 | 0.76037 | 0 | 0.0093623
| 4 | 940 | 0.77097 | 0 | 0.0093623
| 5 | 941 | 0.7814 | 0 | 0.0093623
| 6 | 942 | 0.79107 | 0 | 0.1602
| 7 | 943 | 0.80056 | 0 | 0.24446
| 8 | 944 | 0.80392 | 0 | 0.1602
| 9 | 945 | 0.7843 | 0 | 0.060381
| 10 | 946 | 0.73147 | 0 | 0.07083
| 11 | 947 | 0.66116 | 0 | 0.07083
| 12 | 948 | 0.58183 | 0 | 0.091728
| 13 | 949 | 0.52485 | 0 | 0.091728
| 14 | 950 | 0.50005 | 0 | 0.07083
| 15 | 951 | 0.49558 | 0 | 0.091728
| 16 | 952 | 0.52429 | 0 | 0.091728
| 17 | 953 | 0.5735 | 0 | 0.21887
| 18 | 954 | 0.61946 | 0 | 0.31249
| 19 | 955 | 0.64208 | 0 | 0.43756
| 20 | 956 | 0.66684 | 0 | 0.43756
| 21 | 957 | 0.6891 | 0 | 0.41666
| 22 | 958 | 0.71045 | 0 | 0.33307
| 23 | 959 | 0.73011 | 0 | 0.20814
| 24 | 960 | 0.74648 | 0 | 0.0093623
2015-02-10 | 1 | 961 | 0.76589 | 0 | 0.0093623
| 2 | 962 | 0.78468 | 0 | 0.0093623
| 3 | 963 | 0.80365 | 0 | 0.0093623
| 4 | 964 | 0.81893 | 0 | 0.0093623
| 5 | 965 | 0.82741 | 0 | 0.0093623
| 6 | 966 | 0.83798 | 0 | 0.1602
| 7 | 967 | 0.84851 | 0 | 0.24446
| 8 | 968 | 0.8558 | 0 | 0.1602
| 9 | 969 | 0.84585 | 0 | 0.049932
| 10 | 970 | 0.78782 | 0 | 0.07083
| 11 | 971 | 0.68326 | 0 | 0.07083
| 12 | 972 | 0.55197 | 0 | 0.11263
| 13 | 973 | 0.42974 | 0 | 0.11263
| 14 | 974 | 0.39636 | 0 | 0.11263
| 15 | 975 | 0.44585 | 0 | 0.11263
| 16 | 976 | 0.47437 | 0 | 0.11263
| 17 | 977 | 0.52762 | 0 | 0.18752
| 18 | 978 | 0.58603 | 0 | 0.28115
| 19 | 979 | 0.61639 | 0 | 0.43756
| 20 | 980 | 0.64511 | 0 | 0.43756
| 21 | 981 | 0.67236 | 0 | 0.41666
| 22 | 982 | 0.69427 | 0 | 0.35397
| 23 | 983 | 0.71192 | 0 | 0.22904
| 24 | 984 | 0.7287 | 0 | 0.03026
2015-02-11 | 1 | 985 | 0.74448 | 0 | 0.0093623
| 2 | 986 | 0.75707 | 0 | 0.0093623
| 3 | 987 | 0.76858 | 0 | 0.0093623
| 4 | 988 | 0.78321 | 0 | 0.0093623
| 5 | 989 | 0.79728 | 0 | 0.0093623
| 6 | 990 | 0.80788 | 0 | 0.1602
| 7 | 991 | 0.81874 | 0 | 0.24446
| 8 | 992 | 0.82582 | 0 | 0.1602
| 9 | 993 | 0.82138 | 0 | 0.049932
| 10 | 994 | 0.76968 | 0 | 0.07083
| 11 | 995 | 0.68592 | 0 | 0.07083
| 12 | 996 | 0.57114 | 0 | 0.11263
| 13 | 997 | 0.49902 | 0 | 0.11263
| 14 | 998 | 0.47572 | 0 | 0.11263
| 15 | 999 | 0.46891 | 0 | 0.11263
| 16 | 1000 | 0.5018 | 0 | 0.11263
| 17 | 1001 | 0.54649 | 0 | 0.18752
| 18 | 1002 | 0.58967 | 0 | 0.28115
| 19 | 1003 | 0.61832 | 0 | 0.43756
| 20 | 1004 | 0.63948 | 0 | 0.43756
| 21 | 1005 | 0.65833 | 0 | 0.41666
| 22 | 1006 | 0.67688 | 0 | 0.35397
| 23 | 1007 | 0.69444 | 0 | 0.22904
| 24 | 1008 | 0.71185 | 0 | 0.03026
2015-02-12 | 1 | 1009 | 0.72868 | 0 | 0.0093623
| 2 | 1010 | 0.74504 | 0 | 0.0093623
| 3 | 1011 | 0.7583 | 0 | 0.0093623
| 4 | 1012 | 0.77452 | 0 | 0.0093623
| 5 | 1013 | 0.79056 | 0 | 0.0093623
| 6 | 1014 | 0.80369 | 0 | 0.1602
| 7 | 1015 | 0.8134 | 0 | 0.24446
| 8 | 1016 | 0.81594 | 0 | 0.1602
| 9 | 1017 | 0.80025 | 0 | 0.060381
| 10 | 1018 | 0.74196 | 0 | 0.07083
| 11 | 1019 | 0.64598 | 0 | 0.07083
| 12 | 1020 | 0.52549 | 0 | 0.091728
| 13 | 1021 | 0.45023 | 0 | 0.091728
| 14 | 1022 | 0.41819 | 0 | 0.07083
| 15 | 1023 | 0.42392 | 0 | 0.091728
| 16 | 1024 | 0.45777 | 0 | 0.091728
| 17 | 1025 | 0.5084 | 0 | 0.21887
| 18 | 1026 | 0.55963 | 0 | 0.31249
| 19 | 1027 | 0.58877 | 0 | 0.43756
| 20 | 1028 | 0.61609 | 0 | 0.43756
| 21 | 1029 | 0.64152 | 0 | 0.41666
| 22 | 1030 | 0.66164 | 0 | 0.33307
| 23 | 1031 | 0.68172 | 0 | 0.20814
| 24 | 1032 | 0.7009 | 0 | 0.0093623
2015-02-13 | 1 | 1033 | 0.7194 | 0 | 0.0093623
| 2 | 1034 | 0.73798 | 0 | 0.0093623
| 3 | 1035 | 0.75306 | 0 | 0.0093623
| 4 | 1036 | 0.77081 | 0 | 0.0093623
| 5 | 1037 | 0.7851 | 0 | 0.0093623
| 6 | 1038 | 0.79292 | 0 | 0.1602
| 7 | 1039 | 0.80381 | 0 | 0.24446
| 8 | 1040 | 0.8109 | 0 | 0.1602
| 9 | 1041 | 0.79138 | 0 | 0.060381
| 10 | 1042 | 0.7135 | 0 | 0.07083
| 11 | 1043 | 0.57853 | 0 | 0.07083
| 12 | 1044 | 0.42387 | 0 | 0.091728
| 13 | 1045 | 0.33272 | 0 | 0.091728
| 14 | 1046 | 0.31589 | 0 | 0.07083
| 15 | 1047 | 0.34546 | 0 | 0.091728
| 16 | 1048 | 0.39439 | 0 | 0.091728
| 17 | 1049 | 0.44808 | 0 | 0.21887
| 18 | 1050 | 0.49848 | 0 | 0.31249
| 19 | 1051 | 0.52679 | 0 | 0.43756
| 20 | 1052 | 0.55047 | 0 | 0.43756
| 21 | 1053 | 0.57611 | 0 | 0.41666
| 22 | 1054 | 0.60045 | 0 | 0.33307
| 23 | 1055 | 0.62364 | 0 | 0.20814
| 24 | 1056 | 0.64596 | 0 | 0.0093623
2015-02-14 | 1 | 1057 | 0.6647 | 0 | 0.0093623
| 2 | 1058 | 0.68002 | 0 | 0.0093623
| 3 | 1059 | 0.69522 | 0 | 0.0093623
| 4 | 1060 | 0.71349 | 0 | 0.0093623
| 5 | 1061 | 0.7308 | 0 | 0.0093623
| 6 | 1062 | 0.74537 | 0 | 0.1602
| 7 | 1063 | 0.75677 | 0 | 0.24446
| 8 | 1064 | 0.76418 | 0 | 0.1602
| 9 | 1065 | 0.7444 | 0 | 0.060381
| 10 | 1066 | 0.62655 | 0 | 0.07083
| 11 | 1067 | 0.50095 | 0 | 0.07083
| 12 | 1068 | 0.42635 | 0 | 0.091728
| 13 | 1069 | 0.34731 | 0 | 0.091728
| 14 | 1070 | 0.31653 | 0 | 0.07083
| 15 | 1071 | 0.32969 | 0 | 0.091728
| 16 | 1072 | 0.35369 | 0 | 0.091728
| 17 | 1073 | 0.39733 | 0 | 0.21887
| 18 | 1074 | 0.45641 | 0 | 0.31249
| 19 | 1075 | 0.48564 | 0 | 0.43756
| 20 | 1076 | 0.51316 | 0 | 0.43756
| 21 | 1077 | 0.5355 | 0 | 0.41666
| 22 | 1078 | 0.5523 | 0 | 0.33307
| 23 | 1079 | 0.56814 | 0 | 0.20814
| 24 | 1080 | 0.5836 | 0 | 0.0093623
2015-02-15 | 1 | 1081 | 0.60171 | 0 | 0.0093623
| 2 | 1082 | 0.61563 | 0 | 0.0093623
| 3 | 1083 | 0.6258 | 0 | 0.0093623
| 4 | 1084 | 0.63911 | 0 | 0.0093623
| 5 | 1085 | 0.652 | 0 | 0.0093623
| 6 | 1086 | 0.66137 | 0 | 0.1602
| 7 | 1087 | 0.67101 | 0 | 0.24446
| 8 | 1088 | 0.68042 | 0 | 0.1602
| 9 | 1089 | 0.66479 | 0 | 0.060381
| 10 | 1090 | 0.57854 | 0 | 0.07083
| 11 | 1091 | 0.49673 | 0 | 0.07083
| 12 | 1092 | 0.47042 | 0 | 0.091728
| 13 | 1093 | 0.41228 | 0 | 0.091728
| 14 | 1094 | 0.38082 | 0 | 0.07083
| 15 | 1095 | 0.38167 | 0 | 0.091728
| 16 | 1096 | 0.395 | 0 | 0.091728
| 17 | 1097 | 0.43123 | 0 | 0.21887
| 18 | 1098 | 0.48185 | 0 | 0.31249
| 19 | 1099 | 0.50536 | 0 | 0.43756
| 20 | 1100 | 0.52425 | 0 | 0.43756
| 21 | 1101 | 0.54474 | 0 | 0.41666
| 22 | 1102 | 0.56674 | 0 | 0.33307
| 23 | 1103 | 0.58543 | 0 | 0.20814
| 24 | 1104 | 0.60331 | 0 | 0.0093623
2015-02-16 | 1 | 1105 | 0.62421 | 0 | 0.0093623
| 2 | 1106 | 0.64471 | 0 | 0.0093623
| 3 | 1107 | 0.66259 | 0 | 0.0093623
| 4 | 1108 | 0.68008 | 0 | 0.0093623
| 5 | 1109 | 0.6942 | 0 | 0.0093623
| 6 | 1110 | 0.70454 | 0 | 0.1602
| 7 | 1111 | 0.71454 | 0 | 0.24446
| 8 | 1112 | 0.71825 | 0 | 0.1602
| 9 | 1113 | 0.7054 | 0 | 0.060381
| 10 | 1114 | 0.64135 | 0 | 0.07083
| 11 | 1115 | 0.52158 | 0 | 0.07083
| 12 | 1116 | 0.3828 | 0 | 0.091728
| 13 | 1117 | 0.30231 | 0 | 0.091728
| 14 | 1118 | 0.28439 | 0 | 0.07083
| 15 | 1119 | 0.30881 | 0 | 0.091728
| 16 | 1120 | 0.34566 | 0 | 0.091728
| 17 | 1121 | 0.39023 | 0 | 0.21887
| 18 | 1122 | 0.44139 | 0 | 0.31249
| 19 | 1123 | 0.4662 | 0 | 0.43756
| 20 | 1124 | 0.48996 | 0 | 0.43756
| 21 | 1125 | 0.51458 | 0 | 0.41666
| 22 | 1126 | 0.53462 | 0 | 0.33307
| 23 | 1127 | 0.55409 | 0 | 0.20814
| 24 | 1128 | 0.57327 | 0 | 0.0093623
2015-02-17 | 1 | 1129 | 0.5912 | 0 | 0.0093623
| 2 | 1130 | 0.6128 | 0 | 0.0093623
| 3 | 1131 | 0.63104 | 0 | 0.0093623
| 4 | 1132 | 0.64949 | 0 | 0.0093623
| 5 | 1133 | 0.66757 | 0 | 0.0093623
| 6 | 1134 | 0.68226 | 0 | 0.1602
| 7 | 1135 | 0.69313 | 0 | 0.24446
| 8 | 1136 | 0.69763 | 0 | 0.1602
| 9 | 1137 | 0.65604 | 0 | 0.049932
| 10 | 1138 | 0.57217 | 0 | 0.07083
| 11 | 1139 | 0.4602 | 0 | 0.07083
| 12 | 1140 | 0.3547 | 0 | 0.11263
| 13 | 1141 | 0.25621 | 0 | 0.11263
| 14 | 1142 | 0.20094 | 0 | 0.11263
| 15 | 1143 | 0.1923 | 0 | 0.11263
| 16 | 1144 | 0.2259 | 0 | 0.11263
| 17 | 1145 | 0.28576 | 0 | 0.18752
| 18 | 1146 | 0.35068 | 0 | 0.28115
| 19 | 1147 | 0.38587 | 0 | 0.43756
| 20 | 1148 | 0.42184 | 0 | 0.43756
| 21 | 1149 | 0.45491 | 0 | 0.41666
| 22 | 1150 | 0.48058 | 0 | 0.35397
| 23 | 1151 | 0.50233 | 0 | 0.22904
| 24 | 1152 | 0.52232 | 0 | 0.03026
2015-02-18 | 1 | 1153 | 0.53899 | 0 | 0.0093623
| 2 | 1154 | 0.55552 | 0 | 0.0093623
| 3 | 1155 | 0.57131 | 0 | 0.0093623
| 4 | 1156 | 0.58674 | 0 | 0.0093623
| 5 | 1157 | 0.59857 | 0 | 0.0093623
| 6 | 1158 | 0.60971 | 0 | 0.1602
| 7 | 1159 | 0.6241 | 0 | 0.24446
| 8 | 1160 | 0.63172 | 0 | 0.1602
| 9 | 1161 | 0.61601 | 0 | 0.049932
| 10 | 1162 | 0.58796 | 0 | 0.07083
| 11 | 1163 | 0.5411 | 0 | 0.07083
| 12 | 1164 | 0.4583 | 0 | 0.11263
| 13 | 1165 | 0.36431 | 0 | 0.11263
| 14 | 1166 | 0.29713 | 0 | 0.11263
| 15 | 1167 | 0.27841 | 0 | 0.11263
| 16 | 1168 | 0.30804 | 0 | 0.11263
| 17 | 1169 | 0.36323 | 0 | 0.18752
| 18 | 1170 | 0.41213 | 0 | 0.28115
| 19 | 1171 | 0.44371 | 0 | 0.43756
| 20 | 1172 | 0.4684 | 0 | 0.43756
| 21 | 1173 | 0.48494 | 0 | 0.41666
| 22 | 1174 | 0.49984 | 0 | 0.35397
| 23 | 1175 | 0.51408 | 0 | 0.22904
| 24 | 1176 | 0.52102 | 0 | 0.03026
2015-02-19 | 1 | 1177 | 0.53025 | 0 | 0.0093623
| 2 | 1178 | 0.53585 | 0 | 0.0093623
| 3 | 1179 | 0.53799 | 0 | 0.0093623
| 4 | 1180 | 0.54569 | 0 | 0.0093623
| 5 | 1181 | 0.5465 | 0 | 0.0093623
| 6 | 1182 | 0.54365 | 0 | 0.1602
| 7 | 1183 | 0.54694 | 0 | 0.24446
| 8 | 1184 | 0.54717 | 0 | 0.1602
| 9 | 1185 | 0.52025 | 0 | 0.060381
| 10 | 1186 | 0.45745 | 0 | 0.07083
| 11 | 1187 | 0.36071 | 0 | 0.07083
| 12 | 1188 | 0.24035 | 0 | 0.091728
| 13 | 1189 | 0.15992 | 0 | 0.091728
| 14 | 1190 | 0.14467 | 0 | 0.07083
| 15 | 1191 | 0.14212 | 0 | 0.091728
| 16 | 1192 | 0.174 | 0 | 0.091728
| 17 | 1193 | 0.23112 | 0 | 0.21887
| 18 | 1194 | 0.28802 | 0 | 0.31249
| 19 | 1195 | 0.32093 | 0 | 0.43756
| 20 | 1196 | 0.34848 | 0 | 0.43756
| 21 | 1197 | 0.36742 | 0 | 0.41666
| 22 | 1198 | 0.38098 | 0 | 0.33307
| 23 | 1199 | 0.39016 | 0 | 0.20814
| 24 | 1200 | 0.39524 | 0 | 0.0093623
2015-02-20 | 1 | 1201 | 0.40549 | 0 | 0.0093623
| 2 | 1202 | 0.41525 | 0 | 0.0093623
| 3 | 1203 | 0.42139 | 0 | 0.0093623
| 4 | 1204 | 0.43088 | 0 | 0.0093623
| 5 | 1205 | 0.43646 | 0 | 0.0093623
| 6 | 1206 | 0.44163 | 0 | 0.1602
| 7 | 1207 | 0.45008 | 0 | 0.24446
| 8 | 1208 | 0.451 | 0 | 0.1602
| 9 | 1209 | 0.44136 | 0 | 0.060381
| 10 | 1210 | 0.41438 | 0 | 0.07083
| 11 | 1211 | 0.39468 | 0 | 0.07083
| 12 | 1212 | 0.38143 | 0 | 0.091728
| 13 | 1213 | 0.37397 | 0 | 0.091728
| 14 | 1214 | 0.3641 | 0 | 0.07083
| 15 | 1215 | 0.33673 | 0 | 0.091728
| 16 | 1216 | 0.33228 | 0 | 0.091728
| 17 | 1217 | 0.3519 | 0 | 0.21887
| 18 | 1218 | 0.3876 | 0 | 0.31249
| 19 | 1219 | 0.40771 | 0 | 0.43756
| 20 | 1220 | 0.43163 | 0 | 0.43756
| 21 | 1221 | 0.4549 | 0 | 0.41666
| 22 | 1222 | 0.46832 | 0 | 0.33307
| 23 | 1223 | 0.47137 | 0 | 0.20814
| 24 | 1224 | 0.46987 | 0 | 0.0093623
2015-02-21 | 1 | 1225 | 0.48113 | 0 | 0.0093623
| 2 | 1226 | 0.50267 | 0 | 0.0093623
| 3 | 1227 | 0.52125 | 0 | 0.0093623
| 4 | 1228 | 0.53708 | 0 | 0.0093623
| 5 | 1229 | 0.54949 | 0 | 0.0093623
| 6 | 1230 | 0.56168 | 0 | 0.1602
| 7 | 1231 | 0.57407 | 0 | 0.24446
| 8 | 1232 | 0.58265 | 0 | 0.1602
| 9 | 1233 | 0.52144 | 0 | 0.060381
| 10 | 1234 | 0.45978 | 0 | 0.07083
| 11 | 1235 | 0.39395 | 0 | 0.07083
| 12 | 1236 | 0.32479 | 0 | 0.091728
| 13 | 1237 | 0.27349 | 0 | 0.091728
| 14 | 1238 | 0.24664 | 0 | 0.07083
| 15 | 1239 | 0.24842 | 0 | 0.091728
| 16 | 1240 | 0.27576 | 0 | 0.091728
| 17 | 1241 | 0.323 | 0 | 0.21887
| 18 | 1242 | 0.38189 | 0 | 0.31249
| 19 | 1243 | 0.40804 | 0 | 0.43756
| 20 | 1244 | 0.43217 | 0 | 0.43756
| 21 | 1245 | 0.4536 | 0 | 0.41666
| 22 | 1246 | 0.47308 | 0 | 0.33307
| 23 | 1247 | 0.49512 | 0 | 0.20814
| 24 | 1248 | 0.5165 | 0 | 0.0093623
2015-02-22 | 1 | 1249 | 0.53084 | 0 | 0.0093623
| 2 | 1250 | 0.54084 | 0 | 0.0093623
| 3 | 1251 | 0.55006 | 0 | 0.0093623
| 4 | 1252 | 0.5586 | 0 | 0.0093623
| 5 | 1253 | 0.56657 | 0 | 0.0093623
| 6 | 1254 | 0.57404 | 0 | 0.1602
| 7 | 1255 | 0.58101 | 0 | 0.24446
| 8 | 1256 | 0.58767 | 0 | 0.1602
| 9 | 1257 | 0.56099 | 0 | 0.060381
| 10 | 1258 | 0.50769 | 0 | 0.07083
| 11 | 1259 | 0.44809 | 0 | 0.07083
| 12 | 1260 | 0.39434 | 0 | 0.091728
| 13 | 1261 | 0.37963 | 0 | 0.091728
| 14 | 1262 | 0.41109 | 0 | 0.07083
| 15 | 1263 | 0.42921 | 0 | 0.091728
| 16 | 1264 | 0.43256 | 0 | 0.091728
| 17 | 1265 | 0.4352 | 0 | 0.21887
| 18 | 1266 | 0.47721 | 0 | 0.31249
| 19 | 1267 | 0.49485 | 0 | 0.43756
| 20 | 1268 | 0.50723 | 0 | 0.43756
| 21 | 1269 | 0.52426 | 0 | 0.41666
| 22 | 1270 | 0.54138 | 0 | 0.33307
| 23 | 1271 | 0.55157 | 0 | 0.20814
| 24 | 1272 | 0.56119 | 0 | 0.0093623
2015-02-23 | 1 | 1273 | 0.57688 | 0 | 0.0093623
| 2 | 1274 | 0.59213 | 0 | 0.0093623
| 3 | 1275 | 0.60441 | 0 | 0.0093623
| 4 | 1276 | 0.61669 | 0 | 0.0093623
| 5 | 1277 | 0.62893 | 0 | 0.0093623
| 6 | 1278 | 0.64086 | 0 | 0.1602
| 7 | 1279 | 0.64942 | 0 | 0.24446
| 8 | 1280 | 0.65175 | 0 | 0.1602
| 9 | 1281 | 0.59697 | 0 | 0.060381
| 10 | 1282 | 0.51995 | 0 | 0.07083
| 11 | 1283 | 0.43754 | 0 | 0.07083
| 12 | 1284 | 0.3589 | 0 | 0.091728
| 13 | 1285 | 0.30615 | 0 | 0.091728
| 14 | 1286 | 0.28302 | 0 | 0.07083
| 15 | 1287 | 0.28771 | 0 | 0.091728
| 16 | 1288 | 0.3087 | 0 | 0.091728
| 17 | 1289 | 0.35844 | 0 | 0.21887
| 18 | 1290 | 0.4299 | 0 | 0.31249
| 19 | 1291 | 0.46065 | 0 | 0.43756
| 20 | 1292 | 0.48287 | 0 | 0.43756
| 21 | 1293 | 0.5059 | 0 | 0.41666
| 22 | 1294 | 0.52986 | 0 | 0.33307
| 23 | 1295 | 0.55234 | 0 | 0.20814
| 24 | 1296 | 0.57423 | 0 | 0.0093623
2015-02-24 | 1 | 1297 | 0.59588 | 0 | 0.0093623
| 2 | 1298 | 0.61618 | 0 | 0.0093623
| 3 | 1299 | 0.63336 | 0 | 0.0093623
| 4 | 1300 | 0.6507 | 0 | 0.0093623
| 5 | 1301 | 0.66672 | 0 | 0.0093623
| 6 | 1302 | 0.67917 | 0 | 0.1602
| 7 | 1303 | 0.69176 | 0 | 0.24446
| 8 | 1304 | 0.70036 | 0 | 0.1602
| 9 | 1305 | 0.66815 | 0 | 0.049932
| 10 | 1306 | 0.59085 | 0 | 0.07083
| 11 | 1307 | 0.47741 | 0 | 0.07083
| 12 | 1308 | 0.37537 | 0 | 0.11263
| 13 | 1309 | 0.31862 | 0 | 0.11263
| 14 | 1310 | 0.29685 | 0 | 0.11263
| 15 | 1311 | 0.29713 | 0 | 0.11263
| 16 | 1312 | 0.31325 | 0 | 0.11263
| 17 | 1313 | 0.35574 | 0 | 0.18752
| 18 | 1314 | 0.42192 | 0 | 0.28115
| 19 | 1315 | 0.45373 | 0 | 0.43756
| 20 | 1316 | 0.48021 | 0 | 0.43756
| 21 | 1317 | 0.50313 | 0 | 0.41666
| 22 | 1318 | 0.52721 | 0 | 0.35397
| 23 | 1319 | 0.5502 | 0 | 0.22904
| 24 | 1320 | 0.56838 | 0 | 0.03026
2015-02-25 | 1 | 1321 | 0.58228 | 0 | 0.0093623
| 2 | 1322 | 0.59592 | 0 | 0.0093623
| 3 | 1323 | 0.60892 | 0 | 0.0093623
| 4 | 1324 | 0.62077 | 0 | 0.0093623
| 5 | 1325 | 0.6354 | 0 | 0.0093623
| 6 | 1326 | 0.6501 | 0 | 0.1602
| 7 | 1327 | 0.66098 | 0 | 0.24446
| 8 | 1328 | 0.66184 | 0 | 0.1602
| 9 | 1329 | 0.59096 | 0 | 0.049932
| 10 | 1330 | 0.47461 | 0 | 0.07083
| 11 | 1331 | 0.3683 | 0 | 0.07083
| 12 | 1332 | 0.31926 | 0 | 0.11263
| 13 | 1333 | 0.25913 | 0 | 0.11263
| 14 | 1334 | 0.22291 | 0 | 0.11263
| 15 | 1335 | 0.21575 | 0 | 0.11263
| 16 | 1336 | 0.251 | 0 | 0.11263
| 17 | 1337 | 0.31163 | 0 | 0.18752
| 18 | 1338 | 0.38677 | 0 | 0.28115
| 19 | 1339 | 0.42233 | 0 | 0.43756
| 20 | 1340 | 0.45152 | 0 | 0.43756
| 21 | 1341 | 0.48039 | 0 | 0.41666
| 22 | 1342 | 0.50407 | 0 | 0.35397
| 23 | 1343 | 0.52316 | 0 | 0.22904
| 24 | 1344 | 0.54204 | 0 | 0.03026
2015-02-26 | 1 | 1345 | 0.55938 | 0 | 0.0093623
| 2 | 1346 | 0.57631 | 0 | 0.0093623
| 3 | 1347 | 0.58975 | 0 | 0.0093623
| 4 | 1348 | 0.60533 | 0 | 0.0093623
| 5 | 1349 | 0.62384 | 0 | 0.0093623
| 6 | 1350 | 0.64196 | 0 | 0.1602
| 7 | 1351 | 0.65734 | 0 | 0.24446
| 8 | 1352 | 0.65927 | 0 | 0.1602
| 9 | 1353 | 0.58014 | 0 | 0.060381
| 10 | 1354 | 0.48008 | 0 | 0.07083
| 11 | 1355 | 0.36214 | 0 | 0.07083
| 12 | 1356 | 0.24772 | 0 | 0.091728
| 13 | 1357 | 0.20321 | 0 | 0.091728
| 14 | 1358 | 0.19362 | 0 | 0.07083
| 15 | 1359 | 0.19681 | 0 | 0.091728
| 16 | 1360 | 0.2125 | 0 | 0.091728
| 17 | 1361 | 0.27158 | 0 | 0.21887
| 18 | 1362 | 0.33988 | 0 | 0.31249
| 19 | 1363 | 0.36839 | 0 | 0.43756
| 20 | 1364 | 0.39713 | 0 | 0.43756
| 21 | 1365 | 0.42234 | 0 | 0.41666
| 22 | 1366 | 0.44512 | 0 | 0.33307
| 23 | 1367 | 0.47029 | 0 | 0.20814
| 24 | 1368 | 0.4911 | 0 | 0.0093623
2015-02-27 | 1 | 1369 | 0.50834 | 0 | 0.0093623
| 2 | 1370 | 0.52467 | 0 | 0.0093623
| 3 | 1371 | 0.53702 | 0 | 0.0093623
| 4 | 1372 | 0.5494 | 0 | 0.0093623
| 5 | 1373 | 0.56474 | 0 | 0.0093623
| 6 | 1374 | 0.57645 | 0 | 0.1602
| 7 | 1375 | 0.58415 | 0 | 0.24446
| 8 | 1376 | 0.58765 | 0 | 0.1602
| 9 | 1377 | 0.58608 | 0 | 0.060381
| 10 | 1378 | 0.54642 | 0 | 0.07083
| 11 | 1379 | 0.50122 | 0 | 0.07083
| 12 | 1380 | 0.43009 | 0 | 0.091728
| 13 | 1381 | 0.39428 | 0 | 0.091728
| 14 | 1382 | 0.38883 | 0 | 0.07083
| 15 | 1383 | 0.39988 | 0 | 0.091728
| 16 | 1384 | 0.42217 | 0 | 0.091728
| 17 | 1385 | 0.45322 | 0 | 0.21887
| 18 | 1386 | 0.48192 | 0 | 0.31249
| 19 | 1387 | 0.4953 | 0 | 0.43756
| 20 | 1388 | 0.50963 | 0 | 0.43756
| 21 | 1389 | 0.5229 | 0 | 0.41666
| 22 | 1390 | 0.53831 | 0 | 0.33307
| 23 | 1391 | 0.55063 | 0 | 0.20814
| 24 | 1392 | 0.55944 | 0 | 0.0093623
2015-02-28 | 1 | 1393 | 0.57173 | 0 | 0.0093623
| 2 | 1394 | 0.58678 | 0 | 0.0093623
| 3 | 1395 | 0.60166 | 0 | 0.0093623
| 4 | 1396 | 0.61333 | 0 | 0.0093623
| 5 | 1397 | 0.62884 | 0 | 0.0093623
| 6 | 1398 | 0.64367 | 0 | 0.1602
| 7 | 1399 | 0.65226 | 0 | 0.24446
| 8 | 1400 | 0.64602 | 0 | 0.1602
| 9 | 1401 | 0.57576 | 0 | 0.060381
| 10 | 1402 | 0.4951 | 0 | 0.07083
| 11 | 1403 | 0.4123 | 0 | 0.07083
| 12 | 1404 | 0.3365 | 0 | 0.091728
| 13 | 1405 | 0.29338 | 0 | 0.091728
| 14 | 1406 | 0.25961 | 0 | 0.07083
| 15 | 1407 | 0.25523 | 0 | 0.091728
| 16 | 1408 | 0.27806 | 0 | 0.091728
| 17 | 1409 | 0.32686 | 0 | 0.21887
| 18 | 1410 | 0.39343 | 0 | 0.31249
| 19 | 1411 | 0.42632 | 0 | 0.43756
| 20 | 1412 | 0.45368 | 0 | 0.43756
| 21 | 1413 | 0.47711 | 0 | 0.41666
| 22 | 1414 | 0.49803 | 0 | 0.33307
| 23 | 1415 | 0.51786 | 0 | 0.20814
| 24 | 1416 | 0.53721 | 0 | 0.0093623
2015-03-01 | 1 | 1417 | 0.55185 | 0 | 0.0093623
| 2 | 1418 | 0.56225 | 0 | 0.0093623
| 3 | 1419 | 0.57172 | 0 | 0.0093623
| 4 | 1420 | 0.58357 | 0 | 0.0093623
| 5 | 1421 | 0.59507 | 0 | 0.0093623
| 6 | 1422 | 0.60312 | 0 | 0.1602
| 7 | 1423 | 0.60756 | 0 | 0.24446
| 8 | 1424 | 0.58485 | 0 | 0.1602
| 9 | 1425 | 0.47027 | 0 | 0.060381
| 10 | 1426 | 0.38422 | 0 | 0.07083
| 11 | 1427 | 0.32105 | 0 | 0.07083
| 12 | 1428 | 0.27012 | 0 | 0.091728
| 13 | 1429 | 0.21983 | 0 | 0.091728
| 14 | 1430 | 0.18455 | 0 | 0.07083
| 15 | 1431 | 0.17649 | 0 | 0.091728
| 16 | 1432 | 0.19052 | 0 | 0.091728
| 17 | 1433 | 0.2328 | 0 | 0.21887
| 18 | 1434 | 0.29599 | 0 | 0.31249
| 19 | 1435 | 0.33056 | 0 | 0.43756
| 20 | 1436 | 0.3583 | 0 | 0.43756
| 21 | 1437 | 0.38846 | 0 | 0.41666
| 22 | 1438 | 0.41747 | 0 | 0.33307
| 23 | 1439 | 0.4451 | 0 | 0.20814
| 24 | 1440 | 0.47234 | 0 | 0.0093623
2015-03-02 | 1 | 1441 | 0.49616 | 0 | 0.0093623
| 2 | 1442 | 0.5202 | 0 | 0.0093623
| 3 | 1443 | 0.54063 | 0 | 0.0093623
| 4 | 1444 | 0.55686 | 0 | 0.0093623
| 5 | 1445 | 0.57294 | 0 | 0.0093623
| 6 | 1446 | 0.58873 | 0 | 0.1602
| 7 | 1447 | 0.59763 | 0 | 0.24446
| 8 | 1448 | 0.58982 | 0 | 0.1602
| 9 | 1449 | 0.51253 | 0 | 0.060381
| 10 | 1450 | 0.39893 | 0 | 0.07083
| 11 | 1451 | 0.24798 | 0 | 0.07083
| 12 | 1452 | 0.16055 | 0 | 0.091728
| 13 | 1453 | 0.14531 | 0 | 0.091728
| 14 | 1454 | 0.13611 | 0 | 0.07083
| 15 | 1455 | 0.12809 | 0 | 0.091728
| 16 | 1456 | 0.12283 | 0 | 0.091728
| 17 | 1457 | 0.12117 | 0 | 0.21887
| 18 | 1458 | 0.12929 | 0 | 0.31249
| 19 | 1459 | 0.14808 | 0 | 0.43756
| 20 | 1460 | 0.19605 | 0 | 0.43756
| 21 | 1461 | 0.23901 | 0 | 0.41666
| 22 | 1462 | 0.26849 | 0 | 0.33307
| 23 | 1463 | 0.29212 | 0 | 0.20814
| 24 | 1464 | 0.3108 | 0 | 0.0093623
2015-03-03 | 1 | 1465 | 0.32717 | 0 | 0.0093623
| 2 | 1466 | 0.33916 | 0 | 0.0093623
| 3 | 1467 | 0.34313 | 0 | 0.0093623
| 4 | 1468 | 0.3525 | 0 | 0.0093623
| 5 | 1469 | 0.36491 | 0 | 0.0093623
| 6 | 1470 | 0.37311 | 0 | 0.1602
| 7 | 1471 | 0.37695 | 0 | 0.24446
| 8 | 1472 | 0.37191 | 0 | 0.1602
| 9 | 1473 | 0.32104 | 0 | 0.049932
| 10 | 1474 | 0.24497 | 0 | 0.07083
| 11 | 1475 | 0.18927 | 0 | 0.07083
| 12 | 1476 | 0.11293 | 0 | 0.11263
| 13 | 1477 | 0.10342 | 0 | 0.11263
| 14 | 1478 | 0.099091 | 0 | 0.11263
| 15 | 1479 | 0.10166 | 0 | 0.11263
| 16 | 1480 | 0.14874 | 0 | 0.11263
| 17 | 1481 | 0.21444 | 0 | 0.18752
| 18 | 1482 | 0.25755 | 0 | 0.28115
| 19 | 1483 | 0.28656 | 0 | 0.43756
| 20 | 1484 | 0.30381 | 0 | 0.43756
| 21 | 1485 | 0.31221 | 0 | 0.41666
| 22 | 1486 | 0.31882 | 0 | 0.35397
| 23 | 1487 | 0.32756 | 0 | 0.22904
| 24 | 1488 | 0.33547 | 0 | 0.03026
2015-03-04 | 1 | 1489 | 0.34617 | 0 | 0.0093623
| 2 | 1490 | 0.36343 | 0 | 0.0093623
| 3 | 1491 | 0.38054 | 0 | 0.0093623
| 4 | 1492 | 0.39094 | 0 | 0.0093623
| 5 | 1493 | 0.40168 | 0 | 0.0093623
| 6 | 1494 | 0.41228 | 0 | 0.1602
| 7 | 1495 | 0.42182 | 0 | 0.24446
| 8 | 1496 | 0.41593 | 0 | 0.1602
| 9 | 1497 | 0.37924 | 0 | 0.049932
| 10 | 1498 | 0.3275 | 0 | 0.07083
| 11 | 1499 | 0.25616 | 0 | 0.07083
| 12 | 1500 | 0.16877 | 0 | 0.11263
| 13 | 1501 | 0.11683 | 0 | 0.11263
| 14 | 1502 | 0.11256 | 0 | 0.11263
| 15 | 1503 | 0.10973 | 0 | 0.11263
| 16 | 1504 | 0.10985 | 0 | 0.11263
| 17 | 1505 | 0.13914 | 0 | 0.18752
| 18 | 1506 | 0.18375 | 0 | 0.28115
| 19 | 1507 | 0.22698 | 0 | 0.43756
| 20 | 1508 | 0.26191 | 0 | 0.43756
| 21 | 1509 | 0.29358 | 0 | 0.41666
| 22 | 1510 | 0.3242 | 0 | 0.35397
| 23 | 1511 | 0.35276 | 0 | 0.22904
| 24 | 1512 | 0.38031 | 0 | 0.03026
2015-03-05 | 1 | 1513 | 0.40792 | 0 | 0.0093623
| 2 | 1514 | 0.43214 | 0 | 0.0093623
| 3 | 1515 | 0.45567 | 0 | 0.0093623
| 4 | 1516 | 0.47868 | 0 | 0.0093623
| 5 | 1517 | 0.49779 | 0 | 0.0093623
| 6 | 1518 | 0.5127 | 0 | 0.1602
| 7 | 1519 | 0.52746 | 0 | 0.24446
| 8 | 1520 | 0.50495 | 0 | 0.1602
| 9 | 1521 | 0.42886 | 0 | 0.060381
| 10 | 1522 | 0.34695 | 0 | 0.07083
| 11 | 1523 | 0.26906 | 0 | 0.07083
| 12 | 1524 | 0.19574 | 0 | 0.091728
| 13 | 1525 | 0.17428 | 0 | 0.091728
| 14 | 1526 | 0.17163 | 0 | 0.07083
| 15 | 1527 | 0.17629 | 0 | 0.091728
| 16 | 1528 | 0.20275 | 0 | 0.091728
| 17 | 1529 | 0.2572 | 0 | 0.21887
| 18 | 1530 | 0.31975 | 0 | 0.31249
| 19 | 1531 | 0.36939 | 0 | 0.43756
| 20 | 1532 | 0.40107 | 0 | 0.43756
| 21 | 1533 | 0.42835 | 0 | 0.41666
| 22 | 1534 | 0.45331 | 0 | 0.33307
| 23 | 1535 | 0.47694 | 0 | 0.20814
| 24 | 1536 | 0.49592 | 0 | 0.0093623
2015-03-06 | 1 | 1537 | 0.51678 | 0 | 0.0093623
| 2 | 1538 | 0.53964 | 0 | 0.0093623
| 3 | 1539 | 0.55928 | 0 | 0.0093623
| 4 | 1540 | 0.58158 | 0 | 0.0093623
| 5 | 1541 | 0.6031 | 0 | 0.0093623
| 6 | 1542 | 0.61749 | 0 | 0.1602
| 7 | 1543 | 0.62845 | 0 | 0.24446
| 8 | 1544 | 0.60559 | 0 | 0.1602
| 9 | 1545 | 0.52541 | 0 | 0.060381
| 10 | 1546 | 0.42686 | 0 | 0.07083
| 11 | 1547 | 0.33848 | 0 | 0.07083
| 12 | 1548 | 0.26266 | 0 | 0.091728
| 13 | 1549 | 0.22277 | 0 | 0.091728
| 14 | 1550 | 0.21566 | 0 | 0.07083
| 15 | 1551 | 0.23259 | 0 | 0.091728
| 16 | 1552 | 0.26547 | 0 | 0.091728
| 17 | 1553 | 0.31572 | 0 | 0.21887
| 18 | 1554 | 0.38001 | 0 | 0.31249
| 19 | 1555 | 0.41782 | 0 | 0.43756
| 20 | 1556 | 0.44016 | 0 | 0.43756
| 21 | 1557 | 0.46117 | 0 | 0.41666
| 22 | 1558 | 0.48612 | 0 | 0.33307
| 23 | 1559 | 0.51042 | 0 | 0.20814
| 24 | 1560 | 0.53085 | 0 | 0.0093623
2015-03-07 | 1 | 1561 | 0.54963 | 0 | 0.0093623
| 2 | 1562 | 0.56431 | 0 | 0.0093623
| 3 | 1563 | 0.57509 | 0 | 0.0093623
| 4 | 1564 | 0.59169 | 0 | 0.0093623
| 5 | 1565 | 0.6142 | 0 | 0.0093623
| 6 | 1566 | 0.63702 | 0 | 0.1602
| 7 | 1567 | 0.65292 | 0 | 0.24446
| 8 | 1568 | 0.61997 | 0 | 0.1602
| 9 | 1569 | 0.52671 | 0 | 0.060381
| 10 | 1570 | 0.44178 | 0 | 0.07083
| 11 | 1571 | 0.36064 | 0 | 0.07083
| 12 | 1572 | 0.27922 | 0 | 0.091728
| 13 | 1573 | 0.21928 | 0 | 0.091728
| 14 | 1574 | 0.19837 | 0 | 0.07083
| 15 | 1575 | 0.1918 | 0 | 0.091728
| 16 | 1576 | 0.20166 | 0 | 0.091728
| 17 | 1577 | 0.2559 | 0 | 0.21887
| 18 | 1578 | 0.31885 | 0 | 0.31249
| 19 | 1579 | 0.36798 | 0 | 0.43756
| 20 | 1580 | 0.40215 | 0 | 0.43756
| 21 | 1581 | 0.43245 | 0 | 0.41666
| 22 | 1582 | 0.46097 | 0 | 0.33307
| 23 | 1583 | 0.48503 | 0 | 0.20814
| 24 | 1584 | 0.50452 | 0 | 0.0093623
2015-03-08 | 1 | 1585 | 0.51948 | 0 | 0.0093623
| 2 | 1586 | 0.52757 | 0 | 0.0093623
| 3 | 1587 | 0.53101 | 0 | 0.0093623
| 4 | 1588 | 0.54285 | 0 | 0.0093623
| 5 | 1589 | 0.56135 | 0 | 0.0093623
| 6 | 1590 | 0.57646 | 0 | 0.1602
| 7 | 1591 | 0.58436 | 0 | 0.24446
| 8 | 1592 | 0.54256 | 0 | 0.1602
| 9 | 1593 | 0.51685 | 0 | 0.060381
| 10 | 1594 | 0.44232 | 0 | 0.07083
| 11 | 1595 | 0.3434 | 0 | 0.07083
| 12 | 1596 | 0.25177 | 0 | 0.091728
| 13 | 1597 | 0.17326 | 0 | 0.091728
| 14 | 1598 | 0.16184 | 0 | 0.07083
| 15 | 1599 | 0.1621 | 0 | 0.091728
| 16 | 1600 | 0.16628 | 0 | 0.091728
| 17 | 1601 | 0.20688 | 0 | 0.21887
| 18 | 1602 | 0.25604 | 0 | 0.31249
| 19 | 1603 | 0.3019 | 0 | 0.43756
| 20 | 1604 | 0.34055 | 0 | 0.43756
| 21 | 1605 | 0.37907 | 0 | 0.41666
| 22 | 1606 | 0.40907 | 0 | 0.33307
| 23 | 1607 | 0.43143 | 0 | 0.20814
| 24 | 1608 | 0.45281 | 0 | 0.0093623
2015-03-09 | 1 | 1609 | 0.47051 | 0 | 0.0093623
| 2 | 1610 | 0.48724 | 0 | 0.0093623
| 3 | 1611 | 0.50362 | 0 | 0.0093623
| 4 | 1612 | 0.51649 | 0 | 0.0093623
| 5 | 1613 | 0.51881 | 0 | 0.0093623
| 6 | 1614 | 0.51672 | 0 | 0.1602
| 7 | 1615 | 0.52003 | 0 | 0.24446
| 8 | 1616 | 0.48424 | 0 | 0.1602
| 9 | 1617 | 0.41822 | 0 | 0.060381
| 10 | 1618 | 0.30424 | 0 | 0.07083
| 11 | 1619 | 0.1676 | 0 | 0.07083
| 12 | 1620 | 0.13778 | 0 | 0.091728
| 13 | 1621 | 0.12275 | 0 | 0.091728
| 14 | 1622 | 0.11779 | 0 | 0.07083
| 15 | 1623 | 0.11517 | 0 | 0.091728
| 16 | 1624 | 0.11112 | 0 | 0.091728
| 17 | 1625 | 0.11139 | 0 | 0.21887
| 18 | 1626 | 0.1219 | 0 | 0.31249
| 19 | 1627 | 0.13996 | 0 | 0.43756
| 20 | 1628 | 0.17253 | 0 | 0.43756
| 21 | 1629 | 0.20071 | 0 | 0.41666
| 22 | 1630 | 0.2224 | 0 | 0.33307
| 23 | 1631 | 0.24146 | 0 | 0.20814
| 24 | 1632 | 0.2557 | 0 | 0.0093623
2015-03-10 | 1 | 1633 | 0.27192 | 0 | 0.0093623
| 2 | 1634 | 0.28688 | 0 | 0.0093623
| 3 | 1635 | 0.29711 | 0 | 0.0093623
| 4 | 1636 | 0.31666 | 0 | 0.0093623
| 5 | 1637 | 0.34596 | 0 | 0.0093623
| 6 | 1638 | 0.37548 | 0 | 0.1602
| 7 | 1639 | 0.39862 | 0 | 0.24446
| 8 | 1640 | 0.40168 | 0 | 0.1602
| 9 | 1641 | 0.35208 | 0 | 0.049932
| 10 | 1642 | 0.25598 | 0 | 0.07083
| 11 | 1643 | 0.13143 | 0 | 0.07083
| 12 | 1644 | 0.1154 | 0 | 0.11263
| 13 | 1645 | 0.10979 | 0 | 0.11263
| 14 | 1646 | 0.10585 | 0 | 0.11263
| 15 | 1647 | 0.09723 | 0 | 0.11263
| 16 | 1648 | 0.099542 | 0 | 0.11263
| 17 | 1649 | 0.10433 | 0 | 0.18752
| 18 | 1650 | 0.1081 | 0 | 0.28115
| 19 | 1651 | 0.13365 | 0 | 0.43756
| 20 | 1652 | 0.15776 | 0 | 0.43756
| 21 | 1653 | 0.19291 | 0 | 0.41666
| 22 | 1654 | 0.22898 | 0 | 0.35397
| 23 | 1655 | 0.2632 | 0 | 0.22904
| 24 | 1656 | 0.2934 | 0 | 0.03026
2015-03-11 | 1 | 1657 | 0.32022 | 0 | 0.0093623
| 2 | 1658 | 0.34386 | 0 | 0.0093623
| 3 | 1659 | 0.36024 | 0 | 0.0093623
| 4 | 1660 | 0.37638 | 0 | 0.0093623
| 5 | 1661 | 0.39478 | 0 | 0.0093623
| 6 | 1662 | 0.4093 | 0 | 0.1602
| 7 | 1663 | 0.41705 | 0 | 0.24446
| 8 | 1664 | 0.35238 | 0 | 0.1602
| 9 | 1665 | 0.25724 | 0 | 0.049932
| 10 | 1666 | 0.13204 | 0 | 0.07083
| 11 | 1667 | 0.10845 | 0 | 0.07083
| 12 | 1668 | 0.089281 | 0 | 0.11263
| 13 | 1669 | 0.076352 | 0 | 0.11263
| 14 | 1670 | 0.071177 | 0 | 0.11263
| 15 | 1671 | 0.07054 | 0 | 0.11263
| 16 | 1672 | 0.070767 | 0 | 0.11263
| 17 | 1673 | 0.072498 | 0 | 0.18752
| 18 | 1674 | 0.075644 | 0 | 0.28115
| 19 | 1675 | 0.079502 | 0 | 0.43756
| 20 | 1676 | 0.084519 | 0 | 0.43756
| 21 | 1677 | 0.089638 | 0 | 0.41666
| 22 | 1678 | 0.094361 | 0 | 0.35397
| 23 | 1679 | 0.099719 | 0 | 0.22904
| 24 | 1680 | 0.10591 | 0 | 0.03026
2015-03-12 | 1 | 1681 | 0.1158 | 0 | 0.0093623
| 2 | 1682 | 0.1234 | 0 | 0.0093623
| 3 | 1683 | 0.12322 | 0 | 0.0093623
| 4 | 1684 | 0.14515 | 0 | 0.0093623
| 5 | 1685 | 0.19447 | 0 | 0.0093623
| 6 | 1686 | 0.24424 | 0 | 0.1602
| 7 | 1687 | 0.28128 | 0 | 0.24446
| 8 | 1688 | 0.29757 | 0 | 0.1602
| 9 | 1689 | 0.27168 | 0 | 0.060381
| 10 | 1690 | 0.2021 | 0 | 0.07083
| 11 | 1691 | 0.10556 | 0 | 0.07083
| 12 | 1692 | 0.095895 | 0 | 0.091728
| 13 | 1693 | 0.089054 | 0 | 0.091728
| 14 | 1694 | 0.08398 | 0 | 0.07083
| 15 | 1695 | 0.081043 | 0 | 0.091728
| 16 | 1696 | 0.08018 | 0 | 0.091728
| 17 | 1697 | 0.081063 | 0 | 0.21887
| 18 | 1698 | 0.084634 | 0 | 0.31249
| 19 | 1699 | 0.091589 | 0 | 0.43756
| 20 | 1700 | 0.098295 | 0 | 0.43756
| 21 | 1701 | 0.13134 | 0 | 0.41666
| 22 | 1702 | 0.17032 | 0 | 0.33307
| 23 | 1703 | 0.20213 | 0 | 0.20814
| 24 | 1704 | 0.23232 | 0 | 0.0093623
2015-03-13 | 1 | 1705 | 0.26124 | 0 | 0.0093623
| 2 | 1706 | 0.28645 | 0 | 0.0093623
| 3 | 1707 | 0.3103 | 0 | 0.0093623
| 4 | 1708 | 0.33343 | 0 | 0.0093623
| 5 | 1709 | 0.35049 | 0 | 0.0093623
| 6 | 1710 | 0.36619 | 0 | 0.1602
| 7 | 1711 | 0.37841 | 0 | 0.24446
| 8 | 1712 | 0.32697 | 0 | 0.1602
| 9 | 1713 | 0.2485 | 0 | 0.060381
| 10 | 1714 | 0.13768 | 0 | 0.07083
| 11 | 1715 | 0.10939 | 0 | 0.07083
| 12 | 1716 | 0.098032 | 0 | 0.091728
| 13 | 1717 | 0.086803 | 0 | 0.091728
| 14 | 1718 | 0.078996 | 0 | 0.07083
| 15 | 1719 | 0.073243 | 0 | 0.091728
| 16 | 1720 | 0.071112 | 0 | 0.091728
| 17 | 1721 | 0.072117 | 0 | 0.21887
| 18 | 1722 | 0.07478 | 0 | 0.31249
| 19 | 1723 | 0.079466 | 0 | 0.43756
| 20 | 1724 | 0.084649 | 0 | 0.43756
| 21 | 1725 | 0.08827 | 0 | 0.41666
| 22 | 1726 | 0.09145 | 0 | 0.33307
| 23 | 1727 | 0.094832 | 0 | 0.20814
| 24 | 1728 | 0.1027 | 0 | 0.0093623
2015-03-14 | 1 | 1729 | 0.11938 | 0 | 0.0093623
| 2 | 1730 | 0.13469 | 0 | 0.0093623
| 3 | 1731 | 0.14423 | 0 | 0.0093623
| 4 | 1732 | 0.15814 | 0 | 0.0093623
| 5 | 1733 | 0.17412 | 0 | 0.0093623
| 6 | 1734 | 0.18862 | 0 | 0.1602
| 7 | 1735 | 0.20228 | 0 | 0.24446
| 8 | 1736 | 0.1756 | 0 | 0.1602
| 9 | 1737 | 0.16263 | 0 | 0.060381
| 10 | 1738 | 0.13723 | 0 | 0.07083
| 11 | 1739 | 0.13668 | 0 | 0.07083
| 12 | 1740 | 0.12284 | 0 | 0.091728
| 13 | 1741 | 0.099294 | 0 | 0.091728
| 14 | 1742 | 0.074519 | 0 | 0.07083
| 15 | 1743 | 0.057323 | 0 | 0.091728
| 16 | 1744 | 0.072594 | 0 | 0.091728
| 17 | 1745 | 0.11484 | 0 | 0.21887
| 18 | 1746 | 0.15095 | 0 | 0.31249
| 19 | 1747 | 0.17192 | 0 | 0.43756
| 20 | 1748 | 0.18737 | 0 | 0.43756
| 21 | 1749 | 0.19805 | 0 | 0.41666
| 22 | 1750 | 0.20489 | 0 | 0.33307
| 23 | 1751 | 0.21092 | 0 | 0.20814
| 24 | 1752 | 0.21634 | 0 | 0.0093623
2015-03-15 | 1 | 1753 | 0.22125 | 0 | 0.0093623
| 2 | 1754 | 0.22919 | 0 | 0.0093623
| 3 | 1755 | 0.23699 | 0 | 0.0093623
| 4 | 1756 | 0.24112 | 0 | 0.0093623
| 5 | 1757 | 0.24136 | 0 | 0.0093623
| 6 | 1758 | 0.24108 | 0 | 0.1602
| 7 | 1759 | 0.25366 | 0 | 0.24446
| 8 | 1760 | 0.28266 | 0 | 0.1602
| 9 | 1761 | 0.31558 | 0 | 0.060381
| 10 | 1762 | 0.33997 | 0 | 0.07083
| 11 | 1763 | 0.34615 | 0 | 0.07083
| 12 | 1764 | 0.32924 | 0 | 0.091728
| 13 | 1765 | 0.31014 | 0 | 0.091728
| 14 | 1766 | 0.30178 | 0 | 0.07083
| 15 | 1767 | 0.30699 | 0 | 0.091728
| 16 | 1768 | 0.32642 | 0 | 0.091728
| 17 | 1769 | 0.34406 | 0 | 0.21887
| 18 | 1770 | 0.35411 | 0 | 0.31249
| 19 | 1771 | 0.35855 | 0 | 0.43756
| 20 | 1772 | 0.36508 | 0 | 0.43756
| 21 | 1773 | 0.3773 | 0 | 0.41666
| 22 | 1774 | 0.38945 | 0 | 0.33307
| 23 | 1775 | 0.39791 | 0 | 0.20814
| 24 | 1776 | 0.40632 | 0 | 0.0093623
2015-03-16 | 1 | 1777 | 0.41781 | 0 | 0.0093623
| 2 | 1778 | 0.43554 | 0 | 0.0093623
| 3 | 1779 | 0.45362 | 0 | 0.0093623
| 4 | 1780 | 0.47254 | 0 | 0.0093623
| 5 | 1781 | 0.48571 | 0 | 0.0093623
| 6 | 1782 | 0.49471 | 0 | 0.1602
| 7 | 1783 | 0.50362 | 0 | 0.24446
| 8 | 1784 | 0.48237 | 0 | 0.1602
| 9 | 1785 | 0.435 | 0 | 0.060381
| 10 | 1786 | 0.3839 | 0 | 0.07083
| 11 | 1787 | 0.32696 | 0 | 0.07083
| 12 | 1788 | 0.26207 | 0 | 0.091728
| 13 | 1789 | 0.20596 | 0 | 0.091728
| 14 | 1790 | 0.17193 | 0 | 0.07083
| 15 | 1791 | 0.16269 | 0 | 0.091728
| 16 | 1792 | 0.18108 | 0 | 0.091728
| 17 | 1793 | 0.22404 | 0 | 0.21887
| 18 | 1794 | 0.27345 | 0 | 0.31249
| 19 | 1795 | 0.31265 | 0 | 0.43756
| 20 | 1796 | 0.339 | 0 | 0.43756
| 21 | 1797 | 0.36564 | 0 | 0.41666
| 22 | 1798 | 0.38751 | 0 | 0.33307
| 23 | 1799 | 0.40658 | 0 | 0.20814
| 24 | 1800 | 0.42868 | 0 | 0.0093623
2015-03-17 | 1 | 1801 | 0.44981 | 0 | 0.0093623
| 2 | 1802 | 0.4676 | 0 | 0.0093623
| 3 | 1803 | 0.48166 | 0 | 0.0093623
| 4 | 1804 | 0.49471 | 0 | 0.0093623
| 5 | 1805 | 0.50734 | 0 | 0.0093623
| 6 | 1806 | 0.51652 | 0 | 0.1602
| 7 | 1807 | 0.52203 | 0 | 0.24446
| 8 | 1808 | 0.46027 | 0 | 0.1602
| 9 | 1809 | 0.37794 | 0 | 0.049932
| 10 | 1810 | 0.27335 | 0 | 0.07083
| 11 | 1811 | 0.17027 | 0 | 0.07083
| 12 | 1812 | 0.13253 | 0 | 0.11263
| 13 | 1813 | 0.12522 | 0 | 0.11263
| 14 | 1814 | 0.11939 | 0 | 0.11263
| 15 | 1815 | 0.11518 | 0 | 0.11263
| 16 | 1816 | 0.11259 | 0 | 0.11263
| 17 | 1817 | 0.11371 | 0 | 0.18752
| 18 | 1818 | 0.13028 | 0 | 0.28115
| 19 | 1819 | 0.17744 | 0 | 0.43756
| 20 | 1820 | 0.21844 | 0 | 0.43756
| 21 | 1821 | 0.25645 | 0 | 0.41666
| 22 | 1822 | 0.28971 | 0 | 0.35397
| 23 | 1823 | 0.31883 | 0 | 0.22904
| 24 | 1824 | 0.34698 | 0 | 0.03026
2015-03-18 | 1 | 1825 | 0.37352 | 0 | 0.0093623
| 2 | 1826 | 0.39617 | 0 | 0.0093623
| 3 | 1827 | 0.41532 | 0 | 0.0093623
| 4 | 1828 | 0.4367 | 0 | 0.0093623
| 5 | 1829 | 0.45838 | 0 | 0.0093623
| 6 | 1830 | 0.47632 | 0 | 0.1602
| 7 | 1831 | 0.48717 | 0 | 0.24446
| 8 | 1832 | 0.42682 | 0 | 0.1602
| 9 | 1833 | 0.34626 | 0 | 0.049932
| 10 | 1834 | 0.2452 | 0 | 0.07083
| 11 | 1835 | 0.14448 | 0 | 0.07083
| 12 | 1836 | 0.12583 | 0 | 0.11263
| 13 | 1837 | 0.11844 | 0 | 0.11263
| 14 | 1838 | 0.11456 | 0 | 0.11263
| 15 | 1839 | 0.11302 | 0 | 0.11263
| 16 | 1840 | 0.11178 | 0 | 0.11263
| 17 | 1841 | 0.11075 | 0 | 0.18752
| 18 | 1842 | 0.11415 | 0 | 0.28115
| 19 | 1843 | 0.13951 | 0 | 0.43756
| 20 | 1844 | 0.17082 | 0 | 0.43756
| 21 | 1845 | 0.20846 | 0 | 0.41666
| 22 | 1846 | 0.23687 | 0 | 0.35397
| 23 | 1847 | 0.26345 | 0 | 0.22904
| 24 | 1848 | 0.28905 | 0 | 0.03026
2015-03-19 | 1 | 1849 | 0.30738 | 0 | 0.0093623
| 2 | 1850 | 0.32077 | 0 | 0.0093623
| 3 | 1851 | 0.32923 | 0 | 0.0093623
| 4 | 1852 | 0.34026 | 0 | 0.0093623
| 5 | 1853 | 0.3505 | 0 | 0.0093623
| 6 | 1854 | 0.35316 | 0 | 0.1602
| 7 | 1855 | 0.3584 | 0 | 0.24446
| 8 | 1856 | 0.33414 | 0 | 0.1602
| 9 | 1857 | 0.30371 | 0 | 0.060381
| 10 | 1858 | 0.25643 | 0 | 0.07083
| 11 | 1859 | 0.19102 | 0 | 0.07083
| 12 | 1860 | 0.11702 | 0 | 0.091728
| 13 | 1861 | 0.085895 | 0 | 0.091728
| 14 | 1862 | 0.079299 | 0 | 0.07083
| 15 | 1863 | 0.075712 | 0 | 0.091728
| 16 | 1864 | 0.074636 | 0 | 0.091728
| 17 | 1865 | 0.084351 | 0 | 0.21887
| 18 | 1866 | 0.1267 | 0 | 0.31249
| 19 | 1867 | 0.16436 | 0 | 0.43756
| 20 | 1868 | 0.19523 | 0 | 0.43756
| 21 | 1869 | 0.22036 | 0 | 0.41666
| 22 | 1870 | 0.24016 | 0 | 0.33307
| 23 | 1871 | 0.25982 | 0 | 0.20814
| 24 | 1872 | 0.27853 | 0 | 0.0093623
2015-03-20 | 1 | 1873 | 0.29365 | 0 | 0.0093623
| 2 | 1874 | 0.3054 | 0 | 0.0093623
| 3 | 1875 | 0.31321 | 0 | 0.0093623
| 4 | 1876 | 0.32333 | 0 | 0.0093623
| 5 | 1877 | 0.33315 | 0 | 0.0093623
| 6 | 1878 | 0.33956 | 0 | 0.1602
| 7 | 1879 | 0.34577 | 0 | 0.24446
| 8 | 1880 | 0.30416 | 0 | 0.1602
| 9 | 1881 | 0.28068 | 0 | 0.060381
| 10 | 1882 | 0.2292 | 0 | 0.07083
| 11 | 1883 | 0.17779 | 0 | 0.07083
| 12 | 1884 | 0.12308 | 0 | 0.091728
| 13 | 1885 | 0.078261 | 0 | 0.091728
| 14 | 1886 | 0.078379 | 0 | 0.07083
| 15 | 1887 | 0.076328 | 0 | 0.091728
| 16 | 1888 | 0.07728 | 0 | 0.091728
| 17 | 1889 | 0.082685 | 0 | 0.21887
| 18 | 1890 | 0.09914 | 0 | 0.31249
| 19 | 1891 | 0.13452 | 0 | 0.43756
| 20 | 1892 | 0.16041 | 0 | 0.43756
| 21 | 1893 | 0.18246 | 0 | 0.41666
| 22 | 1894 | 0.20562 | 0 | 0.33307
| 23 | 1895 | 0.22658 | 0 | 0.20814
| 24 | 1896 | 0.2476 | 0 | 0.0093623
2015-03-21 | 1 | 1897 | 0.26773 | 0 | 0.0093623
| 2 | 1898 | 0.28425 | 0 | 0.0093623
| 3 | 1899 | 0.2975 | 0 | 0.0093623
| 4 | 1900 | 0.30964 | 0 | 0.0093623
| 5 | 1901 | 0.31834 | 0 | 0.0093623
| 6 | 1902 | 0.32363 | 0 | 0.1602
| 7 | 1903 | 0.33111 | 0 | 0.24446
| 8 | 1904 | 0.32646 | 0 | 0.1602
| 9 | 1905 | 0.29013 | 0 | 0.060381
| 10 | 1906 | 0.24352 | 0 | 0.07083
| 11 | 1907 | 0.20462 | 0 | 0.07083
| 12 | 1908 | 0.19695 | 0 | 0.091728
| 13 | 1909 | 0.25032 | 0 | 0.091728
| 14 | 1910 | 0.31503 | 0 | 0.07083
| 15 | 1911 | 0.36303 | 0 | 0.091728
| 16 | 1912 | 0.39479 | 0 | 0.091728
| 17 | 1913 | 0.40448 | 0 | 0.21887
| 18 | 1914 | 0.39692 | 0 | 0.31249
| 19 | 1915 | 0.3972 | 0 | 0.43756
| 20 | 1916 | 0.40335 | 0 | 0.43756
| 21 | 1917 | 0.42147 | 0 | 0.41666
| 22 | 1918 | 0.43711 | 0 | 0.33307
| 23 | 1919 | 0.44331 | 0 | 0.20814
| 24 | 1920 | 0.44905 | 0 | 0.0093623
2015-03-22 | 1 | 1921 | 0.45446 | 0 | 0.0093623
| 2 | 1922 | 0.45964 | 0 | 0.0093623
| 3 | 1923 | 0.4652 | 0 | 0.0093623
| 4 | 1924 | 0.47082 | 0 | 0.0093623
| 5 | 1925 | 0.47258 | 0 | 0.0093623
| 6 | 1926 | 0.47383 | 0 | 0.1602
| 7 | 1927 | 0.4753 | 0 | 0.24446
| 8 | 1928 | 0.46047 | 0 | 0.1602
| 9 | 1929 | 0.42452 | 0 | 0.060381
| 10 | 1930 | 0.38154 | 0 | 0.07083
| 11 | 1931 | 0.33837 | 0 | 0.07083
| 12 | 1932 | 0.29047 | 0 | 0.091728
| 13 | 1933 | 0.25724 | 0 | 0.091728
| 14 | 1934 | 0.25933 | 0 | 0.07083
| 15 | 1935 | 0.25221 | 0 | 0.091728
| 16 | 1936 | 0.25081 | 0 | 0.091728
| 17 | 1937 | 0.26386 | 0 | 0.21887
| 18 | 1938 | 0.28447 | 0 | 0.31249
| 19 | 1939 | 0.30594 | 0 | 0.43756
| 20 | 1940 | 0.33885 | 0 | 0.43756
| 21 | 1941 | 0.37224 | 0 | 0.41666
| 22 | 1942 | 0.39391 | 0 | 0.33307
| 23 | 1943 | 0.40545 | 0 | 0.20814
| 24 | 1944 | 0.41963 | 0 | 0.0093623
2015-03-23 | 1 | 1945 | 0.43109 | 0 | 0.0093623
| 2 | 1946 | 0.4362 | 0 | 0.0093623
| 3 | 1947 | 0.44395 | 0 | 0.0093623
| 4 | 1948 | 0.45582 | 0 | 0.0093623
| 5 | 1949 | 0.46815 | 0 | 0.0093623
| 6 | 1950 | 0.477 | 0 | 0.1602
| 7 | 1951 | 0.48616 | 0 | 0.24446
| 8 | 1952 | 0.45167 | 0 | 0.1602
| 9 | 1953 | 0.43693 | 0 | 0.060381
| 10 | 1954 | 0.38566 | 0 | 0.07083
| 11 | 1955 | 0.33239 | 0 | 0.07083
| 12 | 1956 | 0.27583 | 0 | 0.091728
| 13 | 1957 | 0.24461 | 0 | 0.091728
| 14 | 1958 | 0.23276 | 0 | 0.07083
| 15 | 1959 | 0.2417 | 0 | 0.091728
| 16 | 1960 | 0.26636 | 0 | 0.091728
| 17 | 1961 | 0.30053 | 0 | 0.21887
| 18 | 1962 | 0.33886 | 0 | 0.31249
| 19 | 1963 | 0.37232 | 0 | 0.43756
| 20 | 1964 | 0.39464 | 0 | 0.43756
| 21 | 1965 | 0.41798 | 0 | 0.41666
| 22 | 1966 | 0.44045 | 0 | 0.33307
| 23 | 1967 | 0.45845 | 0 | 0.20814
| 24 | 1968 | 0.47549 | 0 | 0.0093623
2015-03-24 | 1 | 1969 | 0.49281 | 0 | 0.0093623
| 2 | 1970 | 0.50589 | 0 | 0.0093623
| 3 | 1971 | 0.518 | 0 | 0.0093623
| 4 | 1972 | 0.53333 | 0 | 0.0093623
| 5 | 1973 | 0.54521 | 0 | 0.0093623
| 6 | 1974 | 0.55327 | 0 | 0.1602
| 7 | 1975 | 0.56085 | 0 | 0.24446
| 8 | 1976 | 0.52133 | 0 | 0.1602
| 9 | 1977 | 0.47272 | 0 | 0.049932
| 10 | 1978 | 0.40857 | 0 | 0.07083
| 11 | 1979 | 0.31978 | 0 | 0.07083
| 12 | 1980 | 0.24567 | 0 | 0.11263
| 13 | 1981 | 0.19226 | 0 | 0.11263
| 14 | 1982 | 0.18953 | 0 | 0.11263
| 15 | 1983 | 0.22407 | 0 | 0.11263
| 16 | 1984 | 0.25432 | 0 | 0.11263
| 17 | 1985 | 0.29289 | 0 | 0.18752
| 18 | 1986 | 0.3396 | 0 | 0.28115
| 19 | 1987 | 0.36875 | 0 | 0.43756
| 20 | 1988 | 0.39191 | 0 | 0.43756
| 21 | 1989 | 0.41246 | 0 | 0.41666
| 22 | 1990 | 0.43493 | 0 | 0.35397
| 23 | 1991 | 0.45291 | 0 | 0.22904
| 24 | 1992 | 0.46615 | 0 | 0.03026
2015-03-25 | 1 | 1993 | 0.4823 | 0 | 0.0093623
| 2 | 1994 | 0.49476 | 0 | 0.0093623
| 3 | 1995 | 0.50619 | 0 | 0.0093623
| 4 | 1996 | 0.52063 | 0 | 0.0093623
| 5 | 1997 | 0.5385 | 0 | 0.0093623
| 6 | 1998 | 0.55637 | 0 | 0.1602
| 7 | 1999 | 0.56407 | 0 | 0.24446
| 8 | 2000 | 0.53764 | 0 | 0.1602
| 9 | 2001 | 0.48517 | 0 | 0.049932
| 10 | 2002 | 0.40639 | 0 | 0.07083
| 11 | 2003 | 0.3165 | 0 | 0.07083
| 12 | 2004 | 0.25004 | 0 | 0.11263
| 13 | 2005 | 0.20824 | 0 | 0.11263
| 14 | 2006 | 0.1921 | 0 | 0.11263
| 15 | 2007 | 0.20349 | 0 | 0.11263
| 16 | 2008 | 0.22722 | 0 | 0.11263
| 17 | 2009 | 0.26774 | 0 | 0.18752
| 18 | 2010 | 0.30986 | 0 | 0.28115
| 19 | 2011 | 0.34413 | 0 | 0.43756
| 20 | 2012 | 0.37043 | 0 | 0.43756
| 21 | 2013 | 0.39706 | 0 | 0.41666
| 22 | 2014 | 0.42238 | 0 | 0.35397
| 23 | 2015 | 0.44328 | 0 | 0.22904
| 24 | 2016 | 0.4605 | 0 | 0.03026
2015-03-26 | 1 | 2017 | 0.47683 | 0 | 0.0093623
| 2 | 2018 | 0.49288 | 0 | 0.0093623
| 3 | 2019 | 0.50533 | 0 | 0.0093623
| 4 | 2020 | 0.52051 | 0 | 0.0093623
| 5 | 2021 | 0.5389 | 0 | 0.0093623
| 6 | 2022 | 0.55087 | 0 | 0.1602
| 7 | 2023 | 0.55879 | 0 | 0.24446
| 8 | 2024 | 0.51875 | 0 | 0.1602
| 9 | 2025 | 0.4509 | 0 | 0.060381
| 10 | 2026 | 0.37309 | 0 | 0.07083
| 11 | 2027 | 0.29845 | 0 | 0.07083
| 12 | 2028 | 0.22588 | 0 | 0.091728
| 13 | 2029 | 0.16009 | 0 | 0.091728
| 14 | 2030 | 0.14417 | 0 | 0.07083
| 15 | 2031 | 0.13797 | 0 | 0.091728
| 16 | 2032 | 0.141 | 0 | 0.091728
| 17 | 2033 | 0.18614 | 0 | 0.21887
| 18 | 2034 | 0.24479 | 0 | 0.31249
| 19 | 2035 | 0.28686 | 0 | 0.43756
| 20 | 2036 | 0.31851 | 0 | 0.43756
| 21 | 2037 | 0.34345 | 0 | 0.41666
| 22 | 2038 | 0.36674 | 0 | 0.33307
| 23 | 2039 | 0.38796 | 0 | 0.20814
| 24 | 2040 | 0.40559 | 0 | 0.0093623
2015-03-27 | 1 | 2041 | 0.42228 | 0 | 0.0093623
| 2 | 2042 | 0.43491 | 0 | 0.0093623
| 3 | 2043 | 0.44689 | 0 | 0.0093623
| 4 | 2044 | 0.4584 | 0 | 0.0093623
| 5 | 2045 | 0.46034 | 0 | 0.0093623
| 6 | 2046 | 0.45779 | 0 | 0.1602
| 7 | 2047 | 0.46006 | 0 | 0.24446
| 8 | 2048 | 0.43471 | 0 | 0.1602
| 9 | 2049 | 0.45694 | 0 | 0.060381
| 10 | 2050 | 0.45011 | 0 | 0.07083
| 11 | 2051 | 0.44434 | 0 | 0.07083
| 12 | 2052 | 0.42761 | 0 | 0.091728
| 13 | 2053 | 0.40759 | 0 | 0.091728
| 14 | 2054 | 0.39497 | 0 | 0.07083
| 15 | 2055 | 0.39431 | 0 | 0.091728
| 16 | 2056 | 0.40361 | 0 | 0.091728
| 17 | 2057 | 0.41422 | 0 | 0.21887
| 18 | 2058 | 0.42445 | 0 | 0.31249
| 19 | 2059 | 0.43144 | 0 | 0.43756
| 20 | 2060 | 0.43706 | 0 | 0.43756
| 21 | 2061 | 0.44224 | 0 | 0.41666
| 22 | 2062 | 0.44402 | 0 | 0.33307
| 23 | 2063 | 0.44544 | 0 | 0.20814
| 24 | 2064 | 0.4466 | 0 | 0.0093623
2015-03-28 | 1 | 2065 | 0.45131 | 0 | 0.0093623
| 2 | 2066 | 0.45608 | 0 | 0.0093623
| 3 | 2067 | 0.45716 | 0 | 0.0093623
| 4 | 2068 | 0.46087 | 0 | 0.0093623
| 5 | 2069 | 0.47164 | 0 | 0.0093623
| 6 | 2070 | 0.47992 | 0 | 0.1602
| 7 | 2071 | 0.48471 | 0 | 0.24446
| 8 | 2072 | 0.48079 | 0 | 0.1602
| 9 | 2073 | 0.4651 | 0 | 0.060381
| 10 | 2074 | 0.41791 | 0 | 0.07083
| 11 | 2075 | 0.35202 | 0 | 0.07083
| 12 | 2076 | 0.28018 | 0 | 0.091728
| 13 | 2077 | 0.2028 | 0 | 0.091728
| 14 | 2078 | 0.14588 | 0 | 0.07083
| 15 | 2079 | 0.12966 | 0 | 0.091728
| 16 | 2080 | 0.13154 | 0 | 0.091728
| 17 | 2081 | 0.15849 | 0 | 0.21887
| 18 | 2082 | 0.20055 | 0 | 0.31249
| 19 | 2083 | 0.23227 | 0 | 0.43756
| 20 | 2084 | 0.25957 | 0 | 0.43756
| 21 | 2085 | 0.28708 | 0 | 0.41666
| 22 | 2086 | 0.31142 | 0 | 0.33307
| 23 | 2087 | 0.33199 | 0 | 0.20814
| 24 | 2088 | 0.34864 | 0 | 0.0093623
2015-03-29 | 1 | 2089 | 0.35874 | 0 | 0.0093623
| 2 | 2090 | 0.36262 | 0 | 0.0093623
| 3 | 2091 | 0.36587 | 0 | 0.0093623
| 4 | 2092 | 0.37143 | 0 | 0.0093623
| 5 | 2093 | 0.37667 | 0 | 0.0093623
| 6 | 2094 | 0.37828 | 0 | 0.1602
| 7 | 2095 | 0.37648 | 0 | 0.24446
| 8 | 2096 | 0.30177 | 0 | 0.1602
| 9 | 2097 | 0.23662 | 0 | 0.060381
| 10 | 2098 | 0.15001 | 0 | 0.07083
| 11 | 2099 | 0.092798 | 0 | 0.07083
| 12 | 2100 | 0.08454 | 0 | 0.091728
| 13 | 2101 | 0.074933 | 0 | 0.091728
| 14 | 2102 | 0.068333 | 0 | 0.07083
| 15 | 2103 | 0.064226 | 0 | 0.091728
| 16 | 2104 | 0.061645 | 0 | 0.091728
| 17 | 2105 | 0.06107 | 0 | 0.21887
| 18 | 2106 | 0.064373 | 0 | 0.31249
| 19 | 2107 | 0.071785 | 0 | 0.43756
| 20 | 2108 | 0.0779 | 0 | 0.43756
| 21 | 2109 | 0.09059 | 0 | 0.41666
| 22 | 2110 | 0.11203 | 0 | 0.33307
| 23 | 2111 | 0.14067 | 0 | 0.20814
| 24 | 2112 | 0.16781 | 0 | 0.0093623
2015-03-30 | 1 | 2113 | 0.188 | 0 | 0.0093623
| 2 | 2114 | 0.20061 | 0 | 0.0093623
| 3 | 2115 | 0.21562 | 0 | 0.0093623
| 4 | 2116 | 0.22966 | 0 | 0.0093623
| 5 | 2117 | 0.24243 | 0 | 0.0093623
| 6 | 2118 | 0.25464 | 0 | 0.1602
| 7 | 2119 | 0.26068 | 0 | 0.24446
| 8 | 2120 | 0.24417 | 0 | 0.1602
| 9 | 2121 | 0.20816 | 0 | 0.060381
| 10 | 2122 | 0.16914 | 0 | 0.07083
| 11 | 2123 | 0.14918 | 0 | 0.07083
| 12 | 2124 | 0.12074 | 0 | 0.091728
| 13 | 2125 | 0.10898 | 0 | 0.091728
| 14 | 2126 | 0.10922 | 0 | 0.07083
| 15 | 2127 | 0.11586 | 0 | 0.091728
| 16 | 2128 | 0.099822 | 0 | 0.091728
| 17 | 2129 | 0.11546 | 0 | 0.21887
| 18 | 2130 | 0.14098 | 0 | 0.31249
| 19 | 2131 | 0.16204 | 0 | 0.43756
| 20 | 2132 | 0.17763 | 0 | 0.43756
| 21 | 2133 | 0.19739 | 0 | 0.41666
| 22 | 2134 | 0.21963 | 0 | 0.33307
| 23 | 2135 | 0.23554 | 0 | 0.20814
| 24 | 2136 | 0.25147 | 0 | 0.0093623
2015-03-31 | 1 | 2137 | 0.2698 | 0 | 0.0093623
| 2 | 2138 | 0.28556 | 0 | 0.0093623
| 3 | 2139 | 0.30146 | 0 | 0.0093623
| 4 | 2140 | 0.31655 | 0 | 0.0093623
| 5 | 2141 | 0.32901 | 0 | 0.0093623
| 6 | 2142 | 0.34149 | 0 | 0.1602
| 7 | 2143 | 0.34765 | 0 | 0.24446
| 8 | 2144 | 0.29303 | 0 | 0.1602
| 9 | 2145 | 0.21444 | 0 | 0.049932
| 10 | 2146 | 0.11364 | 0 | 0.07083
| 11 | 2147 | 0.078702 | 0 | 0.07083
| 12 | 2148 | 0.067515 | 0 | 0.11263
| 13 | 2149 | 0.060126 | 0 | 0.11263
| 14 | 2150 | 0.053758 | 0 | 0.11263
| 15 | 2151 | 0.051659 | 0 | 0.11263
| 16 | 2152 | 0.046263 | 0 | 0.11263
| 17 | 2153 | 0.045352 | 0 | 0.18752
| 18 | 2154 | 0.047367 | 0 | 0.28115
| 19 | 2155 | 0.053798 | 0 | 0.43756
| 20 | 2156 | 0.065229 | 0 | 0.43756
| 21 | 2157 | 0.081227 | 0 | 0.41666
| 22 | 2158 | 0.1013 | 0 | 0.35397
| 23 | 2159 | 0.1195 | 0 | 0.22904
| 24 | 2160 | 0.13388 | 0 | 0.03026
2015-04-01 | 1 | 2161 | 0.15331 | 0 | 0.0093623
| 2 | 2162 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 2163 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 2164 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 2165 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 2166 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 2167 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 2168 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 2169 | 0 | 0 | 0.049932
| 10 | 2170 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 2171 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 2172 | 0 | 0 | 0.11263
| 13 | 2173 | 0 | 0 | 0.11263
| 14 | 2174 | 0 | 0 | 0.11263
| 15 | 2175 | 0 | 0 | 0.11263
| 16 | 2176 | 0 | 0 | 0.11263
| 17 | 2177 | 0 | 0 | 0.18752
| 18 | 2178 | 0 | 0 | 0.28115
| 19 | 2179 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 2180 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 2181 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 2182 | 0 | 0 | 0.35397
| 23 | 2183 | 0 | 0 | 0.22904
| 24 | 2184 | 0 | 0 | 0.03026
2015-04-02 | 1 | 2185 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 2186 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 2187 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 2188 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 2189 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 2190 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 2191 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 2192 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 2193 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 2194 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 2195 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 2196 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 2197 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 2198 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 2199 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 2200 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 2201 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 2202 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 2203 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 2204 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 2205 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 2206 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 2207 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 2208 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-04-03 | 1 | 2209 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 2210 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 2211 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 2212 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 2213 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 2214 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 2215 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 2216 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 2217 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 2218 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 2219 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 2220 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 2221 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 2222 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 2223 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 2224 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 2225 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 2226 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 2227 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 2228 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 2229 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 2230 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 2231 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 2232 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-04-04 | 1 | 2233 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 2234 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 2235 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 2236 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 2237 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 2238 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 2239 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 2240 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 2241 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 2242 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 2243 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 2244 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 2245 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 2246 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 2247 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 2248 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 2249 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 2250 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 2251 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 2252 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 2253 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 2254 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 2255 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 2256 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-04-05 | 1 | 2257 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 2258 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 2259 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 2260 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 2261 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 2262 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 2263 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 2264 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 2265 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 2266 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 2267 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 2268 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 2269 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 2270 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 2271 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 2272 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 2273 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 2274 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 2275 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 2276 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 2277 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 2278 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 2279 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 2280 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-04-06 | 1 | 2281 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 2282 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 2283 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 2284 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 2285 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 2286 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 2287 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 2288 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 2289 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 2290 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 2291 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 2292 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 2293 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 2294 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 2295 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 2296 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 2297 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 2298 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 2299 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 2300 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 2301 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 2302 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 2303 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 2304 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-04-07 | 1 | 2305 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 2306 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 2307 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 2308 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 2309 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 2310 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 2311 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 2312 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 2313 | 0 | 0 | 0.049932
| 10 | 2314 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 2315 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 2316 | 0 | 0 | 0.11263
| 13 | 2317 | 0 | 0 | 0.11263
| 14 | 2318 | 0 | 0 | 0.11263
| 15 | 2319 | 0 | 0 | 0.11263
| 16 | 2320 | 0 | 0 | 0.11263
| 17 | 2321 | 0 | 0 | 0.18752
| 18 | 2322 | 0 | 0 | 0.28115
| 19 | 2323 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 2324 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 2325 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 2326 | 0 | 0 | 0.35397
| 23 | 2327 | 0 | 0 | 0.22904
| 24 | 2328 | 0 | 0 | 0.03026
2015-04-08 | 1 | 2329 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 2330 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 2331 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 2332 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 2333 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 2334 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 2335 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 2336 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 2337 | 0 | 0 | 0.049932
| 10 | 2338 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 2339 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 2340 | 0 | 0 | 0.11263
| 13 | 2341 | 0 | 0 | 0.11263
| 14 | 2342 | 0 | 0 | 0.11263
| 15 | 2343 | 0 | 0 | 0.11263
| 16 | 2344 | 0 | 0 | 0.11263
| 17 | 2345 | 0 | 0 | 0.18752
| 18 | 2346 | 0 | 0 | 0.28115
| 19 | 2347 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 2348 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 2349 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 2350 | 0 | 0 | 0.35397
| 23 | 2351 | 0 | 0 | 0.22904
| 24 | 2352 | 0 | 0 | 0.03026
2015-04-09 | 1 | 2353 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 2354 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 2355 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 2356 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 2357 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 2358 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 2359 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 2360 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 2361 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 2362 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 2363 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 2364 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 2365 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 2366 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 2367 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 2368 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 2369 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 2370 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 2371 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 2372 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 2373 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 2374 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 2375 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 2376 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-04-10 | 1 | 2377 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 2378 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 2379 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 2380 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 2381 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 2382 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 2383 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 2384 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 2385 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 2386 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 2387 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 2388 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 2389 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 2390 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 2391 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 2392 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 2393 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 2394 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 2395 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 2396 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 2397 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 2398 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 2399 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 2400 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-04-11 | 1 | 2401 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 2402 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 2403 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 2404 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 2405 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 2406 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 2407 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 2408 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 2409 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 2410 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 2411 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 2412 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 2413 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 2414 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 2415 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 2416 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 2417 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 2418 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 2419 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 2420 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 2421 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 2422 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 2423 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 2424 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-04-12 | 1 | 2425 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 2426 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 2427 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 2428 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 2429 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 2430 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 2431 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 2432 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 2433 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 2434 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 2435 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 2436 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 2437 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 2438 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 2439 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 2440 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 2441 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 2442 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 2443 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 2444 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 2445 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 2446 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 2447 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 2448 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-04-13 | 1 | 2449 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 2450 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 2451 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 2452 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 2453 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 2454 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 2455 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 2456 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 2457 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 2458 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 2459 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 2460 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 2461 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 2462 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 2463 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 2464 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 2465 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 2466 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 2467 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 2468 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 2469 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 2470 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 2471 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 2472 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-04-14 | 1 | 2473 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 2474 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 2475 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 2476 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 2477 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 2478 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 2479 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 2480 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 2481 | 0 | 0 | 0.049932
| 10 | 2482 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 2483 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 2484 | 0 | 0 | 0.11263
| 13 | 2485 | 0 | 0 | 0.11263
| 14 | 2486 | 0 | 0 | 0.11263
| 15 | 2487 | 0 | 0 | 0.11263
| 16 | 2488 | 0 | 0 | 0.11263
| 17 | 2489 | 0 | 0 | 0.18752
| 18 | 2490 | 0 | 0 | 0.28115
| 19 | 2491 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 2492 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 2493 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 2494 | 0 | 0 | 0.35397
| 23 | 2495 | 0 | 0 | 0.22904
| 24 | 2496 | 0 | 0 | 0.03026
2015-04-15 | 1 | 2497 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 2498 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 2499 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 2500 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 2501 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 2502 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 2503 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 2504 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 2505 | 0 | 0 | 0.049932
| 10 | 2506 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 2507 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 2508 | 0 | 0 | 0.11263
| 13 | 2509 | 0 | 0 | 0.11263
| 14 | 2510 | 0 | 0 | 0.11263
| 15 | 2511 | 0 | 0 | 0.11263
| 16 | 2512 | 0 | 0 | 0.11263
| 17 | 2513 | 0 | 0 | 0.18752
| 18 | 2514 | 0 | 0 | 0.28115
| 19 | 2515 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 2516 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 2517 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 2518 | 0 | 0 | 0.35397
| 23 | 2519 | 0 | 0 | 0.22904
| 24 | 2520 | 0 | 0 | 0.03026
2015-04-16 | 1 | 2521 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 2522 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 2523 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 2524 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 2525 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 2526 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 2527 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 2528 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 2529 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 2530 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 2531 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 2532 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 2533 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 2534 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 2535 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 2536 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 2537 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 2538 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 2539 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 2540 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 2541 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 2542 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 2543 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 2544 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-04-17 | 1 | 2545 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 2546 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 2547 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 2548 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 2549 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 2550 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 2551 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 2552 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 2553 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 2554 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 2555 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 2556 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 2557 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 2558 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 2559 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 2560 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 2561 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 2562 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 2563 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 2564 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 2565 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 2566 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 2567 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 2568 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-04-18 | 1 | 2569 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 2570 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 2571 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 2572 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 2573 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 2574 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 2575 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 2576 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 2577 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 2578 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 2579 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 2580 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 2581 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 2582 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 2583 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 2584 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 2585 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 2586 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 2587 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 2588 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 2589 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 2590 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 2591 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 2592 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-04-19 | 1 | 2593 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 2594 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 2595 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 2596 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 2597 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 2598 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 2599 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 2600 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 2601 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 2602 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 2603 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 2604 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 2605 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 2606 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 2607 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 2608 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 2609 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 2610 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 2611 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 2612 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 2613 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 2614 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 2615 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 2616 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-04-20 | 1 | 2617 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 2618 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 2619 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 2620 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 2621 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 2622 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 2623 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 2624 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 2625 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 2626 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 2627 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 2628 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 2629 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 2630 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 2631 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 2632 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 2633 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 2634 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 2635 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 2636 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 2637 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 2638 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 2639 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 2640 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-04-21 | 1 | 2641 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 2642 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 2643 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 2644 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 2645 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 2646 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 2647 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 2648 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 2649 | 0 | 0 | 0.049932
| 10 | 2650 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 2651 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 2652 | 0 | 0 | 0.11263
| 13 | 2653 | 0 | 0 | 0.11263
| 14 | 2654 | 0 | 0 | 0.11263
| 15 | 2655 | 0 | 0 | 0.11263
| 16 | 2656 | 0 | 0 | 0.11263
| 17 | 2657 | 0 | 0 | 0.18752
| 18 | 2658 | 0 | 0 | 0.28115
| 19 | 2659 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 2660 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 2661 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 2662 | 0 | 0 | 0.35397
| 23 | 2663 | 0 | 0 | 0.22904
| 24 | 2664 | 0 | 0 | 0.03026
2015-04-22 | 1 | 2665 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 2666 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 2667 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 2668 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 2669 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 2670 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 2671 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 2672 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 2673 | 0 | 0 | 0.049932
| 10 | 2674 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 2675 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 2676 | 0 | 0 | 0.11263
| 13 | 2677 | 0 | 0 | 0.11263
| 14 | 2678 | 0 | 0 | 0.11263
| 15 | 2679 | 0 | 0 | 0.11263
| 16 | 2680 | 0 | 0 | 0.11263
| 17 | 2681 | 0 | 0 | 0.18752
| 18 | 2682 | 0 | 0 | 0.28115
| 19 | 2683 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 2684 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 2685 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 2686 | 0 | 0 | 0.35397
| 23 | 2687 | 0 | 0 | 0.22904
| 24 | 2688 | 0 | 0 | 0.03026
2015-04-23 | 1 | 2689 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 2690 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 2691 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 2692 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 2693 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 2694 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 2695 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 2696 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 2697 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 2698 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 2699 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 2700 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 2701 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 2702 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 2703 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 2704 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 2705 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 2706 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 2707 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 2708 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 2709 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 2710 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 2711 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 2712 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-04-24 | 1 | 2713 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 2714 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 2715 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 2716 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 2717 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 2718 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 2719 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 2720 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 2721 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 2722 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 2723 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 2724 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 2725 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 2726 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 2727 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 2728 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 2729 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 2730 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 2731 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 2732 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 2733 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 2734 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 2735 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 2736 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-04-25 | 1 | 2737 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 2738 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 2739 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 2740 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 2741 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 2742 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 2743 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 2744 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 2745 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 2746 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 2747 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 2748 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 2749 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 2750 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 2751 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 2752 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 2753 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 2754 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 2755 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 2756 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 2757 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 2758 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 2759 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 2760 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-04-26 | 1 | 2761 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 2762 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 2763 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 2764 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 2765 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 2766 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 2767 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 2768 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 2769 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 2770 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 2771 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 2772 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 2773 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 2774 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 2775 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 2776 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 2777 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 2778 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 2779 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 2780 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 2781 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 2782 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 2783 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 2784 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-04-27 | 1 | 2785 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 2786 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 2787 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 2788 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 2789 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 2790 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 2791 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 2792 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 2793 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 2794 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 2795 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 2796 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 2797 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 2798 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 2799 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 2800 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 2801 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 2802 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 2803 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 2804 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 2805 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 2806 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 2807 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 2808 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-04-28 | 1 | 2809 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 2810 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 2811 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 2812 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 2813 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 2814 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 2815 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 2816 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 2817 | 0 | 0 | 0.049932
| 10 | 2818 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 2819 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 2820 | 0 | 0 | 0.11263
| 13 | 2821 | 0 | 0 | 0.11263
| 14 | 2822 | 0 | 0 | 0.11263
| 15 | 2823 | 0 | 0 | 0.11263
| 16 | 2824 | 0 | 0 | 0.11263
| 17 | 2825 | 0 | 0 | 0.18752
| 18 | 2826 | 0 | 0 | 0.28115
| 19 | 2827 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 2828 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 2829 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 2830 | 0 | 0 | 0.35397
| 23 | 2831 | 0 | 0 | 0.22904
| 24 | 2832 | 0 | 0 | 0.03026
2015-04-29 | 1 | 2833 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 2834 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 2835 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 2836 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 2837 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 2838 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 2839 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 2840 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 2841 | 0 | 0 | 0.049932
| 10 | 2842 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 2843 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 2844 | 0 | 0 | 0.11263
| 13 | 2845 | 0 | 0 | 0.11263
| 14 | 2846 | 0 | 0 | 0.11263
| 15 | 2847 | 0 | 0 | 0.11263
| 16 | 2848 | 0 | 0 | 0.11263
| 17 | 2849 | 0 | 0 | 0.18752
| 18 | 2850 | 0 | 0 | 0.28115
| 19 | 2851 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 2852 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 2853 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 2854 | 0 | 0 | 0.35397
| 23 | 2855 | 0 | 0 | 0.22904
| 24 | 2856 | 0 | 0 | 0.03026
2015-04-30 | 1 | 2857 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 2858 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 2859 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 2860 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 2861 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 2862 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 2863 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 2864 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 2865 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 2866 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 2867 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 2868 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 2869 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 2870 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 2871 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 2872 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 2873 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 2874 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 2875 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 2876 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 2877 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 2878 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 2879 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 2880 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-05-01 | 1 | 2881 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 2882 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 2883 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 2884 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 2885 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 2886 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 2887 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 2888 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 2889 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 2890 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 2891 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 2892 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 2893 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 2894 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 2895 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 2896 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 2897 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 2898 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 2899 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 2900 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 2901 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 2902 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 2903 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 2904 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-05-02 | 1 | 2905 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 2906 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 2907 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 2908 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 2909 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 2910 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 2911 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 2912 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 2913 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 2914 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 2915 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 2916 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 2917 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 2918 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 2919 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 2920 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 2921 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 2922 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 2923 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 2924 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 2925 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 2926 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 2927 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 2928 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-05-03 | 1 | 2929 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 2930 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 2931 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 2932 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 2933 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 2934 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 2935 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 2936 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 2937 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 2938 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 2939 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 2940 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 2941 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 2942 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 2943 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 2944 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 2945 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 2946 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 2947 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 2948 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 2949 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 2950 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 2951 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 2952 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-05-04 | 1 | 2953 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 2954 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 2955 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 2956 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 2957 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 2958 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 2959 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 2960 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 2961 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 2962 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 2963 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 2964 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 2965 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 2966 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 2967 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 2968 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 2969 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 2970 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 2971 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 2972 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 2973 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 2974 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 2975 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 2976 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-05-05 | 1 | 2977 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 2978 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 2979 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 2980 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 2981 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 2982 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 2983 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 2984 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 2985 | 0 | 0 | 0.049932
| 10 | 2986 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 2987 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 2988 | 0 | 0 | 0.11263
| 13 | 2989 | 0 | 0 | 0.11263
| 14 | 2990 | 0 | 0 | 0.11263
| 15 | 2991 | 0 | 0 | 0.11263
| 16 | 2992 | 0 | 0 | 0.11263
| 17 | 2993 | 0 | 0 | 0.18752
| 18 | 2994 | 0 | 0 | 0.28115
| 19 | 2995 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 2996 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 2997 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 2998 | 0 | 0 | 0.35397
| 23 | 2999 | 0 | 0 | 0.22904
| 24 | 3000 | 0 | 0 | 0.03026
2015-05-06 | 1 | 3001 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 3002 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 3003 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 3004 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 3005 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 3006 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 3007 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 3008 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 3009 | 0 | 0 | 0.049932
| 10 | 3010 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 3011 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 3012 | 0 | 0 | 0.11263
| 13 | 3013 | 0 | 0 | 0.11263
| 14 | 3014 | 0 | 0 | 0.11263
| 15 | 3015 | 0 | 0 | 0.11263
| 16 | 3016 | 0 | 0 | 0.11263
| 17 | 3017 | 0 | 0 | 0.18752
| 18 | 3018 | 0 | 0 | 0.28115
| 19 | 3019 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 3020 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 3021 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 3022 | 0 | 0 | 0.35397
| 23 | 3023 | 0 | 0 | 0.22904
| 24 | 3024 | 0 | 0 | 0.03026
2015-05-07 | 1 | 3025 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 3026 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 3027 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 3028 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 3029 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 3030 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 3031 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 3032 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 3033 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 3034 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 3035 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 3036 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 3037 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 3038 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 3039 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 3040 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 3041 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 3042 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 3043 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 3044 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 3045 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 3046 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 3047 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 3048 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-05-08 | 1 | 3049 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 3050 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 3051 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 3052 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 3053 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 3054 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 3055 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 3056 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 3057 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 3058 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 3059 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 3060 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 3061 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 3062 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 3063 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 3064 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 3065 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 3066 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 3067 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 3068 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 3069 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 3070 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 3071 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 3072 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-05-09 | 1 | 3073 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 3074 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 3075 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 3076 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 3077 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 3078 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 3079 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 3080 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 3081 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 3082 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 3083 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 3084 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 3085 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 3086 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 3087 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 3088 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 3089 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 3090 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 3091 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 3092 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 3093 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 3094 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 3095 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 3096 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-05-10 | 1 | 3097 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 3098 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 3099 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 3100 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 3101 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 3102 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 3103 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 3104 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 3105 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 3106 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 3107 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 3108 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 3109 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 3110 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 3111 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 3112 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 3113 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 3114 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 3115 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 3116 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 3117 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 3118 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 3119 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 3120 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-05-11 | 1 | 3121 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 3122 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 3123 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 3124 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 3125 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 3126 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 3127 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 3128 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 3129 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 3130 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 3131 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 3132 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 3133 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 3134 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 3135 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 3136 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 3137 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 3138 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 3139 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 3140 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 3141 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 3142 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 3143 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 3144 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-05-12 | 1 | 3145 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 3146 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 3147 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 3148 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 3149 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 3150 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 3151 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 3152 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 3153 | 0 | 0 | 0.049932
| 10 | 3154 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 3155 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 3156 | 0 | 0 | 0.11263
| 13 | 3157 | 0 | 0 | 0.11263
| 14 | 3158 | 0 | 0 | 0.11263
| 15 | 3159 | 0 | 0 | 0.11263
| 16 | 3160 | 0 | 0 | 0.11263
| 17 | 3161 | 0 | 0 | 0.18752
| 18 | 3162 | 0 | 0 | 0.28115
| 19 | 3163 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 3164 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 3165 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 3166 | 0 | 0 | 0.35397
| 23 | 3167 | 0 | 0 | 0.22904
| 24 | 3168 | 0 | 0 | 0.03026
2015-05-13 | 1 | 3169 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 3170 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 3171 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 3172 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 3173 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 3174 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 3175 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 3176 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 3177 | 0 | 0 | 0.049932
| 10 | 3178 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 3179 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 3180 | 0 | 0 | 0.11263
| 13 | 3181 | 0 | 0 | 0.11263
| 14 | 3182 | 0 | 0 | 0.11263
| 15 | 3183 | 0 | 0 | 0.11263
| 16 | 3184 | 0 | 0 | 0.11263
| 17 | 3185 | 0 | 0 | 0.18752
| 18 | 3186 | 0 | 0 | 0.28115
| 19 | 3187 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 3188 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 3189 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 3190 | 0 | 0 | 0.35397
| 23 | 3191 | 0 | 0 | 0.22904
| 24 | 3192 | 0 | 0 | 0.03026
2015-05-14 | 1 | 3193 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 3194 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 3195 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 3196 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 3197 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 3198 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 3199 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 3200 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 3201 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 3202 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 3203 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 3204 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 3205 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 3206 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 3207 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 3208 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 3209 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 3210 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 3211 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 3212 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 3213 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 3214 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 3215 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 3216 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-05-15 | 1 | 3217 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 3218 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 3219 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 3220 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 3221 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 3222 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 3223 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 3224 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 3225 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 3226 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 3227 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 3228 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 3229 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 3230 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 3231 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 3232 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 3233 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 3234 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 3235 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 3236 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 3237 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 3238 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 3239 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 3240 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-05-16 | 1 | 3241 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 3242 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 3243 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 3244 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 3245 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 3246 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 3247 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 3248 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 3249 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 3250 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 3251 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 3252 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 3253 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 3254 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 3255 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 3256 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 3257 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 3258 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 3259 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 3260 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 3261 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 3262 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 3263 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 3264 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-05-17 | 1 | 3265 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 3266 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 3267 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 3268 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 3269 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 3270 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 3271 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 3272 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 3273 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 3274 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 3275 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 3276 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 3277 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 3278 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 3279 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 3280 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 3281 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 3282 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 3283 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 3284 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 3285 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 3286 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 3287 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 3288 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-05-18 | 1 | 3289 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 3290 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 3291 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 3292 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 3293 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 3294 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 3295 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 3296 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 3297 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 3298 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 3299 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 3300 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 3301 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 3302 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 3303 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 3304 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 3305 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 3306 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 3307 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 3308 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 3309 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 3310 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 3311 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 3312 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-05-19 | 1 | 3313 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 3314 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 3315 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 3316 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 3317 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 3318 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 3319 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 3320 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 3321 | 0 | 0 | 0.049932
| 10 | 3322 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 3323 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 3324 | 0 | 0 | 0.11263
| 13 | 3325 | 0 | 0 | 0.11263
| 14 | 3326 | 0 | 0 | 0.11263
| 15 | 3327 | 0 | 0 | 0.11263
| 16 | 3328 | 0 | 0 | 0.11263
| 17 | 3329 | 0 | 0 | 0.18752
| 18 | 3330 | 0 | 0 | 0.28115
| 19 | 3331 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 3332 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 3333 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 3334 | 0 | 0 | 0.35397
| 23 | 3335 | 0 | 0 | 0.22904
| 24 | 3336 | 0 | 0 | 0.03026
2015-05-20 | 1 | 3337 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 3338 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 3339 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 3340 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 3341 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 3342 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 3343 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 3344 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 3345 | 0 | 0 | 0.049932
| 10 | 3346 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 3347 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 3348 | 0 | 0 | 0.11263
| 13 | 3349 | 0 | 0 | 0.11263
| 14 | 3350 | 0 | 0 | 0.11263
| 15 | 3351 | 0 | 0 | 0.11263
| 16 | 3352 | 0 | 0 | 0.11263
| 17 | 3353 | 0 | 0 | 0.18752
| 18 | 3354 | 0 | 0 | 0.28115
| 19 | 3355 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 3356 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 3357 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 3358 | 0 | 0 | 0.35397
| 23 | 3359 | 0 | 0 | 0.22904
| 24 | 3360 | 0 | 0 | 0.03026
2015-05-21 | 1 | 3361 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 3362 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 3363 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 3364 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 3365 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 3366 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 3367 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 3368 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 3369 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 3370 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 3371 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 3372 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 3373 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 3374 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 3375 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 3376 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 3377 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 3378 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 3379 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 3380 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 3381 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 3382 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 3383 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 3384 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-05-22 | 1 | 3385 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 3386 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 3387 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 3388 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 3389 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 3390 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 3391 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 3392 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 3393 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 3394 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 3395 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 3396 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 3397 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 3398 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 3399 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 3400 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 3401 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 3402 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 3403 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 3404 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 3405 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 3406 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 3407 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 3408 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-05-23 | 1 | 3409 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 3410 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 3411 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 3412 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 3413 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 3414 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 3415 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 3416 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 3417 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 3418 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 3419 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 3420 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 3421 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 3422 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 3423 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 3424 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 3425 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 3426 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 3427 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 3428 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 3429 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 3430 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 3431 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 3432 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-05-24 | 1 | 3433 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 3434 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 3435 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 3436 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 3437 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 3438 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 3439 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 3440 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 3441 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 3442 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 3443 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 3444 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 3445 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 3446 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 3447 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 3448 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 3449 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 3450 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 3451 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 3452 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 3453 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 3454 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 3455 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 3456 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-05-25 | 1 | 3457 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 3458 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 3459 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 3460 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 3461 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 3462 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 3463 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 3464 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 3465 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 3466 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 3467 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 3468 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 3469 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 3470 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 3471 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 3472 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 3473 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 3474 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 3475 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 3476 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 3477 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 3478 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 3479 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 3480 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-05-26 | 1 | 3481 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 3482 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 3483 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 3484 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 3485 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 3486 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 3487 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 3488 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 3489 | 0 | 0 | 0.049932
| 10 | 3490 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 3491 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 3492 | 0 | 0 | 0.11263
| 13 | 3493 | 0 | 0 | 0.11263
| 14 | 3494 | 0 | 0 | 0.11263
| 15 | 3495 | 0 | 0 | 0.11263
| 16 | 3496 | 0 | 0 | 0.11263
| 17 | 3497 | 0 | 0 | 0.18752
| 18 | 3498 | 0 | 0 | 0.28115
| 19 | 3499 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 3500 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 3501 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 3502 | 0 | 0 | 0.35397
| 23 | 3503 | 0 | 0 | 0.22904
| 24 | 3504 | 0 | 0 | 0.03026
2015-05-27 | 1 | 3505 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 3506 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 3507 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 3508 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 3509 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 3510 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 3511 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 3512 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 3513 | 0 | 0 | 0.049932
| 10 | 3514 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 3515 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 3516 | 0 | 0 | 0.11263
| 13 | 3517 | 0 | 0 | 0.11263
| 14 | 3518 | 0 | 0 | 0.11263
| 15 | 3519 | 0 | 0 | 0.11263
| 16 | 3520 | 0 | 0 | 0.11263
| 17 | 3521 | 0 | 0 | 0.18752
| 18 | 3522 | 0 | 0 | 0.28115
| 19 | 3523 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 3524 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 3525 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 3526 | 0 | 0 | 0.35397
| 23 | 3527 | 0 | 0 | 0.22904
| 24 | 3528 | 0 | 0 | 0.03026
2015-05-28 | 1 | 3529 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 3530 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 3531 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 3532 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 3533 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 3534 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 3535 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 3536 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 3537 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 3538 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 3539 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 3540 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 3541 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 3542 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 3543 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 3544 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 3545 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 3546 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 3547 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 3548 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 3549 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 3550 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 3551 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 3552 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-05-29 | 1 | 3553 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 3554 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 3555 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 3556 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 3557 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 3558 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 3559 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 3560 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 3561 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 3562 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 3563 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 3564 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 3565 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 3566 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 3567 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 3568 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 3569 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 3570 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 3571 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 3572 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 3573 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 3574 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 3575 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 3576 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-05-30 | 1 | 3577 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 3578 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 3579 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 3580 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 3581 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 3582 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 3583 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 3584 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 3585 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 3586 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 3587 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 3588 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 3589 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 3590 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 3591 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 3592 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 3593 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 3594 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 3595 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 3596 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 3597 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 3598 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 3599 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 3600 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-05-31 | 1 | 3601 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 3602 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 3603 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 3604 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 3605 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 3606 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 3607 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 3608 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 3609 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 3610 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 3611 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 3612 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 3613 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 3614 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 3615 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 3616 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 3617 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 3618 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 3619 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 3620 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 3621 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 3622 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 3623 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 3624 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-06-01 | 1 | 3625 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 3626 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 3627 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 3628 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 3629 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 3630 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 3631 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 3632 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 3633 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 3634 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 3635 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 3636 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 3637 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 3638 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 3639 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 3640 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 3641 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 3642 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 3643 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 3644 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 3645 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 3646 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 3647 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 3648 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-06-02 | 1 | 3649 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 3650 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 3651 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 3652 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 3653 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 3654 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 3655 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 3656 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 3657 | 0 | 0 | 0.049932
| 10 | 3658 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 3659 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 3660 | 0 | 0 | 0.11263
| 13 | 3661 | 0 | 0 | 0.11263
| 14 | 3662 | 0 | 0 | 0.11263
| 15 | 3663 | 0 | 0 | 0.11263
| 16 | 3664 | 0 | 0 | 0.11263
| 17 | 3665 | 0 | 0 | 0.18752
| 18 | 3666 | 0 | 0 | 0.28115
| 19 | 3667 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 3668 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 3669 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 3670 | 0 | 0 | 0.35397
| 23 | 3671 | 0 | 0 | 0.22904
| 24 | 3672 | 0 | 0 | 0.03026
2015-06-03 | 1 | 3673 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 3674 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 3675 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 3676 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 3677 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 3678 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 3679 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 3680 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 3681 | 0 | 0 | 0.049932
| 10 | 3682 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 3683 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 3684 | 0 | 0 | 0.11263
| 13 | 3685 | 0 | 0 | 0.11263
| 14 | 3686 | 0 | 0 | 0.11263
| 15 | 3687 | 0 | 0 | 0.11263
| 16 | 3688 | 0 | 0 | 0.11263
| 17 | 3689 | 0 | 0 | 0.18752
| 18 | 3690 | 0 | 0 | 0.28115
| 19 | 3691 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 3692 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 3693 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 3694 | 0 | 0 | 0.35397
| 23 | 3695 | 0 | 0 | 0.22904
| 24 | 3696 | 0 | 0 | 0.03026
2015-06-04 | 1 | 3697 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 3698 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 3699 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 3700 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 3701 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 3702 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 3703 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 3704 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 3705 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 3706 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 3707 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 3708 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 3709 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 3710 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 3711 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 3712 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 3713 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 3714 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 3715 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 3716 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 3717 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 3718 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 3719 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 3720 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-06-05 | 1 | 3721 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 3722 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 3723 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 3724 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 3725 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 3726 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 3727 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 3728 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 3729 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 3730 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 3731 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 3732 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 3733 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 3734 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 3735 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 3736 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 3737 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 3738 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 3739 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 3740 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 3741 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 3742 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 3743 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 3744 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-06-06 | 1 | 3745 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 3746 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 3747 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 3748 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 3749 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 3750 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 3751 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 3752 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 3753 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 3754 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 3755 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 3756 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 3757 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 3758 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 3759 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 3760 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 3761 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 3762 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 3763 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 3764 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 3765 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 3766 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 3767 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 3768 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-06-07 | 1 | 3769 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 3770 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 3771 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 3772 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 3773 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 3774 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 3775 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 3776 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 3777 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 3778 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 3779 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 3780 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 3781 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 3782 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 3783 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 3784 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 3785 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 3786 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 3787 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 3788 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 3789 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 3790 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 3791 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 3792 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-06-08 | 1 | 3793 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 3794 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 3795 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 3796 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 3797 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 3798 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 3799 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 3800 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 3801 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 3802 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 3803 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 3804 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 3805 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 3806 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 3807 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 3808 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 3809 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 3810 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 3811 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 3812 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 3813 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 3814 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 3815 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 3816 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-06-09 | 1 | 3817 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 3818 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 3819 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 3820 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 3821 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 3822 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 3823 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 3824 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 3825 | 0 | 0 | 0.049932
| 10 | 3826 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 3827 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 3828 | 0 | 0 | 0.11263
| 13 | 3829 | 0 | 0 | 0.11263
| 14 | 3830 | 0 | 0 | 0.11263
| 15 | 3831 | 0 | 0 | 0.11263
| 16 | 3832 | 0 | 0 | 0.11263
| 17 | 3833 | 0 | 0 | 0.18752
| 18 | 3834 | 0 | 0 | 0.28115
| 19 | 3835 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 3836 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 3837 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 3838 | 0 | 0 | 0.35397
| 23 | 3839 | 0 | 0 | 0.22904
| 24 | 3840 | 0 | 0 | 0.03026
2015-06-10 | 1 | 3841 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 3842 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 3843 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 3844 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 3845 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 3846 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 3847 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 3848 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 3849 | 0 | 0 | 0.049932
| 10 | 3850 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 3851 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 3852 | 0 | 0 | 0.11263
| 13 | 3853 | 0 | 0 | 0.11263
| 14 | 3854 | 0 | 0 | 0.11263
| 15 | 3855 | 0 | 0 | 0.11263
| 16 | 3856 | 0 | 0 | 0.11263
| 17 | 3857 | 0 | 0 | 0.18752
| 18 | 3858 | 0 | 0 | 0.28115
| 19 | 3859 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 3860 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 3861 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 3862 | 0 | 0 | 0.35397
| 23 | 3863 | 0 | 0 | 0.22904
| 24 | 3864 | 0 | 0 | 0.03026
2015-06-11 | 1 | 3865 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 3866 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 3867 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 3868 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 3869 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 3870 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 3871 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 3872 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 3873 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 3874 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 3875 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 3876 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 3877 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 3878 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 3879 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 3880 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 3881 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 3882 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 3883 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 3884 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 3885 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 3886 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 3887 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 3888 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-06-12 | 1 | 3889 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 3890 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 3891 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 3892 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 3893 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 3894 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 3895 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 3896 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 3897 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 3898 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 3899 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 3900 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 3901 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 3902 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 3903 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 3904 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 3905 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 3906 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 3907 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 3908 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 3909 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 3910 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 3911 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 3912 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-06-13 | 1 | 3913 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 3914 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 3915 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 3916 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 3917 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 3918 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 3919 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 3920 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 3921 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 3922 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 3923 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 3924 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 3925 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 3926 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 3927 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 3928 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 3929 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 3930 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 3931 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 3932 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 3933 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 3934 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 3935 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 3936 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-06-14 | 1 | 3937 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 3938 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 3939 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 3940 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 3941 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 3942 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 3943 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 3944 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 3945 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 3946 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 3947 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 3948 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 3949 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 3950 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 3951 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 3952 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 3953 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 3954 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 3955 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 3956 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 3957 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 3958 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 3959 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 3960 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-06-15 | 1 | 3961 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 3962 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 3963 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 3964 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 3965 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 3966 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 3967 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 3968 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 3969 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 3970 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 3971 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 3972 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 3973 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 3974 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 3975 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 3976 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 3977 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 3978 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 3979 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 3980 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 3981 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 3982 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 3983 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 3984 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-06-16 | 1 | 3985 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 3986 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 3987 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 3988 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 3989 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 3990 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 3991 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 3992 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 3993 | 0 | 0 | 0.049932
| 10 | 3994 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 3995 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 3996 | 0 | 0 | 0.11263
| 13 | 3997 | 0 | 0 | 0.11263
| 14 | 3998 | 0 | 0 | 0.11263
| 15 | 3999 | 0 | 0 | 0.11263
| 16 | 4000 | 0 | 0 | 0.11263
| 17 | 4001 | 0 | 0 | 0.18752
| 18 | 4002 | 0 | 0 | 0.28115
| 19 | 4003 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 4004 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 4005 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 4006 | 0 | 0 | 0.35397
| 23 | 4007 | 0 | 0 | 0.22904
| 24 | 4008 | 0 | 0 | 0.03026
2015-06-17 | 1 | 4009 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 4010 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 4011 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 4012 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 4013 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 4014 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 4015 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 4016 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 4017 | 0 | 0 | 0.049932
| 10 | 4018 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 4019 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 4020 | 0 | 0 | 0.11263
| 13 | 4021 | 0 | 0 | 0.11263
| 14 | 4022 | 0 | 0 | 0.11263
| 15 | 4023 | 0 | 0 | 0.11263
| 16 | 4024 | 0 | 0 | 0.11263
| 17 | 4025 | 0 | 0 | 0.18752
| 18 | 4026 | 0 | 0 | 0.28115
| 19 | 4027 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 4028 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 4029 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 4030 | 0 | 0 | 0.35397
| 23 | 4031 | 0 | 0 | 0.22904
| 24 | 4032 | 0 | 0 | 0.03026
2015-06-18 | 1 | 4033 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 4034 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 4035 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 4036 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 4037 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 4038 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 4039 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 4040 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 4041 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 4042 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 4043 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 4044 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 4045 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 4046 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 4047 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 4048 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 4049 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 4050 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 4051 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 4052 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 4053 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 4054 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 4055 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 4056 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-06-19 | 1 | 4057 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 4058 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 4059 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 4060 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 4061 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 4062 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 4063 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 4064 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 4065 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 4066 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 4067 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 4068 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 4069 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 4070 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 4071 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 4072 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 4073 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 4074 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 4075 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 4076 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 4077 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 4078 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 4079 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 4080 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-06-20 | 1 | 4081 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 4082 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 4083 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 4084 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 4085 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 4086 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 4087 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 4088 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 4089 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 4090 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 4091 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 4092 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 4093 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 4094 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 4095 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 4096 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 4097 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 4098 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 4099 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 4100 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 4101 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 4102 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 4103 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 4104 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-06-21 | 1 | 4105 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 4106 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 4107 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 4108 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 4109 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 4110 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 4111 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 4112 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 4113 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 4114 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 4115 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 4116 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 4117 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 4118 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 4119 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 4120 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 4121 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 4122 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 4123 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 4124 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 4125 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 4126 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 4127 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 4128 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-06-22 | 1 | 4129 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 4130 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 4131 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 4132 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 4133 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 4134 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 4135 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 4136 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 4137 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 4138 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 4139 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 4140 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 4141 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 4142 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 4143 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 4144 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 4145 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 4146 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 4147 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 4148 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 4149 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 4150 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 4151 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 4152 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-06-23 | 1 | 4153 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 4154 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 4155 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 4156 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 4157 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 4158 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 4159 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 4160 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 4161 | 0 | 0 | 0.049932
| 10 | 4162 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 4163 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 4164 | 0 | 0 | 0.11263
| 13 | 4165 | 0 | 0 | 0.11263
| 14 | 4166 | 0 | 0 | 0.11263
| 15 | 4167 | 0 | 0 | 0.11263
| 16 | 4168 | 0 | 0 | 0.11263
| 17 | 4169 | 0 | 0 | 0.18752
| 18 | 4170 | 0 | 0 | 0.28115
| 19 | 4171 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 4172 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 4173 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 4174 | 0 | 0 | 0.35397
| 23 | 4175 | 0 | 0 | 0.22904
| 24 | 4176 | 0 | 0 | 0.03026
2015-06-24 | 1 | 4177 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 4178 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 4179 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 4180 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 4181 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 4182 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 4183 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 4184 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 4185 | 0 | 0 | 0.049932
| 10 | 4186 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 4187 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 4188 | 0 | 0 | 0.11263
| 13 | 4189 | 0 | 0 | 0.11263
| 14 | 4190 | 0 | 0 | 0.11263
| 15 | 4191 | 0 | 0 | 0.11263
| 16 | 4192 | 0 | 0 | 0.11263
| 17 | 4193 | 0 | 0 | 0.18752
| 18 | 4194 | 0 | 0 | 0.28115
| 19 | 4195 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 4196 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 4197 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 4198 | 0 | 0 | 0.35397
| 23 | 4199 | 0 | 0 | 0.22904
| 24 | 4200 | 0 | 0 | 0.03026
2015-06-25 | 1 | 4201 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 4202 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 4203 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 4204 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 4205 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 4206 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 4207 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 4208 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 4209 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 4210 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 4211 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 4212 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 4213 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 4214 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 4215 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 4216 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 4217 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 4218 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 4219 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 4220 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 4221 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 4222 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 4223 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 4224 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-06-26 | 1 | 4225 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 4226 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 4227 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 4228 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 4229 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 4230 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 4231 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 4232 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 4233 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 4234 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 4235 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 4236 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 4237 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 4238 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 4239 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 4240 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 4241 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 4242 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 4243 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 4244 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 4245 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 4246 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 4247 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 4248 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-06-27 | 1 | 4249 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 4250 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 4251 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 4252 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 4253 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 4254 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 4255 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 4256 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 4257 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 4258 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 4259 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 4260 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 4261 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 4262 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 4263 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 4264 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 4265 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 4266 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 4267 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 4268 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 4269 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 4270 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 4271 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 4272 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-06-28 | 1 | 4273 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 4274 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 4275 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 4276 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 4277 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 4278 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 4279 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 4280 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 4281 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 4282 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 4283 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 4284 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 4285 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 4286 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 4287 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 4288 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 4289 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 4290 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 4291 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 4292 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 4293 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 4294 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 4295 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 4296 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-06-29 | 1 | 4297 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 4298 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 4299 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 4300 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 4301 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 4302 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 4303 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 4304 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 4305 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 4306 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 4307 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 4308 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 4309 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 4310 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 4311 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 4312 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 4313 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 4314 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 4315 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 4316 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 4317 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 4318 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 4319 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 4320 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-06-30 | 1 | 4321 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 4322 | 0 | 0.093221 | 0.070241
| 3 | 4323 | 0 | 0.085445 | 0.065162
| 4 | 4324 | 0 | 0.079783 | 0.061465
| 5 | 4325 | 0 | 0.065111 | 0.051883
| 6 | 4326 | 0 | 0.049984 | 0.19284
| 7 | 4327 | 0 | 0.044922 | 0.2738
| 8 | 4328 | 0 | 0.056091 | 0.19683
| 9 | 4329 | 0 | 0.072925 | 0.097556
| 10 | 4330 | 0 | 0.081585 | 0.12411
| 11 | 4331 | 0 | 0.054893 | 0.10668
| 12 | 4332 | 0 | 0.082374 | 0.16642
| 13 | 4333 | 0 | 0.14615 | 0.20807
| 14 | 4334 | 0 | 0.17221 | 0.22509
| 15 | 4335 | 0 | 0.37677 | 0.3116
| 16 | 4336 | 0 | 0.43558 | 0.34266
| 17 | 4337 | 0 | 0.40779 | 0.40289
| 18 | 4338 | 0 | 0.37361 | 0.47846
| 19 | 4339 | 0 | 0.35958 | 0.62746
| 20 | 4340 | 0 | 0.39565 | 0.64651
| 21 | 4341 | 0 | 0.36423 | 0.60902
| 22 | 4342 | 0 | 0.36197 | 0.54513
| 23 | 4343 | 0 | 0.31393 | 0.39484
| 24 | 4344 | 0 | 0.077 | 0.080545
2015-07-01 | 1 | 4345 | 0 | 0.07452 | 0.058027
| 2 | 4346 | 0 | 0.074135 | 0.057776
| 3 | 4347 | 0 | 0.084362 | 0.064455
| 4 | 4348 | 0 | 0.077979 | 0.060287
| 5 | 4349 | 0 | 0.070498 | 0.055401
| 6 | 4350 | 0 | 0.056696 | 0.19722
| 7 | 4351 | 0 | 0.080565 | 0.29707
| 8 | 4352 | 0 | 0.10869 | 0.23118
| 9 | 4353 | 0 | 0.15655 | 0.15217
| 10 | 4354 | 0 | 0.21669 | 0.21234
| 11 | 4355 | 0 | 0.24613 | 0.20081
| 12 | 4356 | 0 | 0.32724 | 0.28545
| 13 | 4357 | 0 | 0.45493 | 0.35288
| 14 | 4358 | 0 | 0.4489 | 0.3497
| 15 | 4359 | 0 | 0.60079 | 0.43842
| 16 | 4360 | 0 | 0.65925 | 0.47011
| 17 | 4361 | 0 | 0.63047 | 0.52941
| 18 | 4362 | 0 | 0.61979 | 0.61724
| 19 | 4363 | 0 | 0.57637 | 0.7501
| 20 | 4364 | 0 | 0.58796 | 0.75639
| 21 | 4365 | 0 | 0.51246 | 0.69455
| 22 | 4366 | 0 | 0.49428 | 0.622
| 23 | 4367 | 0 | 0.43097 | 0.45664
| 24 | 4368 | 0 | 0.16035 | 0.13498
2015-07-02 | 1 | 4369 | 0 | 0.13811 | 0.099554
| 2 | 4370 | 0 | 0.11958 | 0.087455
| 3 | 4371 | 0 | 0.11628 | 0.085298
| 4 | 4372 | 0 | 0.11541 | 0.08473
| 5 | 4373 | 0 | 0.11276 | 0.083004
| 6 | 4374 | 0 | 0.11028 | 0.23221
| 7 | 4375 | 0 | 0.10705 | 0.31437
| 8 | 4376 | 0 | 0.10339 | 0.22772
| 9 | 4377 | 0 | 0.077556 | 0.11103
| 10 | 4378 | 0 | 0.016329 | 0.081494
| 11 | 4379 | 0 | 0.021863 | 0.085108
| 12 | 4380 | 0 | 0.11186 | 0.16478
| 13 | 4381 | 0 | 0.19216 | 0.21722
| 14 | 4382 | 0 | 0.18132 | 0.18924
| 15 | 4383 | 0 | 0.29717 | 0.24867
| 16 | 4384 | 0 | 0.21018 | 0.22898
| 17 | 4385 | 0 | 0.19023 | 0.3431
| 18 | 4386 | 0 | 0.19647 | 0.4408
| 19 | 4387 | 0 | 0.23127 | 0.58859
| 20 | 4388 | 0 | 0.36222 | 0.62885
| 21 | 4389 | 0 | 0.35041 | 0.60172
| 22 | 4390 | 0 | 0.33646 | 0.51076
| 23 | 4391 | 0 | 0.30885 | 0.37125
| 24 | 4392 | 0 | 0.081203 | 0.062392
2015-07-03 | 1 | 4393 | 0 | 0.068358 | 0.054004
| 2 | 4394 | 0 | 0.064796 | 0.051677
| 3 | 4395 | 0 | 0.061843 | 0.049749
| 4 | 4396 | 0 | 0.050247 | 0.042176
| 5 | 4397 | 0 | 0.051073 | 0.042715
| 6 | 4398 | 0 | 0.050808 | 0.19338
| 7 | 4399 | 0 | 0.052553 | 0.27878
| 8 | 4400 | 0 | 0.051939 | 0.19412
| 9 | 4401 | 0 | 0.0369 | 0.084479
| 10 | 4402 | 0 | 0.004473 | 0.073751
| 11 | 4403 | 0 | 0.0056499 | 0.07452
| 12 | 4404 | 0 | 0.02261 | 0.10649
| 13 | 4405 | 0 | 0.0597 | 0.13072
| 14 | 4406 | 0 | 0.11388 | 0.1452
| 15 | 4407 | 0 | 0.30413 | 0.25235
| 16 | 4408 | 0 | 0.22503 | 0.23869
| 17 | 4409 | 0 | 0.21671 | 0.36039
| 18 | 4410 | 0 | 0.21411 | 0.45232
| 19 | 4411 | 0 | 0.23077 | 0.58826
| 20 | 4412 | 0 | 0.32876 | 0.61118
| 21 | 4413 | 0 | 0.30462 | 0.57754
| 22 | 4414 | 0 | 0.29057 | 0.48652
| 23 | 4415 | 0 | 0.27369 | 0.35269
| 24 | 4416 | 0 | 0.051257 | 0.042836
2015-07-04 | 1 | 4417 | 0 | 0.040239 | 0.035641
| 2 | 4418 | 0 | 0.04563 | 0.039161
| 3 | 4419 | 0 | 0.044861 | 0.038659
| 4 | 4420 | 0 | 0.050655 | 0.042443
| 5 | 4421 | 0 | 0.052089 | 0.043379
| 6 | 4422 | 0 | 0.045418 | 0.18986
| 7 | 4423 | 0 | 0.046839 | 0.27505
| 8 | 4424 | 0 | 0.047228 | 0.19104
| 9 | 4425 | 0 | 0.028725 | 0.07914
| 10 | 4426 | 0 | 0.0042934 | 0.073634
| 11 | 4427 | 0 | 0.0056647 | 0.07453
| 12 | 4428 | 0 | 0.016653 | 0.1026
| 13 | 4429 | 0 | 0.037656 | 0.11632
| 14 | 4430 | 0 | 0.07284 | 0.1184
| 15 | 4431 | 0 | 0.2369 | 0.24644
| 16 | 4432 | 0 | 0.15937 | 0.19581
| 17 | 4433 | 0 | 0.14363 | 0.31267
| 18 | 4434 | 0 | 0.16465 | 0.42002
| 19 | 4435 | 0 | 0.18684 | 0.55957
| 20 | 4436 | 0 | 0.29233 | 0.59194
| 21 | 4437 | 0 | 0.27915 | 0.56408
| 22 | 4438 | 0 | 0.28674 | 0.4845
| 23 | 4439 | 0 | 0.27791 | 0.35492
| 24 | 4440 | 0 | 0.082769 | 0.063415
2015-07-05 | 1 | 4441 | 0 | 0.068261 | 0.05394
| 2 | 4442 | 0 | 0.078703 | 0.06076
| 3 | 4443 | 0 | 0.069156 | 0.054524
| 4 | 4444 | 0 | 0.065703 | 0.05227
| 5 | 4445 | 0 | 0.062819 | 0.050386
| 6 | 4446 | 0 | 0.066269 | 0.20348
| 7 | 4447 | 0 | 0.057069 | 0.28173
| 8 | 4448 | 0 | 0.033281 | 0.18193
| 9 | 4449 | 0 | 0.013189 | 0.068994
| 10 | 4450 | 0 | 8.5003e-05 | 0.070886
| 11 | 4451 | 0 | 0.0030412 | 0.072816
| 12 | 4452 | 0 | 0.020265 | 0.10496
| 13 | 4453 | 0 | 0.073697 | 0.13986
| 14 | 4454 | 0 | 0.13548 | 0.15931
| 15 | 4455 | 0 | 0.3026 | 0.25154
| 16 | 4456 | 0 | 0.2186 | 0.23449
| 17 | 4457 | 0 | 0.20437 | 0.35234
| 18 | 4458 | 0 | 0.19775 | 0.44164
| 19 | 4459 | 0 | 0.22982 | 0.58764
| 20 | 4460 | 0 | 0.33943 | 0.61682
| 21 | 4461 | 0 | 0.33792 | 0.59512
| 22 | 4462 | 0 | 0.32854 | 0.50657
| 23 | 4463 | 0 | 0.2922 | 0.36246
| 24 | 4464 | 0 | 0.061902 | 0.049787
2015-07-06 | 1 | 4465 | 0 | 0.0579 | 0.047174
| 2 | 4466 | 0 | 0.053455 | 0.044271
| 3 | 4467 | 0 | 0.055417 | 0.045553
| 4 | 4468 | 0 | 0.05253 | 0.043667
| 5 | 4469 | 0 | 0.05249 | 0.043641
| 6 | 4470 | 0 | 0.04914 | 0.19229
| 7 | 4471 | 0 | 0.054135 | 0.27981
| 8 | 4472 | 0 | 0.058805 | 0.1986
| 9 | 4473 | 0 | 0.048679 | 0.092171
| 10 | 4474 | 0 | 0.009698 | 0.077164
| 11 | 4475 | 0 | 0.013732 | 0.079798
| 12 | 4476 | 0 | 0.075696 | 0.14116
| 13 | 4477 | 0 | 0.18383 | 0.21178
| 14 | 4478 | 0 | 0.25264 | 0.20426
| 15 | 4479 | 0 | 0.4303 | 0.31898
| 16 | 4480 | 0 | 0.29548 | 0.24778
| 17 | 4481 | 0 | 0.27749 | 0.36542
| 18 | 4482 | 0 | 0.26737 | 0.4537
| 19 | 4483 | 0 | 0.298 | 0.59494
| 20 | 4484 | 0 | 0.44486 | 0.6725
| 21 | 4485 | 0 | 0.44188 | 0.65003
| 22 | 4486 | 0 | 0.43048 | 0.56041
| 23 | 4487 | 0 | 0.37932 | 0.40847
| 24 | 4488 | 0 | 0.12223 | 0.089184
2015-07-07 | 1 | 4489 | 0 | 0.11133 | 0.082069
| 2 | 4490 | 0 | 0.099933 | 0.074623
| 3 | 4491 | 0 | 0.090439 | 0.068423
| 4 | 4492 | 0 | 0.087468 | 0.066483
| 5 | 4493 | 0 | 0.086034 | 0.065547
| 6 | 4494 | 0 | 0.074635 | 0.20894
| 7 | 4495 | 0 | 0.072422 | 0.29176
| 8 | 4496 | 0 | 0.097542 | 0.2239
| 9 | 4497 | 0 | 0.12818 | 0.13364
| 10 | 4498 | 0 | 0.17655 | 0.18613
| 11 | 4499 | 0 | 0.19549 | 0.1985
| 12 | 4500 | 0 | 0.25209 | 0.24576
| 13 | 4501 | 0 | 0.3601 | 0.3028
| 14 | 4502 | 0 | 0.33459 | 0.28933
| 15 | 4503 | 0 | 0.49832 | 0.38285
| 16 | 4504 | 0 | 0.59137 | 0.43331
| 17 | 4505 | 0 | 0.59456 | 0.50993
| 18 | 4506 | 0 | 0.58964 | 0.60089
| 19 | 4507 | 0 | 0.59404 | 0.75969
| 20 | 4508 | 0 | 0.61954 | 0.77351
| 21 | 4509 | 0 | 0.55501 | 0.71762
| 22 | 4510 | 0 | 0.53803 | 0.64572
| 23 | 4511 | 0 | 0.48523 | 0.49216
| 24 | 4512 | 0 | 0.21193 | 0.16866
2015-07-08 | 1 | 4513 | 0 | 0.1725 | 0.12201
| 2 | 4514 | 0 | 0.1283 | 0.093148
| 3 | 4515 | 0 | 0.10025 | 0.074832
| 4 | 4516 | 0 | 0.088739 | 0.067313
| 5 | 4517 | 0 | 0.083035 | 0.063588
| 6 | 4518 | 0 | 0.079712 | 0.21226
| 7 | 4519 | 0 | 0.075264 | 0.29361
| 8 | 4520 | 0 | 0.067253 | 0.20412
| 9 | 4521 | 0 | 0.048313 | 0.081483
| 10 | 4522 | 0 | 0.043613 | 0.099312
| 11 | 4523 | 0 | 0.039986 | 0.096943
| 12 | 4524 | 0 | 0.080491 | 0.16519
| 13 | 4525 | 0 | 0.18478 | 0.2333
| 14 | 4526 | 0 | 0.25069 | 0.24502
| 15 | 4527 | 0 | 0.50197 | 0.38483
| 16 | 4528 | 0 | 0.5709 | 0.42221
| 17 | 4529 | 0 | 0.53276 | 0.47642
| 18 | 4530 | 0 | 0.51263 | 0.55913
| 19 | 4531 | 0 | 0.46222 | 0.68166
| 20 | 4532 | 0 | 0.47492 | 0.68837
| 21 | 4533 | 0 | 0.42746 | 0.64241
| 22 | 4534 | 0 | 0.42862 | 0.58033
| 23 | 4535 | 0 | 0.37595 | 0.42759
| 24 | 4536 | 0 | 0.13047 | 0.11546
2015-07-09 | 1 | 4537 | 0 | 0.12213 | 0.089117
| 2 | 4538 | 0 | 0.10698 | 0.079226
| 3 | 4539 | 0 | 0.098908 | 0.073954
| 4 | 4540 | 0 | 0.082648 | 0.063336
| 5 | 4541 | 0 | 0.081617 | 0.062663
| 6 | 4542 | 0 | 0.076832 | 0.21037
| 7 | 4543 | 0 | 0.09337 | 0.30544
| 8 | 4544 | 0 | 0.094584 | 0.22197
| 9 | 4545 | 0 | 0.071587 | 0.10713
| 10 | 4546 | 0 | 0.014747 | 0.080461
| 11 | 4547 | 0 | 0.021955 | 0.085168
| 12 | 4548 | 0 | 0.11353 | 0.16587
| 13 | 4549 | 0 | 0.2526 | 0.22513
| 14 | 4550 | 0 | 0.36923 | 0.26583
| 15 | 4551 | 0 | 0.57142 | 0.40159
| 16 | 4552 | 0 | 0.39364 | 0.29962
| 17 | 4553 | 0 | 0.36216 | 0.41014
| 18 | 4554 | 0 | 0.35651 | 0.50078
| 19 | 4555 | 0 | 0.42215 | 0.6605
| 20 | 4556 | 0 | 0.59205 | 0.7586
| 21 | 4557 | 0 | 0.56863 | 0.72501
| 22 | 4558 | 0 | 0.55611 | 0.63463
| 23 | 4559 | 0 | 0.5022 | 0.48047
| 24 | 4560 | 0 | 0.23737 | 0.16438
2015-07-10 | 1 | 4561 | 0 | 0.20928 | 0.14603
| 2 | 4562 | 0 | 0.18522 | 0.13032
| 3 | 4563 | 0 | 0.16388 | 0.11639
| 4 | 4564 | 0 | 0.14994 | 0.10728
| 5 | 4565 | 0 | 0.14103 | 0.10146
| 6 | 4566 | 0 | 0.12717 | 0.24325
| 7 | 4567 | 0 | 0.14555 | 0.33951
| 8 | 4568 | 0 | 0.16235 | 0.26622
| 9 | 4569 | 0 | 0.14574 | 0.15555
| 10 | 4570 | 0 | 0.034314 | 0.093239
| 11 | 4571 | 0 | 0.04398 | 0.099552
| 12 | 4572 | 0 | 0.2363 | 0.24604
| 13 | 4573 | 0 | 0.55096 | 0.39049
| 14 | 4574 | 0 | 0.63033 | 0.41264
| 15 | 4575 | 0 | 0.78736 | 0.56992
| 16 | 4576 | 0 | 0.50014 | 0.36294
| 17 | 4577 | 0 | 0.46597 | 0.46496
| 18 | 4578 | 0 | 0.45685 | 0.55377
| 19 | 4579 | 0 | 0.5253 | 0.72241
| 20 | 4580 | 0 | 0.73596 | 0.88454
| 21 | 4581 | 0 | 0.71472 | 0.80423
| 22 | 4582 | 0 | 0.68671 | 0.70545
| 23 | 4583 | 0 | 0.61871 | 0.54365
| 24 | 4584 | 0 | 0.34458 | 0.19134
2015-07-11 | 1 | 4585 | 0 | 0.30451 | 0.17018
| 2 | 4586 | 0 | 0.27565 | 0.15494
| 3 | 4587 | 0 | 0.25037 | 0.14159
| 4 | 4588 | 0 | 0.21598 | 0.15041
| 5 | 4589 | 0 | 0.19301 | 0.13541
| 6 | 4590 | 0 | 0.17396 | 0.2738
| 7 | 4591 | 0 | 0.20853 | 0.38064
| 8 | 4592 | 0 | 0.22471 | 0.30694
| 9 | 4593 | 0 | 0.17909 | 0.17733
| 10 | 4594 | 0 | 0.039251 | 0.096463
| 11 | 4595 | 0 | 0.048093 | 0.10224
| 12 | 4596 | 0 | 0.2528 | 0.22523
| 13 | 4597 | 0 | 0.56473 | 0.39796
| 14 | 4598 | 0 | 0.66684 | 0.43244
| 15 | 4599 | 0 | 0.83359 | 0.598
| 16 | 4600 | 0 | 0.54143 | 0.38533
| 17 | 4601 | 0 | 0.4942 | 0.48686
| 18 | 4602 | 0 | 0.4664 | 0.55881
| 19 | 4603 | 0 | 0.51748 | 0.71817
| 20 | 4604 | 0 | 0.71093 | 0.82307
| 21 | 4605 | 0 | 0.67709 | 0.78382
| 22 | 4606 | 0 | 0.65229 | 0.68678
| 23 | 4607 | 0 | 0.59728 | 0.53203
| 24 | 4608 | 0 | 0.33295 | 0.1852
2015-07-12 | 1 | 4609 | 0 | 0.31385 | 0.17511
| 2 | 4610 | 0 | 0.29498 | 0.16515
| 3 | 4611 | 0 | 0.27112 | 0.15255
| 4 | 4612 | 0 | 0.24904 | 0.14089
| 5 | 4613 | 0 | 0.22711 | 0.15768
| 6 | 4614 | 0 | 0.20731 | 0.29558
| 7 | 4615 | 0 | 0.21383 | 0.3841
| 8 | 4616 | 0 | 0.19849 | 0.28982
| 9 | 4617 | 0 | 0.13109 | 0.14599
| 10 | 4618 | 0 | 0.023473 | 0.08616
| 11 | 4619 | 0 | 0.025178 | 0.087272
| 12 | 4620 | 0 | 0.12449 | 0.17303
| 13 | 4621 | 0 | 0.24156 | 0.2193
| 14 | 4622 | 0 | 0.26695 | 0.21181
| 15 | 4623 | 0 | 0.41137 | 0.30898
| 16 | 4624 | 0 | 0.29468 | 0.24735
| 17 | 4625 | 0 | 0.29575 | 0.37507
| 18 | 4626 | 0 | 0.30872 | 0.47554
| 19 | 4627 | 0 | 0.36342 | 0.62949
| 20 | 4628 | 0 | 0.54301 | 0.73202
| 21 | 4629 | 0 | 0.5301 | 0.70411
| 22 | 4630 | 0 | 0.51662 | 0.61321
| 23 | 4631 | 0 | 0.46975 | 0.45623
| 24 | 4632 | 0 | 0.21691 | 0.15102
2015-07-13 | 1 | 4633 | 0 | 0.19649 | 0.13768
| 2 | 4634 | 0 | 0.17534 | 0.12387
| 3 | 4635 | 0 | 0.15939 | 0.11345
| 4 | 4636 | 0 | 0.14817 | 0.10613
| 5 | 4637 | 0 | 0.14531 | 0.10425
| 6 | 4638 | 0 | 0.13494 | 0.24832
| 7 | 4639 | 0 | 0.13247 | 0.33097
| 8 | 4640 | 0 | 0.12366 | 0.24096
| 9 | 4641 | 0 | 0.084904 | 0.11583
| 10 | 4642 | 0 | 0.0157 | 0.081083
| 11 | 4643 | 0 | 0.019124 | 0.083319
| 12 | 4644 | 0 | 0.12714 | 0.17476
| 13 | 4645 | 0 | 0.31768 | 0.2595
| 14 | 4646 | 0 | 0.42007 | 0.29268
| 15 | 4647 | 0 | 0.60461 | 0.41959
| 16 | 4648 | 0 | 0.40315 | 0.30464
| 17 | 4649 | 0 | 0.35014 | 0.40379
| 18 | 4650 | 0 | 0.3274 | 0.4854
| 19 | 4651 | 0 | 0.38201 | 0.63931
| 20 | 4652 | 0 | 0.54862 | 0.73505
| 21 | 4653 | 0 | 0.51669 | 0.69684
| 22 | 4654 | 0 | 0.48849 | 0.59796
| 23 | 4655 | 0 | 0.42425 | 0.4322
| 24 | 4656 | 0 | 0.15259 | 0.10901
2015-07-14 | 1 | 4657 | 0 | 0.14463 | 0.10381
| 2 | 4658 | 0 | 0.18676 | 0.13132
| 3 | 4659 | 0 | 0.23817 | 0.1649
| 4 | 4660 | 0 | 0.23721 | 0.16427
| 5 | 4661 | 0 | 0.16843 | 0.11936
| 6 | 4662 | 0 | 0.1012 | 0.22629
| 7 | 4663 | 0 | 0.079908 | 0.29664
| 8 | 4664 | 0 | 0.06063 | 0.19979
| 9 | 4665 | 0 | 0.048726 | 0.081753
| 10 | 4666 | 0 | 0.053818 | 0.10598
| 11 | 4667 | 0 | 0.035657 | 0.094116
| 12 | 4668 | 0 | 0.035466 | 0.13579
| 13 | 4669 | 0 | 0.044287 | 0.14155
| 14 | 4670 | 0 | 0.053897 | 0.14782
| 15 | 4671 | 0 | 0.29879 | 0.27043
| 16 | 4672 | 0 | 0.41305 | 0.33077
| 17 | 4673 | 0 | 0.44236 | 0.42114
| 18 | 4674 | 0 | 0.46606 | 0.52728
| 19 | 4675 | 0 | 0.46351 | 0.68235
| 20 | 4676 | 0 | 0.49023 | 0.70339
| 21 | 4677 | 0 | 0.40428 | 0.63017
| 22 | 4678 | 0 | 0.37082 | 0.54981
| 23 | 4679 | 0 | 0.31409 | 0.39492
| 24 | 4680 | 0 | 0.077729 | 0.081021
2015-07-15 | 1 | 4681 | 0 | 0.074969 | 0.058321
| 2 | 4682 | 0 | 0.047545 | 0.040411
| 3 | 4683 | 0 | 0.033665 | 0.031347
| 4 | 4684 | 0 | 0.022564 | 0.024098
| 5 | 4685 | 0 | 0.021871 | 0.023645
| 6 | 4686 | 0 | 0.024305 | 0.17607
| 7 | 4687 | 0 | 0.046136 | 0.27459
| 8 | 4688 | 0 | 0.068051 | 0.20464
| 9 | 4689 | 0 | 0.11176 | 0.12292
| 10 | 4690 | 0 | 0.15601 | 0.17272
| 11 | 4691 | 0 | 0.19385 | 0.19743
| 12 | 4692 | 0 | 0.25149 | 0.24545
| 13 | 4693 | 0 | 0.37577 | 0.31108
| 14 | 4694 | 0 | 0.39732 | 0.32246
| 15 | 4695 | 0 | 0.60851 | 0.4426
| 16 | 4696 | 0 | 0.6761 | 0.47925
| 17 | 4697 | 0 | 0.60359 | 0.51483
| 18 | 4698 | 0 | 0.57975 | 0.59553
| 19 | 4699 | 0 | 0.56129 | 0.74193
| 20 | 4700 | 0 | 0.56956 | 0.74641
| 21 | 4701 | 0 | 0.5045 | 0.69023
| 22 | 4702 | 0 | 0.46815 | 0.6012
| 23 | 4703 | 0 | 0.38473 | 0.43223
| 24 | 4704 | 0 | 0.10573 | 0.099307
2015-07-16 | 1 | 4705 | 0 | 0.075431 | 0.058623
| 2 | 4706 | 0 | 0.06288 | 0.050426
| 3 | 4707 | 0 | 0.052066 | 0.043364
| 4 | 4708 | 0 | 0.043032 | 0.037464
| 5 | 4709 | 0 | 0.03947 | 0.035138
| 6 | 4710 | 0 | 0.039006 | 0.18567
| 7 | 4711 | 0 | 0.061684 | 0.28474
| 8 | 4712 | 0 | 0.076747 | 0.21032
| 9 | 4713 | 0 | 0.082664 | 0.11436
| 10 | 4714 | 0 | 0.020924 | 0.084495
| 11 | 4715 | 0 | 0.030954 | 0.091045
| 12 | 4716 | 0 | 0.17847 | 0.20828
| 13 | 4717 | 0 | 0.40415 | 0.30517
| 14 | 4718 | 0 | 0.46682 | 0.31737
| 15 | 4719 | 0 | 0.63555 | 0.43636
| 16 | 4720 | 0 | 0.40822 | 0.30732
| 17 | 4721 | 0 | 0.37789 | 0.41844
| 18 | 4722 | 0 | 0.36186 | 0.5036
| 19 | 4723 | 0 | 0.41207 | 0.65518
| 20 | 4724 | 0 | 0.56869 | 0.74594
| 21 | 4725 | 0 | 0.53821 | 0.70851
| 22 | 4726 | 0 | 0.52367 | 0.61704
| 23 | 4727 | 0 | 0.46672 | 0.45463
| 24 | 4728 | 0 | 0.19429 | 0.13624
2015-07-17 | 1 | 4729 | 0 | 0.16871 | 0.11954
| 2 | 4730 | 0 | 0.14746 | 0.10566
| 3 | 4731 | 0 | 0.1253 | 0.091192
| 4 | 4732 | 0 | 0.11074 | 0.081684
| 5 | 4733 | 0 | 0.094778 | 0.071257
| 6 | 4734 | 0 | 0.087633 | 0.21743
| 7 | 4735 | 0 | 0.11749 | 0.32119
| 8 | 4736 | 0 | 0.14326 | 0.25375
| 9 | 4737 | 0 | 0.13944 | 0.15144
| 10 | 4738 | 0 | 0.031726 | 0.091549
| 11 | 4739 | 0 | 0.041459 | 0.097905
| 12 | 4740 | 0 | 0.21887 | 0.23466
| 13 | 4741 | 0 | 0.4847 | 0.35456
| 14 | 4742 | 0 | 0.55713 | 0.37294
| 15 | 4743 | 0 | 0.71545 | 0.47969
| 16 | 4744 | 0 | 0.46093 | 0.33515
| 17 | 4745 | 0 | 0.42763 | 0.44471
| 18 | 4746 | 0 | 0.42051 | 0.53457
| 19 | 4747 | 0 | 0.49157 | 0.70412
| 20 | 4748 | 0 | 0.68936 | 0.81137
| 21 | 4749 | 0 | 0.66975 | 0.77984
| 22 | 4750 | 0 | 0.64458 | 0.6826
| 23 | 4751 | 0 | 0.57753 | 0.52132
| 24 | 4752 | 0 | 0.31155 | 0.1739
2015-07-18 | 1 | 4753 | 0 | 0.28135 | 0.15795
| 2 | 4754 | 0 | 0.24215 | 0.13725
| 3 | 4755 | 0 | 0.20321 | 0.14207
| 4 | 4756 | 0 | 0.1674 | 0.11868
| 5 | 4757 | 0 | 0.14455 | 0.10376
| 6 | 4758 | 0 | 0.12249 | 0.24019
| 7 | 4759 | 0 | 0.15214 | 0.34381
| 8 | 4760 | 0 | 0.21105 | 0.29803
| 9 | 4761 | 0 | 0.18649 | 0.18217
| 10 | 4762 | 0 | 0.044424 | 0.099842
| 11 | 4763 | 0 | 0.056663 | 0.10783
| 12 | 4764 | 0 | 0.29582 | 0.24796
| 13 | 4765 | 0 | 0.63605 | 0.43664
| 14 | 4766 | 0 | 0.70023 | 0.45054
| 15 | 4767 | 0 | 0.8549 | 0.61094
| 16 | 4768 | 0 | 0.54921 | 0.38955
| 17 | 4769 | 0 | 0.50155 | 0.49084
| 18 | 4770 | 0 | 0.49058 | 0.57852
| 19 | 4771 | 0 | 0.57149 | 0.74746
| 20 | 4772 | 0 | 0.76665 | 0.90317
| 21 | 4773 | 0 | 0.70859 | 0.8009
| 22 | 4774 | 0 | 0.662 | 0.69205
| 23 | 4775 | 0 | 0.58369 | 0.52466
| 24 | 4776 | 0 | 0.2883 | 0.16162
2015-07-19 | 1 | 4777 | 0 | 0.25205 | 0.14248
| 2 | 4778 | 0 | 0.23562 | 0.16323
| 3 | 4779 | 0 | 0.23003 | 0.15958
| 4 | 4780 | 0 | 0.21359 | 0.14885
| 5 | 4781 | 0 | 0.19944 | 0.13961
| 6 | 4782 | 0 | 0.19597 | 0.28817
| 7 | 4783 | 0 | 0.21669 | 0.38597
| 8 | 4784 | 0 | 0.19642 | 0.28847
| 9 | 4785 | 0 | 0.14275 | 0.1536
| 10 | 4786 | 0 | 0.027037 | 0.088487
| 11 | 4787 | 0 | 0.028264 | 0.089288
| 12 | 4788 | 0 | 0.12745 | 0.17496
| 13 | 4789 | 0 | 0.24199 | 0.21953
| 14 | 4790 | 0 | 0.26707 | 0.21188
| 15 | 4791 | 0 | 0.39892 | 0.3024
| 16 | 4792 | 0 | 0.26187 | 0.23003
| 17 | 4793 | 0 | 0.22811 | 0.36784
| 18 | 4794 | 0 | 0.22308 | 0.45818
| 19 | 4795 | 0 | 0.25692 | 0.57324
| 20 | 4796 | 0 | 0.38562 | 0.64121
| 21 | 4797 | 0 | 0.37101 | 0.6126
| 22 | 4798 | 0 | 0.35626 | 0.52121
| 23 | 4799 | 0 | 0.31491 | 0.37445
| 24 | 4800 | 0 | 0.087216 | 0.066319
2015-07-20 | 1 | 4801 | 0 | 0.088597 | 0.067221
| 2 | 4802 | 0 | 0.076779 | 0.059503
| 3 | 4803 | 0 | 0.078414 | 0.060571
| 4 | 4804 | 0 | 0.070582 | 0.055456
| 5 | 4805 | 0 | 0.071517 | 0.056067
| 6 | 4806 | 0 | 0.066484 | 0.20362
| 7 | 4807 | 0 | 0.068122 | 0.28895
| 8 | 4808 | 0 | 0.065812 | 0.20318
| 9 | 4809 | 0 | 0.050616 | 0.093436
| 10 | 4810 | 0 | 0.0061763 | 0.074864
| 11 | 4811 | 0 | 0.0079417 | 0.076017
| 12 | 4812 | 0 | 0.051651 | 0.12546
| 13 | 4813 | 0 | 0.15604 | 0.19363
| 14 | 4814 | 0 | 0.2608 | 0.20856
| 15 | 4815 | 0 | 0.47193 | 0.34097
| 16 | 4816 | 0 | 0.33493 | 0.26861
| 17 | 4817 | 0 | 0.30953 | 0.38234
| 18 | 4818 | 0 | 0.31041 | 0.47643
| 19 | 4819 | 0 | 0.35674 | 0.62596
| 20 | 4820 | 0 | 0.49767 | 0.70742
| 21 | 4821 | 0 | 0.48276 | 0.67844
| 22 | 4822 | 0 | 0.46176 | 0.57693
| 23 | 4823 | 0 | 0.38932 | 0.41375
| 24 | 4824 | 0 | 0.11411 | 0.083879
2015-07-21 | 1 | 4825 | 0 | 0.10189 | 0.075901
| 2 | 4826 | 0 | 0.0993 | 0.07421
| 3 | 4827 | 0 | 0.093804 | 0.070621
| 4 | 4828 | 0 | 0.082388 | 0.063166
| 5 | 4829 | 0 | 0.072354 | 0.056613
| 6 | 4830 | 0 | 0.060863 | 0.19995
| 7 | 4831 | 0 | 0.072899 | 0.29207
| 8 | 4832 | 0 | 0.096674 | 0.22333
| 9 | 4833 | 0 | 0.14866 | 0.14702
| 10 | 4834 | 0 | 0.20142 | 0.20237
| 11 | 4835 | 0 | 0.22032 | 0.21471
| 12 | 4836 | 0 | 0.27927 | 0.26011
| 13 | 4837 | 0 | 0.46355 | 0.35744
| 14 | 4838 | 0 | 0.50764 | 0.3879
| 15 | 4839 | 0 | 0.70968 | 0.49746
| 16 | 4840 | 0 | 0.74031 | 0.56225
| 17 | 4841 | 0 | 0.64753 | 0.53866
| 18 | 4842 | 0 | 0.57049 | 0.5905
| 19 | 4843 | 0 | 0.51338 | 0.71594
| 20 | 4844 | 0 | 0.53883 | 0.72974
| 21 | 4845 | 0 | 0.50235 | 0.68907
| 22 | 4846 | 0 | 0.5141 | 0.63275
| 23 | 4847 | 0 | 0.46443 | 0.47432
| 24 | 4848 | 0 | 0.20458 | 0.16386
2015-07-22 | 1 | 4849 | 0 | 0.18849 | 0.13246
| 2 | 4850 | 0 | 0.17733 | 0.12517
| 3 | 4851 | 0 | 0.17695 | 0.12492
| 4 | 4852 | 0 | 0.16595 | 0.11773
| 5 | 4853 | 0 | 0.15074 | 0.1078
| 6 | 4854 | 0 | 0.14077 | 0.25213
| 7 | 4855 | 0 | 0.14063 | 0.3363
| 8 | 4856 | 0 | 0.19235 | 0.28581
| 9 | 4857 | 0 | 0.27378 | 0.19452
| 10 | 4858 | 0 | 0.31328 | 0.23628
| 11 | 4859 | 0 | 0.30879 | 0.23391
| 12 | 4860 | 0 | 0.35954 | 0.30251
| 13 | 4861 | 0 | 0.52328 | 0.39638
| 14 | 4862 | 0 | 0.53975 | 0.40531
| 15 | 4863 | 0 | 0.73252 | 0.55752
| 16 | 4864 | 0 | 0.79258 | 0.59399
| 17 | 4865 | 0 | 0.76002 | 0.64912
| 18 | 4866 | 0 | 0.76578 | 0.74623
| 19 | 4867 | 0 | 0.74444 | 0.88968
| 20 | 4868 | 0 | 0.74997 | 0.89304
| 21 | 4869 | 0 | 0.68386 | 0.7875
| 22 | 4870 | 0 | 0.66485 | 0.71449
| 23 | 4871 | 0 | 0.60709 | 0.55824
| 24 | 4872 | 0 | 0.34413 | 0.212
2015-07-23 | 1 | 4873 | 0 | 0.327 | 0.18206
| 2 | 4874 | 0 | 0.31432 | 0.17536
| 3 | 4875 | 0 | 0.3036 | 0.1697
| 4 | 4876 | 0 | 0.28092 | 0.15772
| 5 | 4877 | 0 | 0.2469 | 0.13975
| 6 | 4878 | 0 | 0.21713 | 0.302
| 7 | 4879 | 0 | 0.24527 | 0.37399
| 8 | 4880 | 0 | 0.24981 | 0.29213
| 9 | 4881 | 0 | 0.19501 | 0.18773
| 10 | 4882 | 0 | 0.044493 | 0.099886
| 11 | 4883 | 0 | 0.053756 | 0.10594
| 12 | 4884 | 0 | 0.29086 | 0.24534
| 13 | 4885 | 0 | 0.66058 | 0.44994
| 14 | 4886 | 0 | 0.71887 | 0.46065
| 15 | 4887 | 0 | 0.8349 | 0.59879
| 16 | 4888 | 0 | 0.51698 | 0.37207
| 17 | 4889 | 0 | 0.46861 | 0.46635
| 18 | 4890 | 0 | 0.4559 | 0.55326
| 19 | 4891 | 0 | 0.51974 | 0.7194
| 20 | 4892 | 0 | 0.71692 | 0.82632
| 21 | 4893 | 0 | 0.68501 | 0.78812
| 22 | 4894 | 0 | 0.64615 | 0.68345
| 23 | 4895 | 0 | 0.57781 | 0.52147
| 24 | 4896 | 0 | 0.3109 | 0.17356
2015-07-24 | 1 | 4897 | 0 | 0.28108 | 0.15781
| 2 | 4898 | 0 | 0.25108 | 0.14196
| 3 | 4899 | 0 | 0.2236 | 0.15538
| 4 | 4900 | 0 | 0.1977 | 0.13847
| 5 | 4901 | 0 | 0.18249 | 0.12854
| 6 | 4902 | 0 | 0.17981 | 0.27762
| 7 | 4903 | 0 | 0.18873 | 0.36771
| 8 | 4904 | 0 | 0.20586 | 0.29463
| 9 | 4905 | 0 | 0.17278 | 0.17321
| 10 | 4906 | 0 | 0.038139 | 0.095737
| 11 | 4907 | 0 | 0.046041 | 0.1009
| 12 | 4908 | 0 | 0.23678 | 0.24636
| 13 | 4909 | 0 | 0.50403 | 0.36504
| 14 | 4910 | 0 | 0.55338 | 0.37091
| 15 | 4911 | 0 | 0.69657 | 0.46946
| 16 | 4912 | 0 | 0.45058 | 0.32969
| 17 | 4913 | 0 | 0.42067 | 0.44103
| 18 | 4914 | 0 | 0.42241 | 0.53558
| 19 | 4915 | 0 | 0.50123 | 0.70935
| 20 | 4916 | 0 | 0.72411 | 0.87734
| 21 | 4917 | 0 | 0.71685 | 0.80538
| 22 | 4918 | 0 | 0.70569 | 0.71574
| 23 | 4919 | 0 | 0.64174 | 0.55614
| 24 | 4920 | 0 | 0.36837 | 0.20391
2015-07-25 | 1 | 4921 | 0 | 0.34012 | 0.18898
| 2 | 4922 | 0 | 0.32441 | 0.18069
| 3 | 4923 | 0 | 0.30022 | 0.16791
| 4 | 4924 | 0 | 0.27608 | 0.15517
| 5 | 4925 | 0 | 0.25465 | 0.14385
| 6 | 4926 | 0 | 0.23391 | 0.31295
| 7 | 4927 | 0 | 0.24167 | 0.37209
| 8 | 4928 | 0 | 0.25048 | 0.29248
| 9 | 4929 | 0 | 0.19779 | 0.18955
| 10 | 4930 | 0 | 0.044722 | 0.10004
| 11 | 4931 | 0 | 0.056308 | 0.1076
| 12 | 4932 | 0 | 0.2958 | 0.24795
| 13 | 4933 | 0 | 0.64524 | 0.44162
| 14 | 4934 | 0 | 0.69861 | 0.44966
| 15 | 4935 | 0 | 0.83256 | 0.59737
| 16 | 4936 | 0 | 0.52775 | 0.37791
| 17 | 4937 | 0 | 0.49483 | 0.4872
| 18 | 4938 | 0 | 0.4987 | 0.58292
| 19 | 4939 | 0 | 0.57874 | 0.75139
| 20 | 4940 | 0 | 0.79596 | 0.92097
| 21 | 4941 | 0 | 0.75961 | 0.878
| 22 | 4942 | 0 | 0.72962 | 0.77619
| 23 | 4943 | 0 | 0.66377 | 0.56808
| 24 | 4944 | 0 | 0.38982 | 0.21524
2015-07-26 | 1 | 4945 | 0 | 0.35892 | 0.19892
| 2 | 4946 | 0 | 0.34358 | 0.19081
| 3 | 4947 | 0 | 0.3388 | 0.18829
| 4 | 4948 | 0 | 0.32352 | 0.18022
| 5 | 4949 | 0 | 0.29487 | 0.16509
| 6 | 4950 | 0 | 0.27898 | 0.30753
| 7 | 4951 | 0 | 0.3199 | 0.41341
| 8 | 4952 | 0 | 0.30568 | 0.32163
| 9 | 4953 | 0 | 0.23577 | 0.21435
| 10 | 4954 | 0 | 0.051146 | 0.10423
| 11 | 4955 | 0 | 0.061025 | 0.11068
| 12 | 4956 | 0 | 0.31649 | 0.25887
| 13 | 4957 | 0 | 0.68711 | 0.46433
| 14 | 4958 | 0 | 0.75535 | 0.52958
| 15 | 4959 | 0 | 0.92558 | 0.65386
| 16 | 4960 | 0 | 0.60295 | 0.41869
| 17 | 4961 | 0 | 0.56824 | 0.52701
| 18 | 4962 | 0 | 0.57168 | 0.62249
| 19 | 4963 | 0 | 0.6719 | 0.80191
| 20 | 4964 | 0 | 0.92608 | 1
| 21 | 4965 | 0 | 0.87918 | 0.95062
| 22 | 4966 | 0 | 0.83741 | 0.84166
| 23 | 4967 | 0 | 0.76096 | 0.6703
| 24 | 4968 | 0 | 0.46376 | 0.25428
2015-07-27 | 1 | 4969 | 0 | 0.42234 | 0.23241
| 2 | 4970 | 0 | 0.40414 | 0.2228
| 3 | 4971 | 0 | 0.38479 | 0.21258
| 4 | 4972 | 0 | 0.3697 | 0.20461
| 5 | 4973 | 0 | 0.35774 | 0.19829
| 6 | 4974 | 0 | 0.35723 | 0.34886
| 7 | 4975 | 0 | 0.35734 | 0.43318
| 8 | 4976 | 0 | 0.30347 | 0.32047
| 9 | 4977 | 0 | 0.20701 | 0.19557
| 10 | 4978 | 0 | 0.041 | 0.097606
| 11 | 4979 | 0 | 0.048859 | 0.10274
| 12 | 4980 | 0 | 0.2787 | 0.23892
| 13 | 4981 | 0 | 0.61579 | 0.42565
| 14 | 4982 | 0 | 0.68711 | 0.44342
| 15 | 4983 | 0 | 0.85041 | 0.60821
| 16 | 4984 | 0 | 0.56345 | 0.39727
| 17 | 4985 | 0 | 0.53718 | 0.51017
| 18 | 4986 | 0 | 0.53443 | 0.60229
| 19 | 4987 | 0 | 0.6283 | 0.77826
| 20 | 4988 | 0 | 0.89215 | 0.97939
| 21 | 4989 | 0 | 0.86274 | 0.94064
| 22 | 4990 | 0 | 0.84021 | 0.84336
| 23 | 4991 | 0 | 0.77841 | 0.6809
| 24 | 4992 | 0 | 0.49665 | 0.27868
2015-07-28 | 1 | 4993 | 0 | 0.45889 | 0.25171
| 2 | 4994 | 0 | 0.42336 | 0.23295
| 3 | 4995 | 0 | 0.38966 | 0.21515
| 4 | 4996 | 0 | 0.36549 | 0.20238
| 5 | 4997 | 0 | 0.3532 | 0.19589
| 6 | 4998 | 0 | 0.34557 | 0.3427
| 7 | 4999 | 0 | 0.36755 | 0.43857
| 8 | 5000 | 0 | 0.42119 | 0.38264
| 9 | 5001 | 0 | 0.49618 | 0.31899
| 10 | 5002 | 0 | 0.52005 | 0.35283
| 11 | 5003 | 0 | 0.43594 | 0.30106
| 12 | 5004 | 0 | 0.44407 | 0.34715
| 13 | 5005 | 0 | 0.59276 | 0.43406
| 14 | 5006 | 0 | 0.59086 | 0.43303
| 15 | 5007 | 0 | 0.81504 | 0.60763
| 16 | 5008 | 0 | 0.90811 | 0.66415
| 17 | 5009 | 0 | 0.88685 | 0.72614
| 18 | 5010 | 0 | 0.86518 | 0.8066
| 19 | 5011 | 0 | 0.82612 | 0.93929
| 20 | 5012 | 0 | 0.85281 | 0.9555
| 21 | 5013 | 0 | 0.79957 | 0.90227
| 22 | 5014 | 0 | 0.79014 | 0.83385
| 23 | 5015 | 0 | 0.73596 | 0.67602
| 24 | 5016 | 0 | 0.47384 | 0.28051
2015-07-29 | 1 | 5017 | 0 | 0.45663 | 0.25052
| 2 | 5018 | 0 | 0.43223 | 0.23763
| 3 | 5019 | 0 | 0.39948 | 0.22033
| 4 | 5020 | 0 | 0.37776 | 0.20886
| 5 | 5021 | 0 | 0.37094 | 0.20526
| 6 | 5022 | 0 | 0.3651 | 0.35302
| 7 | 5023 | 0 | 0.3717 | 0.44076
| 8 | 5024 | 0 | 0.39795 | 0.37036
| 9 | 5025 | 0 | 0.4314 | 0.27776
| 10 | 5026 | 0 | 0.44256 | 0.30455
| 11 | 5027 | 0 | 0.39748 | 0.28075
| 12 | 5028 | 0 | 0.47258 | 0.3622
| 13 | 5029 | 0 | 0.67987 | 0.4813
| 14 | 5030 | 0 | 0.70186 | 0.49322
| 15 | 5031 | 0 | 0.90695 | 0.66345
| 16 | 5032 | 0 | 0.98548 | 0.71114
| 17 | 5033 | 0 | 0.94209 | 0.75969
| 18 | 5034 | 0 | 0.9207 | 0.84033
| 19 | 5035 | 0 | 0.88537 | 0.97527
| 20 | 5036 | 0 | 0.90475 | 0.98704
| 21 | 5037 | 0 | 0.82541 | 0.91796
| 22 | 5038 | 0 | 0.80392 | 0.84222
| 23 | 5039 | 0 | 0.74188 | 0.67961
| 24 | 5040 | 0 | 0.47254 | 0.27982
2015-07-30 | 1 | 5041 | 0 | 0.44778 | 0.24584
| 2 | 5042 | 0 | 0.42598 | 0.23433
| 3 | 5043 | 0 | 0.41835 | 0.2303
| 4 | 5044 | 0 | 0.40684 | 0.22422
| 5 | 5045 | 0 | 0.39554 | 0.21825
| 6 | 5046 | 0 | 0.38761 | 0.3649
| 7 | 5047 | 0 | 0.39273 | 0.45187
| 8 | 5048 | 0 | 0.3678 | 0.35444
| 9 | 5049 | 0 | 0.27436 | 0.20527
| 10 | 5050 | 0 | 0.056461 | 0.1077
| 11 | 5051 | 0 | 0.05868 | 0.10915
| 12 | 5052 | 0 | 0.27909 | 0.23912
| 13 | 5053 | 0 | 0.58616 | 0.40958
| 14 | 5054 | 0 | 0.65604 | 0.42658
| 15 | 5055 | 0 | 0.85649 | 0.6119
| 16 | 5056 | 0 | 0.56583 | 0.39856
| 17 | 5057 | 0 | 0.52014 | 0.50093
| 18 | 5058 | 0 | 0.51134 | 0.58977
| 19 | 5059 | 0 | 0.60319 | 0.76465
| 20 | 5060 | 0 | 0.8584 | 0.95889
| 21 | 5061 | 0 | 0.84996 | 0.93287
| 22 | 5062 | 0 | 0.8459 | 0.84681
| 23 | 5063 | 0 | 0.79736 | 0.69241
| 24 | 5064 | 0 | 0.54078 | 0.30261
2015-07-31 | 1 | 5065 | 0 | 0.53125 | 0.29744
| 2 | 5066 | 0 | 0.52329 | 0.29312
| 3 | 5067 | 0 | 0.50471 | 0.28305
| 4 | 5068 | 0 | 0.48564 | 0.27271
| 5 | 5069 | 0 | 0.47838 | 0.262
| 6 | 5070 | 0 | 0.47238 | 0.40967
| 7 | 5071 | 0 | 0.47062 | 0.493
| 8 | 5072 | 0 | 0.41154 | 0.37754
| 9 | 5073 | 0 | 0.27934 | 0.20791
| 10 | 5074 | 0 | 0.048944 | 0.10279
| 11 | 5075 | 0 | 0.04367 | 0.099349
| 12 | 5076 | 0 | 0.18729 | 0.21404
| 13 | 5077 | 0 | 0.40706 | 0.3067
| 14 | 5078 | 0 | 0.57978 | 0.38522
| 15 | 5079 | 0 | 0.8005 | 0.5779
| 16 | 5080 | 0 | 0.54722 | 0.38847
| 17 | 5081 | 0 | 0.53804 | 0.51063
| 18 | 5082 | 0 | 0.54151 | 0.60613
| 19 | 5083 | 0 | 0.6287 | 0.77848
| 20 | 5084 | 0 | 0.86341 | 0.96194
| 21 | 5085 | 0 | 0.81836 | 0.91368
| 22 | 5086 | 0 | 0.78648 | 0.81073
| 23 | 5087 | 0 | 0.73327 | 0.65348
| 24 | 5088 | 0 | 0.45973 | 0.25215
2015-08-01 | 1 | 5089 | 0 | 0.43401 | 0.23857
| 2 | 5090 | 0 | 0.42236 | 0.23242
| 3 | 5091 | 0 | 0.41165 | 0.22676
| 4 | 5092 | 0 | 0.40255 | 0.22196
| 5 | 5093 | 0 | 0.39092 | 0.21582
| 6 | 5094 | 0 | 0.37995 | 0.36086
| 7 | 5095 | 0 | 0.38073 | 0.44553
| 8 | 5096 | 0 | 0.34455 | 0.34216
| 9 | 5097 | 0 | 0.24269 | 0.18855
| 10 | 5098 | 0 | 0.047737 | 0.102
| 11 | 5099 | 0 | 0.052726 | 0.10526
| 12 | 5100 | 0 | 0.26509 | 0.23173
| 13 | 5101 | 0 | 0.58225 | 0.40746
| 14 | 5102 | 0 | 0.67914 | 0.4391
| 15 | 5103 | 0 | 0.89969 | 0.63814
| 16 | 5104 | 0 | 0.5952 | 0.41448
| 17 | 5105 | 0 | 0.54754 | 0.51578
| 18 | 5106 | 0 | 0.5421 | 0.60646
| 19 | 5107 | 0 | 0.61581 | 0.77149
| 20 | 5108 | 0 | 0.84733 | 0.95217
| 21 | 5109 | 0 | 0.80728 | 0.90695
| 22 | 5110 | 0 | 0.78456 | 0.80956
| 23 | 5111 | 0 | 0.7328 | 0.6532
| 24 | 5112 | 0 | 0.47472 | 0.26007
2015-08-02 | 1 | 5113 | 0 | 0.46079 | 0.25271
| 2 | 5114 | 0 | 0.43552 | 0.23937
| 3 | 5115 | 0 | 0.41306 | 0.22751
| 4 | 5116 | 0 | 0.38999 | 0.21532
| 5 | 5117 | 0 | 0.36797 | 0.2037
| 6 | 5118 | 0 | 0.34764 | 0.3438
| 7 | 5119 | 0 | 0.34494 | 0.42663
| 8 | 5120 | 0 | 0.34233 | 0.34099
| 9 | 5121 | 0 | 0.27266 | 0.20438
| 10 | 5122 | 0 | 0.0603 | 0.11021
| 11 | 5123 | 0 | 0.07081 | 0.11707
| 12 | 5124 | 0 | 0.3622 | 0.28301
| 13 | 5125 | 0 | 0.77289 | 0.56113
| 14 | 5126 | 0 | 0.82633 | 0.57269
| 15 | 5127 | 0 | 0.96021 | 0.6749
| 16 | 5128 | 0 | 0.61242 | 0.42382
| 17 | 5129 | 0 | 0.56196 | 0.5236
| 18 | 5130 | 0 | 0.53365 | 0.60187
| 19 | 5131 | 0 | 0.61089 | 0.76882
| 20 | 5132 | 0 | 0.84306 | 0.94958
| 21 | 5133 | 0 | 0.79963 | 0.90231
| 22 | 5134 | 0 | 0.76271 | 0.79629
| 23 | 5135 | 0 | 0.6959 | 0.58551
| 24 | 5136 | 0 | 0.42309 | 0.23281
2015-08-03 | 1 | 5137 | 0 | 0.3934 | 0.21713
| 2 | 5138 | 0 | 0.37818 | 0.20909
| 3 | 5139 | 0 | 0.36765 | 0.20353
| 4 | 5140 | 0 | 0.35228 | 0.19541
| 5 | 5141 | 0 | 0.3373 | 0.1875
| 6 | 5142 | 0 | 0.32479 | 0.33173
| 7 | 5143 | 0 | 0.32166 | 0.41434
| 8 | 5144 | 0 | 0.30768 | 0.32269
| 9 | 5145 | 0 | 0.22518 | 0.20743
| 10 | 5146 | 0 | 0.047878 | 0.1021
| 11 | 5147 | 0 | 0.056786 | 0.10791
| 12 | 5148 | 0 | 0.28682 | 0.2432
| 13 | 5149 | 0 | 0.57743 | 0.40485
| 14 | 5150 | 0 | 0.60799 | 0.40052
| 15 | 5151 | 0 | 0.75139 | 0.54807
| 16 | 5152 | 0 | 0.49286 | 0.35899
| 17 | 5153 | 0 | 0.4683 | 0.46619
| 18 | 5154 | 0 | 0.46059 | 0.55574
| 19 | 5155 | 0 | 0.53156 | 0.7258
| 20 | 5156 | 0 | 0.75587 | 0.89663
| 21 | 5157 | 0 | 0.73194 | 0.86119
| 22 | 5158 | 0 | 0.72202 | 0.77158
| 23 | 5159 | 0 | 0.67088 | 0.57194
| 24 | 5160 | 0 | 0.40274 | 0.22206
2015-08-04 | 1 | 5161 | 0 | 0.37896 | 0.2095
| 2 | 5162 | 0 | 0.36337 | 0.20126
| 3 | 5163 | 0 | 0.35155 | 0.19502
| 4 | 5164 | 0 | 0.34266 | 0.19033
| 5 | 5165 | 0 | 0.33677 | 0.18722
| 6 | 5166 | 0 | 0.33174 | 0.3354
| 7 | 5167 | 0 | 0.33947 | 0.42374
| 8 | 5168 | 0 | 0.3637 | 0.35227
| 9 | 5169 | 0 | 0.38655 | 0.25408
| 10 | 5170 | 0 | 0.38007 | 0.27155
| 11 | 5171 | 0 | 0.33927 | 0.25001
| 12 | 5172 | 0 | 0.37662 | 0.31153
| 13 | 5173 | 0 | 0.53945 | 0.40515
| 14 | 5174 | 0 | 0.61651 | 0.44694
| 15 | 5175 | 0 | 0.814 | 0.607
| 16 | 5176 | 0 | 0.87193 | 0.64218
| 17 | 5177 | 0 | 0.83272 | 0.69327
| 18 | 5178 | 0 | 0.83975 | 0.79116
| 19 | 5179 | 0 | 0.81772 | 0.93419
| 20 | 5180 | 0 | 0.83056 | 0.94198
| 21 | 5181 | 0 | 0.7637 | 0.88049
| 22 | 5182 | 0 | 0.73244 | 0.7988
| 23 | 5183 | 0 | 0.66404 | 0.58913
| 24 | 5184 | 0 | 0.3875 | 0.23491
2015-08-05 | 1 | 5185 | 0 | 0.35742 | 0.19812
| 2 | 5186 | 0 | 0.34686 | 0.19254
| 3 | 5187 | 0 | 0.33822 | 0.18798
| 4 | 5188 | 0 | 0.31514 | 0.17579
| 5 | 5189 | 0 | 0.28081 | 0.15767
| 6 | 5190 | 0 | 0.2474 | 0.29085
| 7 | 5191 | 0 | 0.23986 | 0.4011
| 8 | 5192 | 0 | 0.29492 | 0.31595
| 9 | 5193 | 0 | 0.35422 | 0.237
| 10 | 5194 | 0 | 0.38497 | 0.27414
| 11 | 5195 | 0 | 0.38706 | 0.27524
| 12 | 5196 | 0 | 0.45222 | 0.35145
| 13 | 5197 | 0 | 0.67272 | 0.47742
| 14 | 5198 | 0 | 0.71445 | 0.50005
| 15 | 5199 | 0 | 0.93146 | 0.67834
| 16 | 5200 | 0 | 1 | 0.71996
| 17 | 5201 | 0 | 0.9614 | 0.77142
| 18 | 5202 | 0 | 0.9409 | 0.85259
| 19 | 5203 | 0 | 0.88299 | 0.97383
| 20 | 5204 | 0 | 0.88623 | 0.9758
| 21 | 5205 | 0 | 0.8074 | 0.90702
| 22 | 5206 | 0 | 0.77787 | 0.8264
| 23 | 5207 | 0 | 0.72134 | 0.66714
| 24 | 5208 | 0 | 0.44647 | 0.26605
2015-08-06 | 1 | 5209 | 0 | 0.41397 | 0.22799
| 2 | 5210 | 0 | 0.41037 | 0.22608
| 3 | 5211 | 0 | 0.40847 | 0.22508
| 4 | 5212 | 0 | 0.39394 | 0.21741
| 5 | 5213 | 0 | 0.38303 | 0.21165
| 6 | 5214 | 0 | 0.37065 | 0.35594
| 7 | 5215 | 0 | 0.36114 | 0.43518
| 8 | 5216 | 0 | 0.31283 | 0.32541
| 9 | 5217 | 0 | 0.23925 | 0.21662
| 10 | 5218 | 0 | 0.050548 | 0.10384
| 11 | 5219 | 0 | 0.056941 | 0.10802
| 12 | 5220 | 0 | 0.28991 | 0.24484
| 13 | 5221 | 0 | 0.60402 | 0.41927
| 14 | 5222 | 0 | 0.65622 | 0.42667
| 15 | 5223 | 0 | 0.827 | 0.594
| 16 | 5224 | 0 | 0.53752 | 0.38321
| 17 | 5225 | 0 | 0.50729 | 0.49396
| 18 | 5226 | 0 | 0.49759 | 0.58232
| 19 | 5227 | 0 | 0.56505 | 0.74396
| 20 | 5228 | 0 | 0.75721 | 0.89744
| 21 | 5229 | 0 | 0.68471 | 0.78795
| 22 | 5230 | 0 | 0.64249 | 0.68147
| 23 | 5231 | 0 | 0.58026 | 0.5228
| 24 | 5232 | 0 | 0.31103 | 0.17362
2015-08-07 | 1 | 5233 | 0 | 0.27877 | 0.15659
| 2 | 5234 | 0 | 0.25337 | 0.14317
| 3 | 5235 | 0 | 0.22848 | 0.15857
| 4 | 5236 | 0 | 0.20228 | 0.14146
| 5 | 5237 | 0 | 0.1874 | 0.13175
| 6 | 5238 | 0 | 0.17331 | 0.27338
| 7 | 5239 | 0 | 0.18999 | 0.36854
| 8 | 5240 | 0 | 0.21613 | 0.30134
| 9 | 5241 | 0 | 0.18928 | 0.18399
| 10 | 5242 | 0 | 0.044055 | 0.099601
| 11 | 5243 | 0 | 0.053461 | 0.10574
| 12 | 5244 | 0 | 0.2701 | 0.23437
| 13 | 5245 | 0 | 0.59505 | 0.4144
| 14 | 5246 | 0 | 0.64598 | 0.42112
| 15 | 5247 | 0 | 0.80352 | 0.57974
| 16 | 5248 | 0 | 0.49853 | 0.36206
| 17 | 5249 | 0 | 0.44826 | 0.4556
| 18 | 5250 | 0 | 0.43039 | 0.53979
| 19 | 5251 | 0 | 0.53903 | 0.72985
| 20 | 5252 | 0 | 0.73842 | 0.88603
| 21 | 5253 | 0 | 0.70488 | 0.79889
| 22 | 5254 | 0 | 0.67437 | 0.69875
| 23 | 5255 | 0 | 0.61449 | 0.54136
| 24 | 5256 | 0 | 0.34667 | 0.19244
2015-08-08 | 1 | 5257 | 0 | 0.32421 | 0.18059
| 2 | 5258 | 0 | 0.29541 | 0.16537
| 3 | 5259 | 0 | 0.26734 | 0.15055
| 4 | 5260 | 0 | 0.24991 | 0.14135
| 5 | 5261 | 0 | 0.23241 | 0.16113
| 6 | 5262 | 0 | 0.21702 | 0.30192
| 7 | 5263 | 0 | 0.21442 | 0.38449
| 8 | 5264 | 0 | 0.22203 | 0.3052
| 9 | 5265 | 0 | 0.17371 | 0.17382
| 10 | 5266 | 0 | 0.033558 | 0.092746
| 11 | 5267 | 0 | 0.038324 | 0.095858
| 12 | 5268 | 0 | 0.17447 | 0.20567
| 13 | 5269 | 0 | 0.34888 | 0.27598
| 14 | 5270 | 0 | 0.39254 | 0.27814
| 15 | 5271 | 0 | 0.5578 | 0.39421
| 16 | 5272 | 0 | 0.37099 | 0.28765
| 17 | 5273 | 0 | 0.33381 | 0.39516
| 18 | 5274 | 0 | 0.32818 | 0.48581
| 19 | 5275 | 0 | 0.3836 | 0.64014
| 20 | 5276 | 0 | 0.56517 | 0.74403
| 21 | 5277 | 0 | 0.55655 | 0.71846
| 22 | 5278 | 0 | 0.54761 | 0.63002
| 23 | 5279 | 0 | 0.49389 | 0.47596
| 24 | 5280 | 0 | 0.22155 | 0.15405
2015-08-09 | 1 | 5281 | 0 | 0.19621 | 0.1375
| 2 | 5282 | 0 | 0.18295 | 0.12884
| 3 | 5283 | 0 | 0.16253 | 0.1155
| 4 | 5284 | 0 | 0.14604 | 0.10474
| 5 | 5285 | 0 | 0.15072 | 0.10779
| 6 | 5286 | 0 | 0.15633 | 0.26229
| 7 | 5287 | 0 | 0.15145 | 0.34336
| 8 | 5288 | 0 | 0.12731 | 0.24334
| 9 | 5289 | 0 | 0.088008 | 0.11786
| 10 | 5290 | 0 | 0.013764 | 0.079819
| 11 | 5291 | 0 | 0.014985 | 0.080616
| 12 | 5292 | 0 | 0.075368 | 0.14095
| 13 | 5293 | 0 | 0.15159 | 0.19073
| 14 | 5294 | 0 | 0.20074 | 0.20193
| 15 | 5295 | 0 | 0.37073 | 0.28752
| 16 | 5296 | 0 | 0.29496 | 0.2475
| 17 | 5297 | 0 | 0.28627 | 0.37005
| 18 | 5298 | 0 | 0.2823 | 0.46158
| 19 | 5299 | 0 | 0.3383 | 0.61622
| 20 | 5300 | 0 | 0.48301 | 0.69948
| 21 | 5301 | 0 | 0.44017 | 0.64912
| 22 | 5302 | 0 | 0.38118 | 0.53438
| 23 | 5303 | 0 | 0.29058 | 0.36161
| 24 | 5304 | 0 | 0.037741 | 0.034009
2015-08-10 | 1 | 5305 | 0 | 0.026741 | 0.026825
| 2 | 5306 | 0 | 0.028442 | 0.027937
| 3 | 5307 | 0 | 0.034623 | 0.031973
| 4 | 5308 | 0 | 0.037274 | 0.033704
| 5 | 5309 | 0 | 0.036611 | 0.033271
| 6 | 5310 | 0 | 0.037787 | 0.18488
| 7 | 5311 | 0 | 0.048226 | 0.27595
| 8 | 5312 | 0 | 0.045776 | 0.19009
| 9 | 5313 | 0 | 0.034601 | 0.082978
| 10 | 5314 | 0 | 0.0068458 | 0.075301
| 11 | 5315 | 0 | 0.016091 | 0.081339
| 12 | 5316 | 0 | 0.14544 | 0.18671
| 13 | 5317 | 0 | 0.39058 | 0.298
| 14 | 5318 | 0 | 0.47601 | 0.32222
| 15 | 5319 | 0 | 0.6122 | 0.4237
| 16 | 5320 | 0 | 0.39349 | 0.29954
| 17 | 5321 | 0 | 0.36191 | 0.41
| 18 | 5322 | 0 | 0.34863 | 0.49661
| 19 | 5323 | 0 | 0.39779 | 0.64764
| 20 | 5324 | 0 | 0.58176 | 0.75303
| 21 | 5325 | 0 | 0.57146 | 0.72654
| 22 | 5326 | 0 | 0.55406 | 0.63352
| 23 | 5327 | 0 | 0.4763 | 0.45969
| 24 | 5328 | 0 | 0.19345 | 0.1357
2015-08-11 | 1 | 5329 | 0 | 0.16568 | 0.11756
| 2 | 5330 | 0 | 0.15013 | 0.10741
| 3 | 5331 | 0 | 0.13516 | 0.097632
| 4 | 5332 | 0 | 0.12509 | 0.091055
| 5 | 5333 | 0 | 0.12238 | 0.089285
| 6 | 5334 | 0 | 0.11927 | 0.23809
| 7 | 5335 | 0 | 0.1274 | 0.32766
| 8 | 5336 | 0 | 0.18037 | 0.27799
| 9 | 5337 | 0 | 0.25498 | 0.18459
| 10 | 5338 | 0 | 0.33862 | 0.24966
| 11 | 5339 | 0 | 0.34594 | 0.25353
| 12 | 5340 | 0 | 0.41524 | 0.33192
| 13 | 5341 | 0 | 0.61289 | 0.44498
| 14 | 5342 | 0 | 0.63571 | 0.45735
| 15 | 5343 | 0 | 0.84106 | 0.62343
| 16 | 5344 | 0 | 0.91137 | 0.66613
| 17 | 5345 | 0 | 0.87618 | 0.71966
| 18 | 5346 | 0 | 0.81024 | 0.77324
| 19 | 5347 | 0 | 0.74826 | 0.89201
| 20 | 5348 | 0 | 0.72865 | 0.88009
| 21 | 5349 | 0 | 0.62421 | 0.75515
| 22 | 5350 | 0 | 0.59608 | 0.6772
| 23 | 5351 | 0 | 0.54217 | 0.52304
| 24 | 5352 | 0 | 0.28181 | 0.17909
2015-08-12 | 1 | 5353 | 0 | 0.26592 | 0.1498
| 2 | 5354 | 0 | 0.25244 | 0.14268
| 3 | 5355 | 0 | 0.24148 | 0.13689
| 4 | 5356 | 0 | 0.22137 | 0.15393
| 5 | 5357 | 0 | 0.20096 | 0.1406
| 6 | 5358 | 0 | 0.19136 | 0.28517
| 7 | 5359 | 0 | 0.18726 | 0.36675
| 8 | 5360 | 0 | 0.21217 | 0.29875
| 9 | 5361 | 0 | 0.25657 | 0.18543
| 10 | 5362 | 0 | 0.2871 | 0.22245
| 11 | 5363 | 0 | 0.26745 | 0.21208
| 12 | 5364 | 0 | 0.29979 | 0.27095
| 13 | 5365 | 0 | 0.38588 | 0.31642
| 14 | 5366 | 0 | 0.34925 | 0.29707
| 15 | 5367 | 0 | 0.58764 | 0.43128
| 16 | 5368 | 0 | 0.72732 | 0.55435
| 17 | 5369 | 0 | 0.7338 | 0.63319
| 18 | 5370 | 0 | 0.72882 | 0.72378
| 19 | 5371 | 0 | 0.71212 | 0.82371
| 20 | 5372 | 0 | 0.7233 | 0.87684
| 21 | 5373 | 0 | 0.63991 | 0.76366
| 22 | 5374 | 0 | 0.61675 | 0.68841
| 23 | 5375 | 0 | 0.5583 | 0.53179
| 24 | 5376 | 0 | 0.29428 | 0.18567
2015-08-13 | 1 | 5377 | 0 | 0.28366 | 0.15917
| 2 | 5378 | 0 | 0.27507 | 0.15463
| 3 | 5379 | 0 | 0.27924 | 0.15684
| 4 | 5380 | 0 | 0.28222 | 0.15841
| 5 | 5381 | 0 | 0.27631 | 0.15529
| 6 | 5382 | 0 | 0.27307 | 0.30441
| 7 | 5383 | 0 | 0.26595 | 0.38491
| 8 | 5384 | 0 | 0.22408 | 0.30654
| 9 | 5385 | 0 | 0.14908 | 0.15774
| 10 | 5386 | 0 | 0.024669 | 0.086941
| 11 | 5387 | 0 | 0.024063 | 0.086544
| 12 | 5388 | 0 | 0.10886 | 0.16282
| 13 | 5389 | 0 | 0.24853 | 0.22298
| 14 | 5390 | 0 | 0.32698 | 0.24351
| 15 | 5391 | 0 | 0.4989 | 0.36227
| 16 | 5392 | 0 | 0.34128 | 0.27197
| 17 | 5393 | 0 | 0.30555 | 0.38024
| 18 | 5394 | 0 | 0.28964 | 0.46546
| 19 | 5395 | 0 | 0.32444 | 0.6089
| 20 | 5396 | 0 | 0.45952 | 0.68024
| 21 | 5397 | 0 | 0.42644 | 0.64187
| 22 | 5398 | 0 | 0.41153 | 0.5504
| 23 | 5399 | 0 | 0.36461 | 0.4007
| 24 | 5400 | 0 | 0.12836 | 0.093185
2015-08-14 | 1 | 5401 | 0 | 0.13061 | 0.094657
| 2 | 5402 | 0 | 0.1187 | 0.086879
| 3 | 5403 | 0 | 0.12054 | 0.08808
| 4 | 5404 | 0 | 0.10471 | 0.077744
| 5 | 5405 | 0 | 0.097061 | 0.072748
| 6 | 5406 | 0 | 0.091965 | 0.22026
| 7 | 5407 | 0 | 0.097485 | 0.30812
| 8 | 5408 | 0 | 0.10179 | 0.22667
| 9 | 5409 | 0 | 0.089846 | 0.11906
| 10 | 5410 | 0 | 0.023808 | 0.086378
| 11 | 5411 | 0 | 0.033714 | 0.092847
| 12 | 5412 | 0 | 0.18489 | 0.21247
| 13 | 5413 | 0 | 0.41419 | 0.31047
| 14 | 5414 | 0 | 0.47247 | 0.32035
| 15 | 5415 | 0 | 0.63953 | 0.43852
| 16 | 5416 | 0 | 0.43117 | 0.31944
| 17 | 5417 | 0 | 0.39508 | 0.42752
| 18 | 5418 | 0 | 0.37815 | 0.5122
| 19 | 5419 | 0 | 0.4246 | 0.6618
| 20 | 5420 | 0 | 0.59606 | 0.76078
| 21 | 5421 | 0 | 0.56423 | 0.72262
| 22 | 5422 | 0 | 0.54147 | 0.62669
| 23 | 5423 | 0 | 0.50002 | 0.47929
| 24 | 5424 | 0 | 0.25025 | 0.14153
2015-08-15 | 1 | 5425 | 0 | 0.22485 | 0.1562
| 2 | 5426 | 0 | 0.19106 | 0.13413
| 3 | 5427 | 0 | 0.16105 | 0.11453
| 4 | 5428 | 0 | 0.1401 | 0.10086
| 5 | 5429 | 0 | 0.12537 | 0.091233
| 6 | 5430 | 0 | 0.11606 | 0.23599
| 7 | 5431 | 0 | 0.11977 | 0.32268
| 8 | 5432 | 0 | 0.12489 | 0.24176
| 9 | 5433 | 0 | 0.1141 | 0.1349
| 10 | 5434 | 0 | 0.027714 | 0.088929
| 11 | 5435 | 0 | 0.037196 | 0.095121
| 12 | 5436 | 0 | 0.20308 | 0.22435
| 13 | 5437 | 0 | 0.44613 | 0.32734
| 14 | 5438 | 0 | 0.50683 | 0.34567
| 15 | 5439 | 0 | 0.66261 | 0.45104
| 16 | 5440 | 0 | 0.42188 | 0.31453
| 17 | 5441 | 0 | 0.38552 | 0.42247
| 18 | 5442 | 0 | 0.35354 | 0.4992
| 19 | 5443 | 0 | 0.41313 | 0.65574
| 20 | 5444 | 0 | 0.59494 | 0.76017
| 21 | 5445 | 0 | 0.57596 | 0.72898
| 22 | 5446 | 0 | 0.54109 | 0.62648
| 23 | 5447 | 0 | 0.46957 | 0.45613
| 24 | 5448 | 0 | 0.18091 | 0.1275
2015-08-16 | 1 | 5449 | 0 | 0.14604 | 0.10473
| 2 | 5450 | 0 | 0.11713 | 0.085855
| 3 | 5451 | 0 | 0.08795 | 0.066798
| 4 | 5452 | 0 | 0.076149 | 0.059091
| 5 | 5453 | 0 | 0.07207 | 0.056428
| 6 | 5454 | 0 | 0.05876 | 0.19857
| 7 | 5455 | 0 | 0.062183 | 0.28507
| 8 | 5456 | 0 | 0.065596 | 0.20304
| 9 | 5457 | 0 | 0.055412 | 0.096568
| 10 | 5458 | 0 | 0.013438 | 0.079606
| 11 | 5459 | 0 | 0.025728 | 0.087632
| 12 | 5460 | 0 | 0.18106 | 0.20997
| 13 | 5461 | 0 | 0.43299 | 0.3204
| 14 | 5462 | 0 | 0.50383 | 0.34404
| 15 | 5463 | 0 | 0.66103 | 0.45018
| 16 | 5464 | 0 | 0.41294 | 0.30981
| 17 | 5465 | 0 | 0.36338 | 0.41078
| 18 | 5466 | 0 | 0.34036 | 0.49224
| 19 | 5467 | 0 | 0.39781 | 0.64765
| 20 | 5468 | 0 | 0.5768 | 0.75033
| 21 | 5469 | 0 | 0.56024 | 0.72046
| 22 | 5470 | 0 | 0.52772 | 0.61923
| 23 | 5471 | 0 | 0.44942 | 0.44549
| 24 | 5472 | 0 | 0.17162 | 0.12144
2015-08-17 | 1 | 5473 | 0 | 0.13631 | 0.098379
| 2 | 5474 | 0 | 0.10003 | 0.074689
| 3 | 5475 | 0 | 0.086191 | 0.065649
| 4 | 5476 | 0 | 0.076007 | 0.058999
| 5 | 5477 | 0 | 0.053582 | 0.044354
| 6 | 5478 | 0 | 0.038589 | 0.1854
| 7 | 5479 | 0 | 0.037315 | 0.26883
| 8 | 5480 | 0 | 0.061458 | 0.20033
| 9 | 5481 | 0 | 0.075226 | 0.10951
| 10 | 5482 | 0 | 0.023448 | 0.086143
| 11 | 5483 | 0 | 0.038652 | 0.096072
| 12 | 5484 | 0 | 0.23422 | 0.24468
| 13 | 5485 | 0 | 0.53306 | 0.38079
| 14 | 5486 | 0 | 0.59942 | 0.39587
| 15 | 5487 | 0 | 0.74336 | 0.5432
| 16 | 5488 | 0 | 0.46027 | 0.3348
| 17 | 5489 | 0 | 0.41048 | 0.43565
| 18 | 5490 | 0 | 0.38456 | 0.51559
| 19 | 5491 | 0 | 0.41776 | 0.65819
| 20 | 5492 | 0 | 0.57956 | 0.75183
| 21 | 5493 | 0 | 0.57694 | 0.72951
| 22 | 5494 | 0 | 0.59852 | 0.65762
| 23 | 5495 | 0 | 0.50823 | 0.48374
| 24 | 5496 | 0 | 0.22125 | 0.15385
2015-08-18 | 1 | 5497 | 0 | 0.17803 | 0.12562
| 2 | 5498 | 0 | 0.13658 | 0.098553
| 3 | 5499 | 0 | 0.099487 | 0.074333
| 4 | 5500 | 0 | 0.078112 | 0.060373
| 5 | 5501 | 0 | 0.069965 | 0.055053
| 6 | 5502 | 0 | 0.053408 | 0.19508
| 7 | 5503 | 0 | 0.053036 | 0.2791
| 8 | 5504 | 0 | 0.07629 | 0.21002
| 9 | 5505 | 0 | 0.11678 | 0.12619
| 10 | 5506 | 0 | 0.20323 | 0.20355
| 11 | 5507 | 0 | 0.24134 | 0.19829
| 12 | 5508 | 0 | 0.31746 | 0.28028
| 13 | 5509 | 0 | 0.46562 | 0.35853
| 14 | 5510 | 0 | 0.46184 | 0.35653
| 15 | 5511 | 0 | 0.64033 | 0.45985
| 16 | 5512 | 0 | 0.6936 | 0.48874
| 17 | 5513 | 0 | 0.63534 | 0.53205
| 18 | 5514 | 0 | 0.61286 | 0.61348
| 19 | 5515 | 0 | 0.58106 | 0.75264
| 20 | 5516 | 0 | 0.59971 | 0.76276
| 21 | 5517 | 0 | 0.527 | 0.70243
| 22 | 5518 | 0 | 0.51188 | 0.63154
| 23 | 5519 | 0 | 0.44833 | 0.46581
| 24 | 5520 | 0 | 0.17513 | 0.14463
2015-08-19 | 1 | 5521 | 0 | 0.14745 | 0.10565
| 2 | 5522 | 0 | 0.11538 | 0.084709
| 3 | 5523 | 0 | 0.095023 | 0.071417
| 4 | 5524 | 0 | 0.079422 | 0.061229
| 5 | 5525 | 0 | 0.064907 | 0.05175
| 6 | 5526 | 0 | 0.055945 | 0.19673
| 7 | 5527 | 0 | 0.050999 | 0.27777
| 8 | 5528 | 0 | 0.075808 | 0.20971
| 9 | 5529 | 0 | 0.10842 | 0.12074
| 10 | 5530 | 0 | 0.18244 | 0.18997
| 11 | 5531 | 0 | 0.21924 | 0.214
| 12 | 5532 | 0 | 0.31736 | 0.28023
| 13 | 5533 | 0 | 0.50075 | 0.38416
| 14 | 5534 | 0 | 0.55837 | 0.41541
| 15 | 5535 | 0 | 0.77338 | 0.58233
| 16 | 5536 | 0 | 0.8361 | 0.62042
| 17 | 5537 | 0 | 0.78221 | 0.66259
| 18 | 5538 | 0 | 0.74517 | 0.73371
| 19 | 5539 | 0 | 0.68092 | 0.8068
| 20 | 5540 | 0 | 0.67497 | 0.80357
| 21 | 5541 | 0 | 0.59485 | 0.73922
| 22 | 5542 | 0 | 0.57718 | 0.66695
| 23 | 5543 | 0 | 0.52199 | 0.5121
| 24 | 5544 | 0 | 0.26206 | 0.16866
2015-08-20 | 1 | 5545 | 0 | 0.23322 | 0.16167
| 2 | 5546 | 0 | 0.20612 | 0.14397
| 3 | 5547 | 0 | 0.18083 | 0.12746
| 4 | 5548 | 0 | 0.14625 | 0.10487
| 5 | 5549 | 0 | 0.13303 | 0.096235
| 6 | 5550 | 0 | 0.12298 | 0.24051
| 7 | 5551 | 0 | 0.12254 | 0.32449
| 8 | 5552 | 0 | 0.15156 | 0.25918
| 9 | 5553 | 0 | 0.14337 | 0.15401
| 10 | 5554 | 0 | 0.037624 | 0.095401
| 11 | 5555 | 0 | 0.050398 | 0.10374
| 12 | 5556 | 0 | 0.2755 | 0.23723
| 13 | 5557 | 0 | 0.59487 | 0.4143
| 14 | 5558 | 0 | 0.65823 | 0.42776
| 15 | 5559 | 0 | 0.78965 | 0.57131
| 16 | 5560 | 0 | 0.49047 | 0.35769
| 17 | 5561 | 0 | 0.43736 | 0.44985
| 18 | 5562 | 0 | 0.42407 | 0.53646
| 19 | 5563 | 0 | 0.48934 | 0.70291
| 20 | 5564 | 0 | 0.69408 | 0.81393
| 21 | 5565 | 0 | 0.64714 | 0.76758
| 22 | 5566 | 0 | 0.61296 | 0.66546
| 23 | 5567 | 0 | 0.54144 | 0.50175
| 24 | 5568 | 0 | 0.24455 | 0.13851
2015-08-21 | 1 | 5569 | 0 | 0.19944 | 0.13961
| 2 | 5570 | 0 | 0.16451 | 0.11679
| 3 | 5571 | 0 | 0.12445 | 0.090631
| 4 | 5572 | 0 | 0.090975 | 0.068774
| 5 | 5573 | 0 | 0.077548 | 0.060005
| 6 | 5574 | 0 | 0.067377 | 0.2042
| 7 | 5575 | 0 | 0.071104 | 0.29089
| 8 | 5576 | 0 | 0.10826 | 0.2309
| 9 | 5577 | 0 | 0.12638 | 0.14292
| 10 | 5578 | 0 | 0.035326 | 0.0939
| 11 | 5579 | 0 | 0.051499 | 0.10446
| 12 | 5580 | 0 | 0.29145 | 0.24565
| 13 | 5581 | 0 | 0.63663 | 0.43695
| 14 | 5582 | 0 | 0.68637 | 0.44302
| 15 | 5583 | 0 | 0.82622 | 0.59352
| 16 | 5584 | 0 | 0.51494 | 0.37096
| 17 | 5585 | 0 | 0.45406 | 0.45867
| 18 | 5586 | 0 | 0.4393 | 0.5445
| 19 | 5587 | 0 | 0.50018 | 0.70879
| 20 | 5588 | 0 | 0.70688 | 0.82087
| 21 | 5589 | 0 | 0.6784 | 0.78453
| 22 | 5590 | 0 | 0.64363 | 0.68208
| 23 | 5591 | 0 | 0.56946 | 0.51694
| 24 | 5592 | 0 | 0.28833 | 0.16163
2015-08-22 | 1 | 5593 | 0 | 0.24414 | 0.13829
| 2 | 5594 | 0 | 0.21427 | 0.14929
| 3 | 5595 | 0 | 0.19809 | 0.13873
| 4 | 5596 | 0 | 0.18079 | 0.12743
| 5 | 5597 | 0 | 0.15592 | 0.11119
| 6 | 5598 | 0 | 0.135 | 0.24836
| 7 | 5599 | 0 | 0.13438 | 0.33222
| 8 | 5600 | 0 | 0.15515 | 0.26152
| 9 | 5601 | 0 | 0.13713 | 0.14993
| 10 | 5602 | 0 | 0.031859 | 0.091636
| 11 | 5603 | 0 | 0.040947 | 0.09757
| 12 | 5604 | 0 | 0.22878 | 0.24113
| 13 | 5605 | 0 | 0.51835 | 0.37281
| 14 | 5606 | 0 | 0.5851 | 0.38811
| 15 | 5607 | 0 | 0.72936 | 0.5347
| 16 | 5608 | 0 | 0.46311 | 0.3363
| 17 | 5609 | 0 | 0.41846 | 0.43987
| 18 | 5610 | 0 | 0.39839 | 0.52289
| 19 | 5611 | 0 | 0.46203 | 0.68157
| 20 | 5612 | 0 | 0.64619 | 0.78796
| 21 | 5613 | 0 | 0.60479 | 0.74462
| 22 | 5614 | 0 | 0.57715 | 0.64604
| 23 | 5615 | 0 | 0.51081 | 0.48514
| 24 | 5616 | 0 | 0.23841 | 0.16506
2015-08-23 | 1 | 5617 | 0 | 0.21815 | 0.15183
| 2 | 5618 | 0 | 0.19869 | 0.13912
| 3 | 5619 | 0 | 0.18329 | 0.12906
| 4 | 5620 | 0 | 0.16783 | 0.11896
| 5 | 5621 | 0 | 0.14255 | 0.10245
| 6 | 5622 | 0 | 0.11231 | 0.23354
| 7 | 5623 | 0 | 0.11872 | 0.32199
| 8 | 5624 | 0 | 0.14508 | 0.25495
| 9 | 5625 | 0 | 0.12223 | 0.14021
| 10 | 5626 | 0 | 0.026518 | 0.088148
| 11 | 5627 | 0 | 0.033325 | 0.092593
| 12 | 5628 | 0 | 0.17822 | 0.20812
| 13 | 5629 | 0 | 0.40961 | 0.30805
| 14 | 5630 | 0 | 0.52513 | 0.35559
| 15 | 5631 | 0 | 0.6999 | 0.47126
| 16 | 5632 | 0 | 0.44911 | 0.32891
| 17 | 5633 | 0 | 0.39757 | 0.42884
| 18 | 5634 | 0 | 0.38031 | 0.51334
| 19 | 5635 | 0 | 0.43268 | 0.66606
| 20 | 5636 | 0 | 0.60603 | 0.76619
| 21 | 5637 | 0 | 0.57605 | 0.72903
| 22 | 5638 | 0 | 0.54477 | 0.62848
| 23 | 5639 | 0 | 0.47794 | 0.46055
| 24 | 5640 | 0 | 0.20386 | 0.1425
2015-08-24 | 1 | 5641 | 0 | 0.17361 | 0.12274
| 2 | 5642 | 0 | 0.14344 | 0.10303
| 3 | 5643 | 0 | 0.11654 | 0.085472
| 4 | 5644 | 0 | 0.10074 | 0.07515
| 5 | 5645 | 0 | 0.093019 | 0.070108
| 6 | 5646 | 0 | 0.084914 | 0.21565
| 7 | 5647 | 0 | 0.10562 | 0.31344
| 8 | 5648 | 0 | 0.13851 | 0.25065
| 9 | 5649 | 0 | 0.14279 | 0.15363
| 10 | 5650 | 0 | 0.037424 | 0.09527
| 11 | 5651 | 0 | 0.048033 | 0.1022
| 12 | 5652 | 0 | 0.27024 | 0.23444
| 13 | 5653 | 0 | 0.57636 | 0.40427
| 14 | 5654 | 0 | 0.61969 | 0.40687
| 15 | 5655 | 0 | 0.7538 | 0.54954
| 16 | 5656 | 0 | 0.48372 | 0.35403
| 17 | 5657 | 0 | 0.43074 | 0.44635
| 18 | 5658 | 0 | 0.40057 | 0.52404
| 19 | 5659 | 0 | 0.43441 | 0.66698
| 20 | 5660 | 0 | 0.58916 | 0.75704
| 21 | 5661 | 0 | 0.54404 | 0.71167
| 22 | 5662 | 0 | 0.51048 | 0.60988
| 23 | 5663 | 0 | 0.44653 | 0.44397
| 24 | 5664 | 0 | 0.18048 | 0.12723
2015-08-25 | 1 | 5665 | 0 | 0.15459 | 0.11032
| 2 | 5666 | 0 | 0.12524 | 0.091154
| 3 | 5667 | 0 | 0.10262 | 0.076381
| 4 | 5668 | 0 | 0.090421 | 0.068411
| 5 | 5669 | 0 | 0.080903 | 0.062196
| 6 | 5670 | 0 | 0.06554 | 0.203
| 7 | 5671 | 0 | 0.066235 | 0.28771
| 8 | 5672 | 0 | 0.11684 | 0.2365
| 9 | 5673 | 0 | 0.19644 | 0.17822
| 10 | 5674 | 0 | 0.29343 | 0.2258
| 11 | 5675 | 0 | 0.31182 | 0.23551
| 12 | 5676 | 0 | 0.38181 | 0.31427
| 13 | 5677 | 0 | 0.56424 | 0.41859
| 14 | 5678 | 0 | 0.59374 | 0.43459
| 15 | 5679 | 0 | 0.79795 | 0.59725
| 16 | 5680 | 0 | 0.86046 | 0.63522
| 17 | 5681 | 0 | 0.78391 | 0.66362
| 18 | 5682 | 0 | 0.73189 | 0.72565
| 19 | 5683 | 0 | 0.67095 | 0.80139
| 20 | 5684 | 0 | 0.67654 | 0.80442
| 21 | 5685 | 0 | 0.59326 | 0.73836
| 22 | 5686 | 0 | 0.55915 | 0.65718
| 23 | 5687 | 0 | 0.48622 | 0.4927
| 24 | 5688 | 0 | 0.20998 | 0.16739
2015-08-26 | 1 | 5689 | 0 | 0.1786 | 0.126
| 2 | 5690 | 0 | 0.14851 | 0.10635
| 3 | 5691 | 0 | 0.12251 | 0.08937
| 4 | 5692 | 0 | 0.10499 | 0.077925
| 5 | 5693 | 0 | 0.10275 | 0.076461
| 6 | 5694 | 0 | 0.10642 | 0.2297
| 7 | 5695 | 0 | 0.10482 | 0.31291
| 8 | 5696 | 0 | 0.14942 | 0.25778
| 9 | 5697 | 0 | 0.20899 | 0.18641
| 10 | 5698 | 0 | 0.27861 | 0.21797
| 11 | 5699 | 0 | 0.26506 | 0.21081
| 12 | 5700 | 0 | 0.32227 | 0.28282
| 13 | 5701 | 0 | 0.46532 | 0.35837
| 14 | 5702 | 0 | 0.4599 | 0.35551
| 15 | 5703 | 0 | 0.63116 | 0.45488
| 16 | 5704 | 0 | 0.67382 | 0.47802
| 17 | 5705 | 0 | 0.62902 | 0.52862
| 18 | 5706 | 0 | 0.59989 | 0.60645
| 19 | 5707 | 0 | 0.5505 | 0.73607
| 20 | 5708 | 0 | 0.5705 | 0.74692
| 21 | 5709 | 0 | 0.51583 | 0.69638
| 22 | 5710 | 0 | 0.49145 | 0.62046
| 23 | 5711 | 0 | 0.42437 | 0.45316
| 24 | 5712 | 0 | 0.15968 | 0.13454
2015-08-27 | 1 | 5713 | 0 | 0.14358 | 0.10313
| 2 | 5714 | 0 | 0.12701 | 0.092303
| 3 | 5715 | 0 | 0.11204 | 0.082527
| 4 | 5716 | 0 | 0.10692 | 0.079187
| 5 | 5717 | 0 | 0.10449 | 0.077597
| 6 | 5718 | 0 | 0.090692 | 0.21943
| 7 | 5719 | 0 | 0.088808 | 0.30246
| 8 | 5720 | 0 | 0.079565 | 0.21216
| 9 | 5721 | 0 | 0.052588 | 0.094724
| 10 | 5722 | 0 | 0.0075121 | 0.075736
| 11 | 5723 | 0 | 0.014811 | 0.080503
| 12 | 5724 | 0 | 0.13367 | 0.17902
| 13 | 5725 | 0 | 0.34545 | 0.27417
| 14 | 5726 | 0 | 0.43053 | 0.2982
| 15 | 5727 | 0 | 0.59168 | 0.41258
| 16 | 5728 | 0 | 0.38916 | 0.29725
| 17 | 5729 | 0 | 0.35088 | 0.40418
| 18 | 5730 | 0 | 0.33141 | 0.48752
| 19 | 5731 | 0 | 0.37353 | 0.63483
| 20 | 5732 | 0 | 0.53056 | 0.72526
| 21 | 5733 | 0 | 0.5207 | 0.69902
| 22 | 5734 | 0 | 0.51127 | 0.61031
| 23 | 5735 | 0 | 0.44787 | 0.44467
| 24 | 5736 | 0 | 0.177 | 0.12495
2015-08-28 | 1 | 5737 | 0 | 0.15914 | 0.11329
| 2 | 5738 | 0 | 0.14484 | 0.10395
| 3 | 5739 | 0 | 0.13612 | 0.098254
| 4 | 5740 | 0 | 0.13273 | 0.096041
| 5 | 5741 | 0 | 0.12977 | 0.094112
| 6 | 5742 | 0 | 0.11744 | 0.23689
| 7 | 5743 | 0 | 0.11544 | 0.31985
| 8 | 5744 | 0 | 0.13255 | 0.24676
| 9 | 5745 | 0 | 0.11963 | 0.13851
| 10 | 5746 | 0 | 0.029522 | 0.09011
| 11 | 5747 | 0 | 0.040663 | 0.097385
| 12 | 5748 | 0 | 0.233 | 0.24389
| 13 | 5749 | 0 | 0.52392 | 0.37583
| 14 | 5750 | 0 | 0.59612 | 0.39408
| 15 | 5751 | 0 | 0.7395 | 0.54085
| 16 | 5752 | 0 | 0.46536 | 0.33749
| 17 | 5753 | 0 | 0.41217 | 0.43655
| 18 | 5754 | 0 | 0.39065 | 0.51881
| 19 | 5755 | 0 | 0.44538 | 0.67277
| 20 | 5756 | 0 | 0.62996 | 0.77916
| 21 | 5757 | 0 | 0.61201 | 0.74853
| 22 | 5758 | 0 | 0.59935 | 0.65808
| 23 | 5759 | 0 | 0.55424 | 0.50869
| 24 | 5760 | 0 | 0.30038 | 0.168
2015-08-29 | 1 | 5761 | 0 | 0.27264 | 0.15335
| 2 | 5762 | 0 | 0.23428 | 0.16236
| 3 | 5763 | 0 | 0.1876 | 0.13188
| 4 | 5764 | 0 | 0.15639 | 0.11149
| 5 | 5765 | 0 | 0.14525 | 0.10422
| 6 | 5766 | 0 | 0.13851 | 0.25065
| 7 | 5767 | 0 | 0.13568 | 0.33307
| 8 | 5768 | 0 | 0.11996 | 0.23854
| 9 | 5769 | 0 | 0.096832 | 0.12362
| 10 | 5770 | 0 | 0.017963 | 0.082561
| 11 | 5771 | 0 | 0.022546 | 0.085554
| 12 | 5772 | 0 | 0.12068 | 0.17054
| 13 | 5773 | 0 | 0.28575 | 0.24264
| 14 | 5774 | 0 | 0.36614 | 0.26419
| 15 | 5775 | 0 | 0.54037 | 0.38475
| 16 | 5776 | 0 | 0.38311 | 0.29406
| 17 | 5777 | 0 | 0.35196 | 0.40475
| 18 | 5778 | 0 | 0.33457 | 0.48919
| 19 | 5779 | 0 | 0.38716 | 0.64202
| 20 | 5780 | 0 | 0.56268 | 0.74268
| 21 | 5781 | 0 | 0.53581 | 0.70721
| 22 | 5782 | 0 | 0.50161 | 0.60507
| 23 | 5783 | 0 | 0.42864 | 0.43452
| 24 | 5784 | 0 | 0.1476 | 0.10576
2015-08-30 | 1 | 5785 | 0 | 0.12416 | 0.090444
| 2 | 5786 | 0 | 0.12044 | 0.088018
| 3 | 5787 | 0 | 0.11703 | 0.085787
| 4 | 5788 | 0 | 0.11269 | 0.082956
| 5 | 5789 | 0 | 0.11063 | 0.081607
| 6 | 5790 | 0 | 0.11435 | 0.23487
| 7 | 5791 | 0 | 0.12934 | 0.32893
| 8 | 5792 | 0 | 0.1441 | 0.2543
| 9 | 5793 | 0 | 0.13203 | 0.1466
| 10 | 5794 | 0 | 0.034474 | 0.093344
| 11 | 5795 | 0 | 0.046329 | 0.10109
| 12 | 5796 | 0 | 0.25914 | 0.22859
| 13 | 5797 | 0 | 0.58331 | 0.40804
| 14 | 5798 | 0 | 0.68167 | 0.44048
| 15 | 5799 | 0 | 0.84115 | 0.60259
| 16 | 5800 | 0 | 0.5285 | 0.37832
| 17 | 5801 | 0 | 0.46802 | 0.46604
| 18 | 5802 | 0 | 0.44524 | 0.54764
| 19 | 5803 | 0 | 0.50394 | 0.71082
| 20 | 5804 | 0 | 0.71568 | 0.82564
| 21 | 5805 | 0 | 0.66756 | 0.77865
| 22 | 5806 | 0 | 0.60245 | 0.65975
| 23 | 5807 | 0 | 0.49236 | 0.47514
| 24 | 5808 | 0 | 0.17692 | 0.1249
2015-08-31 | 1 | 5809 | 0 | 0.12909 | 0.093665
| 2 | 5810 | 0 | 0.10309 | 0.076685
| 3 | 5811 | 0 | 0.082625 | 0.063321
| 4 | 5812 | 0 | 0.069474 | 0.054732
| 5 | 5813 | 0 | 0.066993 | 0.053112
| 6 | 5814 | 0 | 0.064972 | 0.20263
| 7 | 5815 | 0 | 0.064789 | 0.28677
| 8 | 5816 | 0 | 0.075837 | 0.20972
| 9 | 5817 | 0 | 0.080206 | 0.11276
| 10 | 5818 | 0 | 0.021591 | 0.08493
| 11 | 5819 | 0 | 0.032705 | 0.092189
| 12 | 5820 | 0 | 0.22362 | 0.23776
| 13 | 5821 | 0 | 0.53 | 0.37913
| 14 | 5822 | 0 | 0.61216 | 0.40278
| 15 | 5823 | 0 | 0.77871 | 0.56467
| 16 | 5824 | 0 | 0.50286 | 0.36441
| 17 | 5825 | 0 | 0.44942 | 0.45622
| 18 | 5826 | 0 | 0.42229 | 0.53551
| 19 | 5827 | 0 | 0.4802 | 0.69116
| 20 | 5828 | 0 | 0.66047 | 0.79571
| 21 | 5829 | 0 | 0.62553 | 0.75586
| 22 | 5830 | 0 | 0.59879 | 0.65777
| 23 | 5831 | 0 | 0.53435 | 0.49791
| 24 | 5832 | 0 | 0.26211 | 0.14779
2015-09-01 | 1 | 5833 | 0 | 0.23187 | 0.16079
| 2 | 5834 | 0 | 0.21588 | 0.15035
| 3 | 5835 | 0 | 0.20336 | 0.14217
| 4 | 5836 | 0 | 0.18064 | 0.12733
| 5 | 5837 | 0 | 0.1584 | 0.11281
| 6 | 5838 | 0 | 0.14848 | 0.25717
| 7 | 5839 | 0 | 0.15573 | 0.34616
| 8 | 5840 | 0 | 0.21478 | 0.30046
| 9 | 5841 | 0 | 0.25758 | 0.18597
| 10 | 5842 | 0 | 0.2835 | 0.22055
| 11 | 5843 | 0 | 0.24927 | 0.20247
| 12 | 5844 | 0 | 0.26905 | 0.25472
| 13 | 5845 | 0 | 0.37128 | 0.30871
| 14 | 5846 | 0 | 0.37235 | 0.30927
| 15 | 5847 | 0 | 0.6022 | 0.43918
| 16 | 5848 | 0 | 0.70225 | 0.49343
| 17 | 5849 | 0 | 0.69047 | 0.56194
| 18 | 5850 | 0 | 0.67948 | 0.64961
| 19 | 5851 | 0 | 0.66173 | 0.79639
| 20 | 5852 | 0 | 0.6957 | 0.81481
| 21 | 5853 | 0 | 0.62916 | 0.75783
| 22 | 5854 | 0 | 0.60807 | 0.6837
| 23 | 5855 | 0 | 0.54813 | 0.52628
| 24 | 5856 | 0 | 0.27033 | 0.17303
2015-09-02 | 1 | 5857 | 0 | 0.2345 | 0.1625
| 2 | 5858 | 0 | 0.20006 | 0.14001
| 3 | 5859 | 0 | 0.16885 | 0.11963
| 4 | 5860 | 0 | 0.1526 | 0.10902
| 5 | 5861 | 0 | 0.15124 | 0.10813
| 6 | 5862 | 0 | 0.13899 | 0.25097
| 7 | 5863 | 0 | 0.13814 | 0.33467
| 8 | 5864 | 0 | 0.19384 | 0.28679
| 9 | 5865 | 0 | 0.28606 | 0.201
| 10 | 5866 | 0 | 0.36948 | 0.26596
| 11 | 5867 | 0 | 0.36092 | 0.26144
| 12 | 5868 | 0 | 0.39518 | 0.32133
| 13 | 5869 | 0 | 0.57606 | 0.425
| 14 | 5870 | 0 | 0.56844 | 0.42087
| 15 | 5871 | 0 | 0.76386 | 0.57655
| 16 | 5872 | 0 | 0.84762 | 0.62742
| 17 | 5873 | 0 | 0.83218 | 0.69294
| 18 | 5874 | 0 | 0.82569 | 0.78262
| 19 | 5875 | 0 | 0.8045 | 0.92616
| 20 | 5876 | 0 | 0.81704 | 0.93377
| 21 | 5877 | 0 | 0.73127 | 0.86078
| 22 | 5878 | 0 | 0.69451 | 0.73057
| 23 | 5879 | 0 | 0.6293 | 0.57029
| 24 | 5880 | 0 | 0.35805 | 0.21935
2015-09-03 | 1 | 5881 | 0 | 0.32989 | 0.18358
| 2 | 5882 | 0 | 0.303 | 0.16938
| 3 | 5883 | 0 | 0.27076 | 0.15236
| 4 | 5884 | 0 | 0.24778 | 0.14022
| 5 | 5885 | 0 | 0.225 | 0.1563
| 6 | 5886 | 0 | 0.20472 | 0.29389
| 7 | 5887 | 0 | 0.19912 | 0.3745
| 8 | 5888 | 0 | 0.2179 | 0.3025
| 9 | 5889 | 0 | 0.16292 | 0.16678
| 10 | 5890 | 0 | 0.036845 | 0.094892
| 11 | 5891 | 0 | 0.05509 | 0.10681
| 12 | 5892 | 0 | 0.33239 | 0.26727
| 13 | 5893 | 0 | 0.73528 | 0.53829
| 14 | 5894 | 0 | 0.77658 | 0.54247
| 15 | 5895 | 0 | 0.90095 | 0.63891
| 16 | 5896 | 0 | 0.5625 | 0.39675
| 17 | 5897 | 0 | 0.5048 | 0.49261
| 18 | 5898 | 0 | 0.47357 | 0.56259
| 19 | 5899 | 0 | 0.54448 | 0.73281
| 20 | 5900 | 0 | 0.75891 | 0.89847
| 21 | 5901 | 0 | 0.71507 | 0.80442
| 22 | 5902 | 0 | 0.68545 | 0.70476
| 23 | 5903 | 0 | 0.61807 | 0.5433
| 24 | 5904 | 0 | 0.34454 | 0.19132
2015-09-04 | 1 | 5905 | 0 | 0.32279 | 0.17984
| 2 | 5906 | 0 | 0.31659 | 0.17656
| 3 | 5907 | 0 | 0.31526 | 0.17586
| 4 | 5908 | 0 | 0.30142 | 0.16855
| 5 | 5909 | 0 | 0.2896 | 0.16231
| 6 | 5910 | 0 | 0.27102 | 0.30333
| 7 | 5911 | 0 | 0.26295 | 0.38333
| 8 | 5912 | 0 | 0.27681 | 0.30639
| 9 | 5913 | 0 | 0.22788 | 0.2092
| 10 | 5914 | 0 | 0.050557 | 0.10385
| 11 | 5915 | 0 | 0.060287 | 0.1102
| 12 | 5916 | 0 | 0.31243 | 0.25673
| 13 | 5917 | 0 | 0.63318 | 0.43508
| 14 | 5918 | 0 | 0.67918 | 0.43913
| 15 | 5919 | 0 | 0.74771 | 0.54584
| 16 | 5920 | 0 | 0.42257 | 0.31489
| 17 | 5921 | 0 | 0.3344 | 0.39547
| 18 | 5922 | 0 | 0.27841 | 0.45953
| 19 | 5923 | 0 | 0.27881 | 0.5848
| 20 | 5924 | 0 | 0.39307 | 0.64515
| 21 | 5925 | 0 | 0.38558 | 0.62029
| 22 | 5926 | 0 | 0.36448 | 0.52556
| 23 | 5927 | 0 | 0.30141 | 0.36733
| 24 | 5928 | 0 | 0.056731 | 0.046411
2015-09-05 | 1 | 5929 | 0 | 0.039613 | 0.035231
| 2 | 5930 | 0 | 0.026374 | 0.026586
| 3 | 5931 | 0 | 0.014262 | 0.018676
| 4 | 5932 | 0 | 0.01024 | 0.016049
| 5 | 5933 | 0 | 0.010737 | 0.016374
| 6 | 5934 | 0 | 0.010542 | 0.16708
| 7 | 5935 | 0 | 0.012759 | 0.25279
| 8 | 5936 | 0 | 0.012136 | 0.16813
| 9 | 5937 | 0 | 0.015289 | 0.070366
| 10 | 5938 | 0 | 0.003237 | 0.072944
| 11 | 5939 | 0 | 0.017547 | 0.082289
| 12 | 5940 | 0 | 0.13599 | 0.18054
| 13 | 5941 | 0 | 0.35433 | 0.27886
| 14 | 5942 | 0 | 0.41283 | 0.28886
| 15 | 5943 | 0 | 0.59182 | 0.41265
| 16 | 5944 | 0 | 0.37487 | 0.2897
| 17 | 5945 | 0 | 0.32491 | 0.39046
| 18 | 5946 | 0 | 0.2848 | 0.4629
| 19 | 5947 | 0 | 0.30176 | 0.59692
| 20 | 5948 | 0 | 0.40542 | 0.65167
| 21 | 5949 | 0 | 0.35945 | 0.60649
| 22 | 5950 | 0 | 0.31433 | 0.49907
| 23 | 5951 | 0 | 0.24688 | 0.33852
| 24 | 5952 | 0 | 0.011546 | 0.016903
2015-09-06 | 1 | 5953 | 0 | 0.0025409 | 0.011022
| 2 | 5954 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 5955 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 5956 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 5957 | 0 | 0.0019052 | 0.010606
| 6 | 5958 | 0 | 0.0034022 | 0.16242
| 7 | 5959 | 0 | 0.0067278 | 0.24885
| 8 | 5960 | 0 | 0.015441 | 0.17028
| 9 | 5961 | 0 | 0.030204 | 0.080106
| 10 | 5962 | 0 | 0.017435 | 0.082216
| 11 | 5963 | 0 | 0.031882 | 0.091651
| 12 | 5964 | 0 | 0.1955 | 0.2194
| 13 | 5965 | 0 | 0.44749 | 0.32806
| 14 | 5966 | 0 | 0.50617 | 0.34531
| 15 | 5967 | 0 | 0.66198 | 0.4507
| 16 | 5968 | 0 | 0.4097 | 0.3081
| 17 | 5969 | 0 | 0.34919 | 0.40328
| 18 | 5970 | 0 | 0.29823 | 0.47
| 19 | 5971 | 0 | 0.32866 | 0.61113
| 20 | 5972 | 0 | 0.44404 | 0.67206
| 21 | 5973 | 0 | 0.40734 | 0.63179
| 22 | 5974 | 0 | 0.37394 | 0.53055
| 23 | 5975 | 0 | 0.30904 | 0.37135
| 24 | 5976 | 0 | 0.046215 | 0.039543
2015-09-07 | 1 | 5977 | 0 | 0.03218 | 0.030377
| 2 | 5978 | 0 | 0.026795 | 0.026861
| 3 | 5979 | 0 | 0.022168 | 0.023839
| 4 | 5980 | 0 | 0.016698 | 0.020267
| 5 | 5981 | 0 | 0.011433 | 0.016828
| 6 | 5982 | 0 | 0.0078129 | 0.1653
| 7 | 5983 | 0 | 0.0070724 | 0.24908
| 8 | 5984 | 0 | 0.026181 | 0.1773
| 9 | 5985 | 0 | 0.062981 | 0.10151
| 10 | 5986 | 0 | 0.022669 | 0.085634
| 11 | 5987 | 0 | 0.033664 | 0.092815
| 12 | 5988 | 0 | 0.20775 | 0.2274
| 13 | 5989 | 0 | 0.48136 | 0.35275
| 14 | 5990 | 0 | 0.54721 | 0.36756
| 15 | 5991 | 0 | 0.72998 | 0.53507
| 16 | 5992 | 0 | 0.44293 | 0.32565
| 17 | 5993 | 0 | 0.38168 | 0.42044
| 18 | 5994 | 0 | 0.31733 | 0.48008
| 19 | 5995 | 0 | 0.33874 | 0.61645
| 20 | 5996 | 0 | 0.49296 | 0.70487
| 21 | 5997 | 0 | 0.452 | 0.65537
| 22 | 5998 | 0 | 0.43114 | 0.56076
| 23 | 5999 | 0 | 0.36219 | 0.39942
| 24 | 6000 | 0 | 0.086641 | 0.065943
2015-09-08 | 1 | 6001 | 0 | 0.060619 | 0.04895
| 2 | 6002 | 0 | 0.051817 | 0.043201
| 3 | 6003 | 0 | 0.042085 | 0.036846
| 4 | 6004 | 0 | 0.029005 | 0.028304
| 5 | 6005 | 0 | 0.017081 | 0.020517
| 6 | 6006 | 0 | 0.011654 | 0.16781
| 7 | 6007 | 0 | 0.011655 | 0.25207
| 8 | 6008 | 0 | 0.011669 | 0.16782
| 9 | 6009 | 0 | 0.026654 | 0.067339
| 10 | 6010 | 0 | 0.09484 | 0.13277
| 11 | 6011 | 0 | 0.13512 | 0.15907
| 12 | 6012 | 0 | 0.20003 | 0.24326
| 13 | 6013 | 0 | 0.34829 | 0.29656
| 14 | 6014 | 0 | 0.37642 | 0.31142
| 15 | 6015 | 0 | 0.56226 | 0.41752
| 16 | 6016 | 0 | 0.58059 | 0.42746
| 17 | 6017 | 0 | 0.51171 | 0.46501
| 18 | 6018 | 0 | 0.4385 | 0.51273
| 19 | 6019 | 0 | 0.37917 | 0.6378
| 20 | 6020 | 0 | 0.38756 | 0.64224
| 21 | 6021 | 0 | 0.34247 | 0.59752
| 22 | 6022 | 0 | 0.30587 | 0.5155
| 23 | 6023 | 0 | 0.24054 | 0.35607
| 24 | 6024 | 0 | 0.013226 | 0.038897
2015-09-09 | 1 | 6025 | 0 | 0.0027852 | 0.011181
| 2 | 6026 | 0 | 0.0033712 | 0.011564
| 3 | 6027 | 0 | 0.0050004 | 0.012628
| 4 | 6028 | 0 | 0.0056186 | 0.013032
| 5 | 6029 | 0 | 0.008268 | 0.014762
| 6 | 6030 | 0 | 0.0081341 | 0.16551
| 7 | 6031 | 0 | 0.0087391 | 0.25017
| 8 | 6032 | 0 | 0.0094663 | 0.16638
| 9 | 6033 | 0 | 0.0090292 | 0.055829
| 10 | 6034 | 0 | 0.0073906 | 0.075657
| 11 | 6035 | 0 | 0.00038726 | 0.071083
| 12 | 6036 | 0 | 0.0030442 | 0.11461
| 13 | 6037 | 0 | 0 | 0.11263
| 14 | 6038 | 0 | 0.0057131 | 0.11636
| 15 | 6039 | 0 | 0.1543 | 0.21339
| 16 | 6040 | 0 | 0.13198 | 0.19882
| 17 | 6041 | 0 | 0.15657 | 0.28978
| 18 | 6042 | 0 | 0.1553 | 0.38257
| 19 | 6043 | 0 | 0.17696 | 0.55312
| 20 | 6044 | 0 | 0.1927 | 0.5634
| 21 | 6045 | 0 | 0.15906 | 0.52053
| 22 | 6046 | 0 | 0.16307 | 0.46046
| 23 | 6047 | 0 | 0.17399 | 0.34267
| 24 | 6048 | 0 | 0.041902 | 0.057625
2015-09-10 | 1 | 6049 | 0 | 0.057036 | 0.046609
| 2 | 6050 | 0 | 0.027439 | 0.027281
| 3 | 6051 | 0 | 0.032369 | 0.030501
| 4 | 6052 | 0 | 0.0060238 | 0.013296
| 5 | 6053 | 0 | 0.0090201 | 0.015253
| 6 | 6054 | 0 | 0.00071431 | 0.16067
| 7 | 6055 | 0 | 0.0039418 | 0.24703
| 8 | 6056 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 6057 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 6058 | 0 | 0.00088302 | 0.071407
| 11 | 6059 | 0 | 0.0025023 | 0.072464
| 12 | 6060 | 0 | 0.0062207 | 0.095791
| 13 | 6061 | 0 | 0.015358 | 0.10176
| 14 | 6062 | 0 | 0.037639 | 0.09541
| 15 | 6063 | 0 | 0.20659 | 0.22664
| 16 | 6064 | 0 | 0.14079 | 0.18367
| 17 | 6065 | 0 | 0.11649 | 0.29495
| 18 | 6066 | 0 | 0.092523 | 0.37292
| 19 | 6067 | 0 | 0.10271 | 0.50463
| 20 | 6068 | 0 | 0.15305 | 0.53751
| 21 | 6069 | 0 | 0.16876 | 0.52687
| 22 | 6070 | 0 | 0.16212 | 0.43894
| 23 | 6071 | 0 | 0.15699 | 0.31067
| 24 | 6072 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-09-11 | 1 | 6073 | 0 | 0.0063827 | 0.013531
| 2 | 6074 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 6075 | 0 | 0.0075384 | 0.014285
| 4 | 6076 | 0 | 0.00049115 | 0.009683
| 5 | 6077 | 0 | 0.0054904 | 0.012948
| 6 | 6078 | 0 | 0.00055872 | 0.16056
| 7 | 6079 | 0 | 0.0045599 | 0.24744
| 8 | 6080 | 0 | 0.0039076 | 0.16275
| 9 | 6081 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 6082 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 6083 | 0 | 0.001882 | 0.072059
| 12 | 6084 | 0 | 0.040382 | 0.1181
| 13 | 6085 | 0 | 0.11812 | 0.16886
| 14 | 6086 | 0 | 0.14372 | 0.16469
| 15 | 6087 | 0 | 0.26579 | 0.2321
| 16 | 6088 | 0 | 0.18013 | 0.20936
| 17 | 6089 | 0 | 0.14658 | 0.31459
| 18 | 6090 | 0 | 0.1158 | 0.38812
| 19 | 6091 | 0 | 0.10827 | 0.50827
| 20 | 6092 | 0 | 0.15048 | 0.53583
| 21 | 6093 | 0 | 0.15972 | 0.52096
| 22 | 6094 | 0 | 0.15319 | 0.43311
| 23 | 6095 | 0 | 0.15075 | 0.30659
| 24 | 6096 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-09-12 | 1 | 6097 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 6098 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 6099 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 6100 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 6101 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 6102 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 6103 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 6104 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 6105 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 6106 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 6107 | 0 | 0.0023393 | 0.072358
| 12 | 6108 | 0 | 0.014102 | 0.10094
| 13 | 6109 | 0 | 0.089657 | 0.15028
| 14 | 6110 | 0 | 0.16614 | 0.17933
| 15 | 6111 | 0 | 0.31599 | 0.25861
| 16 | 6112 | 0 | 0.19755 | 0.22074
| 17 | 6113 | 0 | 0.15332 | 0.319
| 18 | 6114 | 0 | 0.1155 | 0.38792
| 19 | 6115 | 0 | 0.11394 | 0.51197
| 20 | 6116 | 0 | 0.16571 | 0.54578
| 21 | 6117 | 0 | 0.15409 | 0.51729
| 22 | 6118 | 0 | 0.13525 | 0.4214
| 23 | 6119 | 0 | 0.11927 | 0.28603
| 24 | 6120 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-09-13 | 1 | 6121 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 6122 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 6123 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 6124 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 6125 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 6126 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 6127 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 6128 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 6129 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 6130 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 6131 | 0 | 0.0021716 | 0.072248
| 12 | 6132 | 0 | 0.057396 | 0.12921
| 13 | 6133 | 0 | 0.18019 | 0.2094
| 14 | 6134 | 0 | 0.20265 | 0.20317
| 15 | 6135 | 0 | 0.30734 | 0.25404
| 16 | 6136 | 0 | 0.18669 | 0.21365
| 17 | 6137 | 0 | 0.1519 | 0.31807
| 18 | 6138 | 0 | 0.1183 | 0.38975
| 19 | 6139 | 0 | 0.10781 | 0.50797
| 20 | 6140 | 0 | 0.14581 | 0.53278
| 21 | 6141 | 0 | 0.13849 | 0.5071
| 22 | 6142 | 0 | 0.12366 | 0.41383
| 23 | 6143 | 0 | 0.11015 | 0.28007
| 24 | 6144 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-09-14 | 1 | 6145 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 6146 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 6147 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 6148 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 6149 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 6150 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 6151 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 6152 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 6153 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 6154 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 6155 | 0 | 0.0028357 | 0.072682
| 12 | 6156 | 0 | 0.071519 | 0.13843
| 13 | 6157 | 0 | 0.21403 | 0.2315
| 14 | 6158 | 0 | 0.23176 | 0.22218
| 15 | 6159 | 0 | 0.33533 | 0.26882
| 16 | 6160 | 0 | 0.2063 | 0.22645
| 17 | 6161 | 0 | 0.17538 | 0.33341
| 18 | 6162 | 0 | 0.14307 | 0.40593
| 19 | 6163 | 0 | 0.13878 | 0.52819
| 20 | 6164 | 0 | 0.18941 | 0.56125
| 21 | 6165 | 0 | 0.1582 | 0.51997
| 22 | 6166 | 0 | 0.14391 | 0.42705
| 23 | 6167 | 0 | 0.13272 | 0.29482
| 24 | 6168 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-09-15 | 1 | 6169 | 0 | 0.00057304 | 0.0097365
| 2 | 6170 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 6171 | 0 | 0.00030098 | 0.0095589
| 4 | 6172 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 6173 | 0 | 0.0018663 | 0.010581
| 6 | 6174 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 6175 | 0 | 0.000219 | 0.2446
| 8 | 6176 | 0 | 0.003067 | 0.1622
| 9 | 6177 | 0 | 0 | 0.049932
| 10 | 6178 | 0 | 0.0050454 | 0.074125
| 11 | 6179 | 0 | 0.020091 | 0.083951
| 12 | 6180 | 0 | 0.10737 | 0.18274
| 13 | 6181 | 0 | 0.23296 | 0.26476
| 14 | 6182 | 0 | 0.28493 | 0.2631
| 15 | 6183 | 0 | 0.43688 | 0.34335
| 16 | 6184 | 0 | 0.43341 | 0.34152
| 17 | 6185 | 0 | 0.37158 | 0.38377
| 18 | 6186 | 0 | 0.30135 | 0.4403
| 19 | 6187 | 0 | 0.26538 | 0.57771
| 20 | 6188 | 0 | 0.27432 | 0.58243
| 21 | 6189 | 0 | 0.22769 | 0.56535
| 22 | 6190 | 0 | 0.19212 | 0.47943
| 23 | 6191 | 0 | 0.16883 | 0.33929
| 24 | 6192 | 0 | 0 | 0.03026
2015-09-16 | 1 | 6193 | 0 | 0.0058973 | 0.013214
| 2 | 6194 | 0 | 0.0017781 | 0.010523
| 3 | 6195 | 0 | 0.0025906 | 0.011054
| 4 | 6196 | 0 | -0.00039858 | 0.0093623
| 5 | 6197 | 0 | 2.404e-05 | 0.009378
| 6 | 6198 | 0 | -0.0002535 | 0.1602
| 7 | 6199 | 0 | 0.0019415 | 0.24573
| 8 | 6200 | 0 | 0.0032312 | 0.16231
| 9 | 6201 | 0 | 0 | 0.049932
| 10 | 6202 | 0 | 0.014085 | 0.080029
| 11 | 6203 | 0 | 0.055436 | 0.10703
| 12 | 6204 | 0 | 0.16514 | 0.22047
| 13 | 6205 | 0 | 0.31446 | 0.2787
| 14 | 6206 | 0 | 0.33354 | 0.28878
| 15 | 6207 | 0 | 0.48561 | 0.37595
| 16 | 6208 | 0 | 0.49534 | 0.38123
| 17 | 6209 | 0 | 0.43247 | 0.41592
| 18 | 6210 | 0 | 0.3644 | 0.4736
| 19 | 6211 | 0 | 0.29919 | 0.59557
| 20 | 6212 | 0 | 0.29127 | 0.59138
| 21 | 6213 | 0 | 0.23222 | 0.56831
| 22 | 6214 | 0 | 0.19707 | 0.48267
| 23 | 6215 | 0 | 0.17894 | 0.3459
| 24 | 6216 | 0 | 0 | 0.03026
2015-09-17 | 1 | 6217 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 6218 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 6219 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 6220 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 6221 | 0 | 0.00035697 | 0.0095954
| 6 | 6222 | 0 | 0.00011014 | 0.16027
| 7 | 6223 | 0 | 0.00025367 | 0.24463
| 8 | 6224 | 0 | 0.0018918 | 0.16143
| 9 | 6225 | 0 | 0.00052369 | 0.060723
| 10 | 6226 | 0 | 0.0039764 | 0.073427
| 11 | 6227 | 0 | 0.014351 | 0.080202
| 12 | 6228 | 0 | 0.13009 | 0.17668
| 13 | 6229 | 0 | 0.33462 | 0.26845
| 14 | 6230 | 0 | 0.37548 | 0.26913
| 15 | 6231 | 0 | 0.50042 | 0.36309
| 16 | 6232 | 0 | 0.30283 | 0.25166
| 17 | 6233 | 0 | 0.24837 | 0.35004
| 18 | 6234 | 0 | 0.19967 | 0.44289
| 19 | 6235 | 0 | 0.21197 | 0.57598
| 20 | 6236 | 0 | 0.30357 | 0.59788
| 21 | 6237 | 0 | 0.29101 | 0.57035
| 22 | 6238 | 0 | 0.26696 | 0.47405
| 23 | 6239 | 0 | 0.20751 | 0.34366
| 24 | 6240 | 0 | 0.013129 | 0.017936
2015-09-18 | 1 | 6241 | 0 | 0.013525 | 0.018195
| 2 | 6242 | 0 | 0.0032573 | 0.01149
| 3 | 6243 | 0 | 0.00089333 | 0.0099457
| 4 | 6244 | 0 | 0.0036569 | 0.01175
| 5 | 6245 | 0 | 0.0057573 | 0.013122
| 6 | 6246 | 0 | 0.0090176 | 0.16609
| 7 | 6247 | 0 | 0.012824 | 0.25283
| 8 | 6248 | 0 | 0.0134 | 0.16895
| 9 | 6249 | 0 | 0.014562 | 0.069891
| 10 | 6250 | 0 | 0.00095973 | 0.071457
| 11 | 6251 | 0 | 0.0016748 | 0.071924
| 12 | 6252 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 6253 | 0 | 0.016416 | 0.10245
| 14 | 6254 | 0 | 0.025997 | 0.087808
| 15 | 6255 | 0 | 0.14776 | 0.18822
| 16 | 6256 | 0 | 0.077277 | 0.14219
| 17 | 6257 | 0 | 0.071447 | 0.26553
| 18 | 6258 | 0 | 0.06246 | 0.35328
| 19 | 6259 | 0 | 0.081607 | 0.49085
| 20 | 6260 | 0 | 0.13751 | 0.52736
| 21 | 6261 | 0 | 0.14302 | 0.51006
| 22 | 6262 | 0 | 0.14562 | 0.42817
| 23 | 6263 | 0 | 0.14603 | 0.30351
| 24 | 6264 | 0 | 0.013601 | 0.018244
2015-09-19 | 1 | 6265 | 0 | 0.050779 | 0.042524
| 2 | 6266 | 0 | 0.0058685 | 0.013195
| 3 | 6267 | 0 | 0.030241 | 0.029111
| 4 | 6268 | 0 | 0.0072628 | 0.014105
| 5 | 6269 | 0 | 0.014171 | 0.018616
| 6 | 6270 | 0 | 0.0051278 | 0.16355
| 7 | 6271 | 0 | 0.0089935 | 0.25033
| 8 | 6272 | 0 | 0.0079824 | 0.16541
| 9 | 6273 | 0 | 0.0053262 | 0.06386
| 10 | 6274 | 0 | 0.00016792 | 0.07094
| 11 | 6275 | 0 | 0.0059052 | 0.074687
| 12 | 6276 | 0 | 0.075009 | 0.14071
| 13 | 6277 | 0 | 0.14361 | 0.18551
| 14 | 6278 | 0 | 0.075506 | 0.12014
| 15 | 6279 | 0 | 0.15762 | 0.19466
| 16 | 6280 | 0 | 0.088765 | 0.1497
| 17 | 6281 | 0 | 0.069262 | 0.2641
| 18 | 6282 | 0 | 0.067564 | 0.35662
| 19 | 6283 | 0 | 0.079311 | 0.48935
| 20 | 6284 | 0 | 0.12614 | 0.51993
| 21 | 6285 | 0 | 0.14208 | 0.50945
| 22 | 6286 | 0 | 0.12956 | 0.41767
| 23 | 6287 | 0 | 0.12035 | 0.28674
| 24 | 6288 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-09-20 | 1 | 6289 | 0 | 0.0081631 | 0.014693
| 2 | 6290 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 6291 | 0 | 1.0137e-05 | 0.0093689
| 4 | 6292 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 6293 | 0 | 5.7188e-05 | 0.0093996
| 6 | 6294 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 6295 | 0 | 0.000171 | 0.24457
| 8 | 6296 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 6297 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 6298 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 6299 | 0 | 0.0019051 | 0.072074
| 12 | 6300 | 0 | 0.052326 | 0.1259
| 13 | 6301 | 0 | 0.17909 | 0.20868
| 14 | 6302 | 0 | 0.22341 | 0.21673
| 15 | 6303 | 0 | 0.30787 | 0.25432
| 16 | 6304 | 0 | 0.18454 | 0.21224
| 17 | 6305 | 0 | 0.14523 | 0.31372
| 18 | 6306 | 0 | 0.10089 | 0.37838
| 19 | 6307 | 0 | 0.082526 | 0.49145
| 20 | 6308 | 0 | 0.108 | 0.50809
| 21 | 6309 | 0 | 0.11459 | 0.49149
| 22 | 6310 | 0 | 0.10299 | 0.40032
| 23 | 6311 | 0 | 0.095033 | 0.27021
| 24 | 6312 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-09-21 | 1 | 6313 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 6314 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 6315 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 6316 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 6317 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 6318 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 6319 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 6320 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 6321 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 6322 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 6323 | 0 | 0.0026136 | 0.072537
| 12 | 6324 | 0 | 0.059566 | 0.13063
| 13 | 6325 | 0 | 0.23548 | 0.24551
| 14 | 6326 | 0 | 0.28684 | 0.22231
| 15 | 6327 | 0 | 0.37044 | 0.28736
| 16 | 6328 | 0 | 0.20892 | 0.22816
| 17 | 6329 | 0 | 0.15383 | 0.31933
| 18 | 6330 | 0 | 0.098592 | 0.37688
| 19 | 6331 | 0 | 0.08995 | 0.4963
| 20 | 6332 | 0 | 0.12899 | 0.5218
| 21 | 6333 | 0 | 0.12518 | 0.49841
| 22 | 6334 | 0 | 0.12 | 0.41143
| 23 | 6335 | 0 | 0.11602 | 0.28391
| 24 | 6336 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-09-22 | 1 | 6337 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 6338 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 6339 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 6340 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 6341 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 6342 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 6343 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 6344 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 6345 | 0 | 0.0025662 | 0.051608
| 10 | 6346 | 0 | 0.0023541 | 0.072368
| 11 | 6347 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 6348 | 0 | 0.0016814 | 0.11372
| 13 | 6349 | 0 | 0.012991 | 0.12111
| 14 | 6350 | 0 | 0.065145 | 0.15517
| 15 | 6351 | 0 | 0.20307 | 0.24524
| 16 | 6352 | 0 | 0.2158 | 0.25356
| 17 | 6353 | 0 | 0.14581 | 0.28275
| 18 | 6354 | 0 | 0.10772 | 0.35149
| 19 | 6355 | 0 | 0.092171 | 0.49775
| 20 | 6356 | 0 | 0.096751 | 0.50074
| 21 | 6357 | 0 | 0.084157 | 0.47162
| 22 | 6358 | 0 | 0.070918 | 0.40028
| 23 | 6359 | 0 | 0.057227 | 0.26641
| 24 | 6360 | 0 | 0 | 0.03026
2015-09-23 | 1 | 6361 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 6362 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 6363 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 6364 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 6365 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 6366 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 6367 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 6368 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 6369 | 0 | 0 | 0.049932
| 10 | 6370 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 6371 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 6372 | 0 | 0.0061397 | 0.11664
| 13 | 6373 | 0 | 0.038602 | 0.13784
| 14 | 6374 | 0 | 0.082251 | 0.16634
| 15 | 6375 | 0 | 0.19294 | 0.23863
| 16 | 6376 | 0 | 0.2041 | 0.24591
| 17 | 6377 | 0 | 0.12165 | 0.26697
| 18 | 6378 | 0 | 0.089728 | 0.33974
| 19 | 6379 | 0 | 0.072645 | 0.485
| 20 | 6380 | 0 | 0.074388 | 0.48614
| 21 | 6381 | 0 | 0.067787 | 0.46093
| 22 | 6382 | 0 | 0.062288 | 0.39464
| 23 | 6383 | 0 | 0.058294 | 0.26711
| 24 | 6384 | 0 | 0 | 0.03026
2015-09-24 | 1 | 6385 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 6386 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 6387 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 6388 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 6389 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 6390 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 6391 | 0 | 0.0013281 | 0.24533
| 8 | 6392 | 0 | 0.0036144 | 0.16256
| 9 | 6393 | 0 | 0.0036512 | 0.062766
| 10 | 6394 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 6395 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 6396 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 6397 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 6398 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 6399 | 0 | 0.06354 | 0.13322
| 16 | 6400 | 0 | 0.027141 | 0.10945
| 17 | 6401 | 0 | 0.020288 | 0.23212
| 18 | 6402 | 0 | 0.011342 | 0.3199
| 19 | 6403 | 0 | 0.0096033 | 0.44383
| 20 | 6404 | 0 | 0.020374 | 0.45086
| 21 | 6405 | 0 | 0.036835 | 0.44071
| 22 | 6406 | 0 | 0.03295 | 0.35459
| 23 | 6407 | 0 | 0.028201 | 0.22656
| 24 | 6408 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-09-25 | 1 | 6409 | 0 | 0.0033385 | 0.011543
| 2 | 6410 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 6411 | 0 | 0.0013705 | 0.010257
| 4 | 6412 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 6413 | 0 | 0.00050997 | 0.0096953
| 6 | 6414 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 6415 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 6416 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 6417 | 0 | 0.00016962 | 0.060492
| 10 | 6418 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 6419 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 6420 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 6421 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 6422 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 6423 | 0 | 0.055978 | 0.12828
| 16 | 6424 | 0 | 0.0090722 | 0.097653
| 17 | 6425 | 0 | 0.0077779 | 0.22395
| 18 | 6426 | 0 | 0.005658 | 0.31619
| 19 | 6427 | 0 | 0.0056243 | 0.44123
| 20 | 6428 | 0 | 0.036181 | 0.46119
| 21 | 6429 | 0 | 0.020413 | 0.42999
| 22 | 6430 | 0 | 0.022867 | 0.348
| 23 | 6431 | 0 | 0.027381 | 0.22602
| 24 | 6432 | 0 | 0.0034442 | 0.011612
2015-09-26 | 1 | 6433 | 0 | 0.067971 | 0.053751
| 2 | 6434 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 6435 | 0 | 0.043157 | 0.037546
| 4 | 6436 | 0 | 0.0037364 | 0.011802
| 5 | 6437 | 0 | 0.033289 | 0.031102
| 6 | 6438 | 0 | 0.0059464 | 0.16408
| 7 | 6439 | 0 | 0.021114 | 0.25825
| 8 | 6440 | 0 | 0.0054826 | 0.16378
| 9 | 6441 | 0 | 0.0034611 | 0.062642
| 10 | 6442 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 6443 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 6444 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 6445 | 0 | 0.0077029 | 0.096759
| 14 | 6446 | 0 | 0.034393 | 0.093291
| 15 | 6447 | 0 | 0.13108 | 0.17733
| 16 | 6448 | 0 | 0.061344 | 0.13179
| 17 | 6449 | 0 | 0.046427 | 0.24919
| 18 | 6450 | 0 | 0.03041 | 0.33235
| 19 | 6451 | 0 | 0.027574 | 0.45556
| 20 | 6452 | 0 | 0.041011 | 0.46434
| 21 | 6453 | 0 | 0.054226 | 0.45207
| 22 | 6454 | 0 | 0.046381 | 0.36336
| 23 | 6455 | 0 | 0.040723 | 0.23474
| 24 | 6456 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-09-27 | 1 | 6457 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 6458 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 6459 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 6460 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 6461 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 6462 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 6463 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 6464 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 6465 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 6466 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 6467 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 6468 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 6469 | 0 | 0.0066855 | 0.096094
| 14 | 6470 | 0 | 0.032305 | 0.091927
| 15 | 6471 | 0 | 0.1265 | 0.17434
| 16 | 6472 | 0 | 0.073014 | 0.13941
| 17 | 6473 | 0 | 0.052727 | 0.25331
| 18 | 6474 | 0 | 0.038851 | 0.33787
| 19 | 6475 | 0 | 0.037078 | 0.46177
| 20 | 6476 | 0 | 0.04884 | 0.46945
| 21 | 6477 | 0 | 0.05778 | 0.45439
| 22 | 6478 | 0 | 0.048044 | 0.36444
| 23 | 6479 | 0 | 0.04332 | 0.23643
| 24 | 6480 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-09-28 | 1 | 6481 | 0 | 0.00071062 | 0.0098264
| 2 | 6482 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 6483 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 6484 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 6485 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 6486 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 6487 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 6488 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 6489 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 6490 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 6491 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 6492 | 0 | 0.0024128 | 0.093304
| 13 | 6493 | 0 | 0.044608 | 0.12086
| 14 | 6494 | 0 | 0.11573 | 0.14641
| 15 | 6495 | 0 | 0.22227 | 0.23688
| 16 | 6496 | 0 | 0.13365 | 0.17901
| 17 | 6497 | 0 | 0.087489 | 0.27601
| 18 | 6498 | 0 | 0.053507 | 0.34744
| 19 | 6499 | 0 | 0.055053 | 0.47351
| 20 | 6500 | 0 | 0.076559 | 0.48755
| 21 | 6501 | 0 | 0.08682 | 0.47336
| 22 | 6502 | 0 | 0.078946 | 0.38462
| 23 | 6503 | 0 | 0.072244 | 0.25532
| 24 | 6504 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-09-29 | 1 | 6505 | 0 | 0.029707 | 0.028762
| 2 | 6506 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 6507 | 0 | 0.008197 | 0.014715
| 4 | 6508 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 6509 | 0 | 0.0077286 | 0.014409
| 6 | 6510 | 0 | 0.00074166 | 0.16068
| 7 | 6511 | 0 | 0.0079026 | 0.24962
| 8 | 6512 | 0 | 0.0040383 | 0.16284
| 9 | 6513 | 0 | 0.0052267 | 0.053346
| 10 | 6514 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 6515 | 0 | 0.00036107 | 0.071066
| 12 | 6516 | 0 | 0 | 0.11263
| 13 | 6517 | 0 | 0 | 0.11263
| 14 | 6518 | 0 | 0.00065532 | 0.11305
| 15 | 6519 | 0 | 0.10599 | 0.18184
| 16 | 6520 | 0 | 0.082066 | 0.16622
| 17 | 6521 | 0 | 0.07692 | 0.23776
| 18 | 6522 | 0 | 0.067192 | 0.32503
| 19 | 6523 | 0 | 0.063042 | 0.47873
| 20 | 6524 | 0 | 0.076449 | 0.48748
| 21 | 6525 | 0 | 0.075212 | 0.46578
| 22 | 6526 | 0 | 0.071521 | 0.40067
| 23 | 6527 | 0 | 0.06708 | 0.27285
| 24 | 6528 | 0 | 0 | 0.03026
2015-09-30 | 1 | 6529 | 0 | 0.0081325 | 0.014673
| 2 | 6530 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 6531 | 0 | 0.0025418 | 0.011022
| 4 | 6532 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 6533 | 0 | 0.0034924 | 0.011643
| 6 | 6534 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 6535 | 0 | 0.004857 | 0.24763
| 8 | 6536 | 0 | 0.0021773 | 0.16162
| 9 | 6537 | 0 | 0.0012762 | 0.050766
| 10 | 6538 | 0 | 0.0050561 | 0.074132
| 11 | 6539 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 6540 | 0 | 0.00154 | 0.11363
| 13 | 6541 | 0 | 0.0092632 | 0.11868
| 14 | 6542 | 0 | 0.026411 | 0.12987
| 15 | 6543 | 0 | 0.15726 | 0.21533
| 16 | 6544 | 0 | 0.15211 | 0.21196
| 17 | 6545 | 0 | 0.12054 | 0.26624
| 18 | 6546 | 0 | 0.1014 | 0.34737
| 19 | 6547 | 0 | 0.090224 | 0.49648
| 20 | 6548 | 0 | 0.094948 | 0.49956
| 21 | 6549 | 0 | 0.083527 | 0.47121
| 22 | 6550 | 0 | 0.072801 | 0.40151
| 23 | 6551 | 0 | 0.065209 | 0.27163
| 24 | 6552 | 0 | 0 | 0.03026
2015-10-01 | 1 | 6553 | 0 | 0.0014012 | 0.010277
| 2 | 6554 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 6555 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 6556 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 6557 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 6558 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 6559 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 6560 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 6561 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 6562 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 6563 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 6564 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 6565 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 6566 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 6567 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 6568 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 6569 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 6570 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 6571 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 6572 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 6573 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 6574 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 6575 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 6576 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-10-02 | 1 | 6577 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 6578 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 6579 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 6580 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 6581 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 6582 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 6583 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 6584 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 6585 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 6586 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 6587 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 6588 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 6589 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 6590 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 6591 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 6592 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 6593 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 6594 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 6595 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 6596 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 6597 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 6598 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 6599 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 6600 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-10-03 | 1 | 6601 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 6602 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 6603 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 6604 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 6605 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 6606 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 6607 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 6608 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 6609 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 6610 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 6611 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 6612 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 6613 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 6614 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 6615 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 6616 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 6617 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 6618 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 6619 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 6620 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 6621 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 6622 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 6623 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 6624 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-10-04 | 1 | 6625 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 6626 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 6627 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 6628 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 6629 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 6630 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 6631 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 6632 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 6633 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 6634 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 6635 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 6636 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 6637 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 6638 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 6639 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 6640 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 6641 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 6642 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 6643 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 6644 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 6645 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 6646 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 6647 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 6648 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-10-05 | 1 | 6649 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 6650 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 6651 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 6652 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 6653 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 6654 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 6655 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 6656 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 6657 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 6658 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 6659 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 6660 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 6661 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 6662 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 6663 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 6664 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 6665 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 6666 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 6667 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 6668 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 6669 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 6670 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 6671 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 6672 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-10-06 | 1 | 6673 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 6674 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 6675 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 6676 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 6677 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 6678 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 6679 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 6680 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 6681 | 0 | 0 | 0.049932
| 10 | 6682 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 6683 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 6684 | 0 | 0 | 0.11263
| 13 | 6685 | 0 | 0 | 0.11263
| 14 | 6686 | 0 | 0 | 0.11263
| 15 | 6687 | 0 | 0 | 0.11263
| 16 | 6688 | 0 | 0 | 0.11263
| 17 | 6689 | 0 | 0 | 0.18752
| 18 | 6690 | 0 | 0 | 0.28115
| 19 | 6691 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 6692 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 6693 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 6694 | 0 | 0 | 0.35397
| 23 | 6695 | 0 | 0 | 0.22904
| 24 | 6696 | 0 | 0 | 0.03026
2015-10-07 | 1 | 6697 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 6698 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 6699 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 6700 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 6701 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 6702 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 6703 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 6704 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 6705 | 0 | 0 | 0.049932
| 10 | 6706 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 6707 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 6708 | 0 | 0 | 0.11263
| 13 | 6709 | 0 | 0 | 0.11263
| 14 | 6710 | 0 | 0 | 0.11263
| 15 | 6711 | 0 | 0 | 0.11263
| 16 | 6712 | 0 | 0 | 0.11263
| 17 | 6713 | 0 | 0 | 0.18752
| 18 | 6714 | 0 | 0 | 0.28115
| 19 | 6715 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 6716 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 6717 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 6718 | 0 | 0 | 0.35397
| 23 | 6719 | 0 | 0 | 0.22904
| 24 | 6720 | 0 | 0 | 0.03026
2015-10-08 | 1 | 6721 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 6722 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 6723 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 6724 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 6725 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 6726 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 6727 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 6728 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 6729 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 6730 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 6731 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 6732 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 6733 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 6734 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 6735 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 6736 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 6737 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 6738 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 6739 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 6740 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 6741 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 6742 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 6743 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 6744 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-10-09 | 1 | 6745 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 6746 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 6747 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 6748 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 6749 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 6750 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 6751 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 6752 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 6753 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 6754 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 6755 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 6756 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 6757 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 6758 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 6759 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 6760 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 6761 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 6762 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 6763 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 6764 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 6765 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 6766 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 6767 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 6768 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-10-10 | 1 | 6769 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 6770 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 6771 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 6772 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 6773 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 6774 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 6775 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 6776 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 6777 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 6778 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 6779 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 6780 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 6781 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 6782 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 6783 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 6784 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 6785 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 6786 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 6787 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 6788 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 6789 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 6790 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 6791 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 6792 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-10-11 | 1 | 6793 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 6794 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 6795 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 6796 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 6797 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 6798 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 6799 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 6800 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 6801 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 6802 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 6803 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 6804 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 6805 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 6806 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 6807 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 6808 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 6809 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 6810 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 6811 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 6812 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 6813 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 6814 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 6815 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 6816 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-10-12 | 1 | 6817 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 6818 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 6819 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 6820 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 6821 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 6822 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 6823 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 6824 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 6825 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 6826 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 6827 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 6828 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 6829 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 6830 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 6831 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 6832 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 6833 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 6834 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 6835 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 6836 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 6837 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 6838 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 6839 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 6840 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-10-13 | 1 | 6841 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 6842 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 6843 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 6844 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 6845 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 6846 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 6847 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 6848 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 6849 | 0 | 0 | 0.049932
| 10 | 6850 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 6851 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 6852 | 0 | 0 | 0.11263
| 13 | 6853 | 0 | 0 | 0.11263
| 14 | 6854 | 0 | 0 | 0.11263
| 15 | 6855 | 0 | 0 | 0.11263
| 16 | 6856 | 0 | 0 | 0.11263
| 17 | 6857 | 0 | 0 | 0.18752
| 18 | 6858 | 0 | 0 | 0.28115
| 19 | 6859 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 6860 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 6861 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 6862 | 0 | 0 | 0.35397
| 23 | 6863 | 0 | 0 | 0.22904
| 24 | 6864 | 0 | 0 | 0.03026
2015-10-14 | 1 | 6865 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 6866 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 6867 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 6868 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 6869 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 6870 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 6871 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 6872 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 6873 | 0 | 0 | 0.049932
| 10 | 6874 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 6875 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 6876 | 0 | 0 | 0.11263
| 13 | 6877 | 0 | 0 | 0.11263
| 14 | 6878 | 0 | 0 | 0.11263
| 15 | 6879 | 0 | 0 | 0.11263
| 16 | 6880 | 0 | 0 | 0.11263
| 17 | 6881 | 0 | 0 | 0.18752
| 18 | 6882 | 0 | 0 | 0.28115
| 19 | 6883 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 6884 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 6885 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 6886 | 0 | 0 | 0.35397
| 23 | 6887 | 0 | 0 | 0.22904
| 24 | 6888 | 0 | 0 | 0.03026
2015-10-15 | 1 | 6889 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 6890 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 6891 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 6892 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 6893 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 6894 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 6895 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 6896 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 6897 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 6898 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 6899 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 6900 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 6901 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 6902 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 6903 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 6904 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 6905 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 6906 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 6907 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 6908 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 6909 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 6910 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 6911 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 6912 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-10-16 | 1 | 6913 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 6914 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 6915 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 6916 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 6917 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 6918 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 6919 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 6920 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 6921 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 6922 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 6923 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 6924 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 6925 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 6926 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 6927 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 6928 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 6929 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 6930 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 6931 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 6932 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 6933 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 6934 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 6935 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 6936 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-10-17 | 1 | 6937 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 6938 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 6939 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 6940 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 6941 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 6942 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 6943 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 6944 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 6945 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 6946 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 6947 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 6948 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 6949 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 6950 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 6951 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 6952 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 6953 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 6954 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 6955 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 6956 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 6957 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 6958 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 6959 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 6960 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-10-18 | 1 | 6961 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 6962 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 6963 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 6964 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 6965 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 6966 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 6967 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 6968 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 6969 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 6970 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 6971 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 6972 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 6973 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 6974 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 6975 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 6976 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 6977 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 6978 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 6979 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 6980 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 6981 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 6982 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 6983 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 6984 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-10-19 | 1 | 6985 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 6986 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 6987 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 6988 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 6989 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 6990 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 6991 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 6992 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 6993 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 6994 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 6995 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 6996 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 6997 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 6998 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 6999 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 7000 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 7001 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 7002 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 7003 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 7004 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 7005 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 7006 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 7007 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 7008 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-10-20 | 1 | 7009 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 7010 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 7011 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 7012 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 7013 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 7014 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 7015 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 7016 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 7017 | 0 | 0 | 0.049932
| 10 | 7018 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 7019 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 7020 | 0 | 0 | 0.11263
| 13 | 7021 | 0 | 0 | 0.11263
| 14 | 7022 | 0 | 0 | 0.11263
| 15 | 7023 | 0 | 0 | 0.11263
| 16 | 7024 | 0 | 0 | 0.11263
| 17 | 7025 | 0 | 0 | 0.18752
| 18 | 7026 | 0 | 0 | 0.28115
| 19 | 7027 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 7028 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 7029 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 7030 | 0 | 0 | 0.35397
| 23 | 7031 | 0 | 0 | 0.22904
| 24 | 7032 | 0 | 0 | 0.03026
2015-10-21 | 1 | 7033 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 7034 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 7035 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 7036 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 7037 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 7038 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 7039 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 7040 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 7041 | 0 | 0 | 0.049932
| 10 | 7042 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 7043 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 7044 | 0 | 0 | 0.11263
| 13 | 7045 | 0 | 0 | 0.11263
| 14 | 7046 | 0 | 0 | 0.11263
| 15 | 7047 | 0 | 0 | 0.11263
| 16 | 7048 | 0 | 0 | 0.11263
| 17 | 7049 | 0 | 0 | 0.18752
| 18 | 7050 | 0 | 0 | 0.28115
| 19 | 7051 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 7052 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 7053 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 7054 | 0 | 0 | 0.35397
| 23 | 7055 | 0 | 0 | 0.22904
| 24 | 7056 | 0 | 0 | 0.03026
2015-10-22 | 1 | 7057 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 7058 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 7059 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 7060 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 7061 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 7062 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 7063 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 7064 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 7065 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 7066 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 7067 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 7068 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 7069 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 7070 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 7071 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 7072 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 7073 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 7074 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 7075 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 7076 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 7077 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 7078 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 7079 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 7080 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-10-23 | 1 | 7081 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 7082 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 7083 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 7084 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 7085 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 7086 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 7087 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 7088 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 7089 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 7090 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 7091 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 7092 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 7093 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 7094 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 7095 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 7096 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 7097 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 7098 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 7099 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 7100 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 7101 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 7102 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 7103 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 7104 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-10-24 | 1 | 7105 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 7106 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 7107 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 7108 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 7109 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 7110 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 7111 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 7112 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 7113 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 7114 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 7115 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 7116 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 7117 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 7118 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 7119 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 7120 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 7121 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 7122 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 7123 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 7124 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 7125 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 7126 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 7127 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 7128 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-10-25 | 1 | 7129 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 7130 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 7131 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 7132 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 7133 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 7134 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 7135 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 7136 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 7137 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 7138 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 7139 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 7140 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 7141 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 7142 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 7143 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 7144 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 7145 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 7146 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 7147 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 7148 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 7149 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 7150 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 7151 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 7152 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-10-26 | 1 | 7153 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 7154 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 7155 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 7156 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 7157 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 7158 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 7159 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 7160 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 7161 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 7162 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 7163 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 7164 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 7165 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 7166 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 7167 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 7168 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 7169 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 7170 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 7171 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 7172 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 7173 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 7174 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 7175 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 7176 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-10-27 | 1 | 7177 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 7178 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 7179 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 7180 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 7181 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 7182 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 7183 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 7184 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 7185 | 0 | 0 | 0.049932
| 10 | 7186 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 7187 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 7188 | 0 | 0 | 0.11263
| 13 | 7189 | 0 | 0 | 0.11263
| 14 | 7190 | 0 | 0 | 0.11263
| 15 | 7191 | 0 | 0 | 0.11263
| 16 | 7192 | 0 | 0 | 0.11263
| 17 | 7193 | 0 | 0 | 0.18752
| 18 | 7194 | 0 | 0 | 0.28115
| 19 | 7195 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 7196 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 7197 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 7198 | 0 | 0 | 0.35397
| 23 | 7199 | 0 | 0 | 0.22904
| 24 | 7200 | 0 | 0 | 0.03026
2015-10-28 | 1 | 7201 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 7202 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 7203 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 7204 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 7205 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 7206 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 7207 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 7208 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 7209 | 0 | 0 | 0.049932
| 10 | 7210 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 7211 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 7212 | 0 | 0 | 0.11263
| 13 | 7213 | 0 | 0 | 0.11263
| 14 | 7214 | 0 | 0 | 0.11263
| 15 | 7215 | 0 | 0 | 0.11263
| 16 | 7216 | 0 | 0 | 0.11263
| 17 | 7217 | 0 | 0 | 0.18752
| 18 | 7218 | 0 | 0 | 0.28115
| 19 | 7219 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 7220 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 7221 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 7222 | 0 | 0 | 0.35397
| 23 | 7223 | 0 | 0 | 0.22904
| 24 | 7224 | 0 | 0 | 0.03026
2015-10-29 | 1 | 7225 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 7226 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 7227 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 7228 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 7229 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 7230 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 7231 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 7232 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 7233 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 7234 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 7235 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 7236 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 7237 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 7238 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 7239 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 7240 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 7241 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 7242 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 7243 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 7244 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 7245 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 7246 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 7247 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 7248 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-10-30 | 1 | 7249 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 7250 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 7251 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 7252 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 7253 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 7254 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 7255 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 7256 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 7257 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 7258 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 7259 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 7260 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 7261 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 7262 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 7263 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 7264 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 7265 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 7266 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 7267 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 7268 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 7269 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 7270 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 7271 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 7272 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-10-31 | 1 | 7273 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 7274 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 7275 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 7276 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 7277 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 7278 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 7279 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 7280 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 7281 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 7282 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 7283 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 7284 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 7285 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 7286 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 7287 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 7288 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 7289 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 7290 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 7291 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 7292 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 7293 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 7294 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 7295 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 7296 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-11-01 | 1 | 7297 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 7298 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 7299 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 7300 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 7301 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 7302 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 7303 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 7304 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 7305 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 7306 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 7307 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 7308 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 7309 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 7310 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 7311 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 7312 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 7313 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 7314 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 7315 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 7316 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 7317 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 7318 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 7319 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 7320 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-11-02 | 1 | 7321 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 7322 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 7323 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 7324 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 7325 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 7326 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 7327 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 7328 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 7329 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 7330 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 7331 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 7332 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 7333 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 7334 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 7335 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 7336 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 7337 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 7338 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 7339 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 7340 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 7341 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 7342 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 7343 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 7344 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-11-03 | 1 | 7345 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 7346 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 7347 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 7348 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 7349 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 7350 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 7351 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 7352 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 7353 | 0 | 0 | 0.049932
| 10 | 7354 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 7355 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 7356 | 0 | 0 | 0.11263
| 13 | 7357 | 0 | 0 | 0.11263
| 14 | 7358 | 0 | 0 | 0.11263
| 15 | 7359 | 0 | 0 | 0.11263
| 16 | 7360 | 0 | 0 | 0.11263
| 17 | 7361 | 0 | 0 | 0.18752
| 18 | 7362 | 0 | 0 | 0.28115
| 19 | 7363 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 7364 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 7365 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 7366 | 0 | 0 | 0.35397
| 23 | 7367 | 0 | 0 | 0.22904
| 24 | 7368 | 0 | 0 | 0.03026
2015-11-04 | 1 | 7369 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 7370 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 7371 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 7372 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 7373 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 7374 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 7375 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 7376 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 7377 | 0 | 0 | 0.049932
| 10 | 7378 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 7379 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 7380 | 0 | 0 | 0.11263
| 13 | 7381 | 0 | 0 | 0.11263
| 14 | 7382 | 0 | 0 | 0.11263
| 15 | 7383 | 0 | 0 | 0.11263
| 16 | 7384 | 0 | 0 | 0.11263
| 17 | 7385 | 0 | 0 | 0.18752
| 18 | 7386 | 0 | 0 | 0.28115
| 19 | 7387 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 7388 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 7389 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 7390 | 0 | 0 | 0.35397
| 23 | 7391 | 0 | 0 | 0.22904
| 24 | 7392 | 0 | 0 | 0.03026
2015-11-05 | 1 | 7393 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 7394 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 7395 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 7396 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 7397 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 7398 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 7399 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 7400 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 7401 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 7402 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 7403 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 7404 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 7405 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 7406 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 7407 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 7408 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 7409 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 7410 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 7411 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 7412 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 7413 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 7414 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 7415 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 7416 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-11-06 | 1 | 7417 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 7418 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 7419 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 7420 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 7421 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 7422 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 7423 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 7424 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 7425 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 7426 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 7427 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 7428 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 7429 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 7430 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 7431 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 7432 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 7433 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 7434 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 7435 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 7436 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 7437 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 7438 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 7439 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 7440 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-11-07 | 1 | 7441 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 7442 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 7443 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 7444 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 7445 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 7446 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 7447 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 7448 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 7449 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 7450 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 7451 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 7452 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 7453 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 7454 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 7455 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 7456 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 7457 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 7458 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 7459 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 7460 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 7461 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 7462 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 7463 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 7464 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-11-08 | 1 | 7465 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 7466 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 7467 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 7468 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 7469 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 7470 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 7471 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 7472 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 7473 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 7474 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 7475 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 7476 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 7477 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 7478 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 7479 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 7480 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 7481 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 7482 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 7483 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 7484 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 7485 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 7486 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 7487 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 7488 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-11-09 | 1 | 7489 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 7490 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 7491 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 7492 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 7493 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 7494 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 7495 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 7496 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 7497 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 7498 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 7499 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 7500 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 7501 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 7502 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 7503 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 7504 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 7505 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 7506 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 7507 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 7508 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 7509 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 7510 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 7511 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 7512 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-11-10 | 1 | 7513 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 7514 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 7515 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 7516 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 7517 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 7518 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 7519 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 7520 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 7521 | 0 | 0 | 0.049932
| 10 | 7522 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 7523 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 7524 | 0 | 0 | 0.11263
| 13 | 7525 | 0 | 0 | 0.11263
| 14 | 7526 | 0 | 0 | 0.11263
| 15 | 7527 | 0 | 0 | 0.11263
| 16 | 7528 | 0 | 0 | 0.11263
| 17 | 7529 | 0 | 0 | 0.18752
| 18 | 7530 | 0 | 0 | 0.28115
| 19 | 7531 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 7532 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 7533 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 7534 | 0 | 0 | 0.35397
| 23 | 7535 | 0 | 0 | 0.22904
| 24 | 7536 | 0 | 0 | 0.03026
2015-11-11 | 1 | 7537 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 7538 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 7539 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 7540 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 7541 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 7542 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 7543 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 7544 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 7545 | 0 | 0 | 0.049932
| 10 | 7546 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 7547 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 7548 | 0 | 0 | 0.11263
| 13 | 7549 | 0 | 0 | 0.11263
| 14 | 7550 | 0 | 0 | 0.11263
| 15 | 7551 | 0 | 0 | 0.11263
| 16 | 7552 | 0 | 0 | 0.11263
| 17 | 7553 | 0 | 0 | 0.18752
| 18 | 7554 | 0 | 0 | 0.28115
| 19 | 7555 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 7556 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 7557 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 7558 | 0 | 0 | 0.35397
| 23 | 7559 | 0 | 0 | 0.22904
| 24 | 7560 | 0 | 0 | 0.03026
2015-11-12 | 1 | 7561 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 7562 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 7563 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 7564 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 7565 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 7566 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 7567 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 7568 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 7569 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 7570 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 7571 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 7572 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 7573 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 7574 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 7575 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 7576 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 7577 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 7578 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 7579 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 7580 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 7581 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 7582 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 7583 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 7584 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-11-13 | 1 | 7585 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 7586 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 7587 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 7588 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 7589 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 7590 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 7591 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 7592 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 7593 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 7594 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 7595 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 7596 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 7597 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 7598 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 7599 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 7600 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 7601 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 7602 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 7603 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 7604 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 7605 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 7606 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 7607 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 7608 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-11-14 | 1 | 7609 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 7610 | 0 | 0 | 0.0093623
| 3 | 7611 | 0 | 0 | 0.0093623
| 4 | 7612 | 0 | 0 | 0.0093623
| 5 | 7613 | 0 | 0 | 0.0093623
| 6 | 7614 | 0 | 0 | 0.1602
| 7 | 7615 | 0 | 0 | 0.24446
| 8 | 7616 | 0 | 0 | 0.1602
| 9 | 7617 | 0 | 0 | 0.060381
| 10 | 7618 | 0 | 0 | 0.07083
| 11 | 7619 | 0 | 0 | 0.07083
| 12 | 7620 | 0 | 0 | 0.091728
| 13 | 7621 | 0 | 0 | 0.091728
| 14 | 7622 | 0 | 0 | 0.07083
| 15 | 7623 | 0 | 0 | 0.091728
| 16 | 7624 | 0 | 0 | 0.091728
| 17 | 7625 | 0 | 0 | 0.21887
| 18 | 7626 | 0 | 0 | 0.31249
| 19 | 7627 | 0 | 0 | 0.43756
| 20 | 7628 | 0 | 0 | 0.43756
| 21 | 7629 | 0 | 0 | 0.41666
| 22 | 7630 | 0 | 0 | 0.33307
| 23 | 7631 | 0 | 0 | 0.20814
| 24 | 7632 | 0 | 0 | 0.0093623
2015-11-15 | 1 | 7633 | 0 | 0 | 0.0093623
| 2 | 7634 | 0.4681 | 0 | 0.0093623
| 3 | 7635 | 0.49284 | 0 | 0.0093623
| 4 | 7636 | 0.5131 | 0 | 0.0093623
| 5 | 7637 | 0.52641 | 0 | 0.0093623
| 6 | 7638 | 0.5398 | 0 | 0.1602
| 7 | 7639 | 0.55271 | 0 | 0.24446
| 8 | 7640 | 0.55573 | 0 | 0.1602
| 9 | 7641 | 0.50401 | 0 | 0.060381
| 10 | 7642 | 0.37231 | 0 | 0.07083
| 11 | 7643 | 0.20765 | 0 | 0.07083
| 12 | 7644 | 0.14737 | 0 | 0.091728
| 13 | 7645 | 0.13585 | 0 | 0.091728
| 14 | 7646 | 0.13086 | 0 | 0.07083
| 15 | 7647 | 0.13076 | 0 | 0.091728
| 16 | 7648 | 0.13939 | 0 | 0.091728
| 17 | 7649 | 0.19044 | 0 | 0.21887
| 18 | 7650 | 0.21779 | 0 | 0.31249
| 19 | 7651 | 0.24746 | 0 | 0.43756
| 20 | 7652 | 0.27246 | 0 | 0.43756
| 21 | 7653 | 0.28822 | 0 | 0.41666
| 22 | 7654 | 0.29866 | 0 | 0.33307
| 23 | 7655 | 0.30998 | 0 | 0.20814
| 24 | 7656 | 0.31987 | 0 | 0.0093623
2015-11-16 | 1 | 7657 | 0.33169 | 0 | 0.0093623
| 2 | 7658 | 0.34912 | 0 | 0.0093623
| 3 | 7659 | 0.36925 | 0 | 0.0093623
| 4 | 7660 | 0.38684 | 0 | 0.0093623
| 5 | 7661 | 0.40052 | 0 | 0.0093623
| 6 | 7662 | 0.41073 | 0 | 0.1602
| 7 | 7663 | 0.42101 | 0 | 0.24446
| 8 | 7664 | 0.43105 | 0 | 0.1602
| 9 | 7665 | 0.41922 | 0 | 0.060381
| 10 | 7666 | 0.35319 | 0 | 0.07083
| 11 | 7667 | 0.22962 | 0 | 0.07083
| 12 | 7668 | 0.13218 | 0 | 0.091728
| 13 | 7669 | 0.12096 | 0 | 0.091728
| 14 | 7670 | 0.12295 | 0 | 0.07083
| 15 | 7671 | 0.14501 | 0 | 0.091728
| 16 | 7672 | 0.19209 | 0 | 0.091728
| 17 | 7673 | 0.24408 | 0 | 0.21887
| 18 | 7674 | 0.26381 | 0 | 0.31249
| 19 | 7675 | 0.27829 | 0 | 0.43756
| 20 | 7676 | 0.29327 | 0 | 0.43756
| 21 | 7677 | 0.30946 | 0 | 0.41666
| 22 | 7678 | 0.32433 | 0 | 0.33307
| 23 | 7679 | 0.33873 | 0 | 0.20814
| 24 | 7680 | 0.34917 | 0 | 0.0093623
2015-11-17 | 1 | 7681 | 0.34358 | 0 | 0.0093623
| 2 | 7682 | 0.30842 | 0 | 0.0093623
| 3 | 7683 | 0.26384 | 0 | 0.0093623
| 4 | 7684 | 0.26386 | 0 | 0.0093623
| 5 | 7685 | 0.31166 | 0 | 0.0093623
| 6 | 7686 | 0.36174 | 0 | 0.1602
| 7 | 7687 | 0.38556 | 0 | 0.24446
| 8 | 7688 | 0.39116 | 0 | 0.1602
| 9 | 7689 | 0.35538 | 0 | 0.049932
| 10 | 7690 | 0.26824 | 0 | 0.07083
| 11 | 7691 | 0.20824 | 0 | 0.07083
| 12 | 7692 | 0.18299 | 0 | 0.11263
| 13 | 7693 | 0.18395 | 0 | 0.11263
| 14 | 7694 | 0.16984 | 0 | 0.11263
| 15 | 7695 | 0.16093 | 0 | 0.11263
| 16 | 7696 | 0.17811 | 0 | 0.11263
| 17 | 7697 | 0.25288 | 0 | 0.18752
| 18 | 7698 | 0.27792 | 0 | 0.28115
| 19 | 7699 | 0.29996 | 0 | 0.43756
| 20 | 7700 | 0.32525 | 0 | 0.43756
| 21 | 7701 | 0.3643 | 0 | 0.41666
| 22 | 7702 | 0.4005 | 0 | 0.35397
| 23 | 7703 | 0.42119 | 0 | 0.22904
| 24 | 7704 | 0.4414 | 0 | 0.03026
2015-11-18 | 1 | 7705 | 0.46142 | 0 | 0.0093623
| 2 | 7706 | 0.47749 | 0 | 0.0093623
| 3 | 7707 | 0.49338 | 0 | 0.0093623
| 4 | 7708 | 0.50895 | 0 | 0.0093623
| 5 | 7709 | 0.5181 | 0 | 0.0093623
| 6 | 7710 | 0.52333 | 0 | 0.1602
| 7 | 7711 | 0.535 | 0 | 0.24446
| 8 | 7712 | 0.54392 | 0 | 0.1602
| 9 | 7713 | 0.54918 | 0 | 0.049932
| 10 | 7714 | 0.53251 | 0 | 0.07083
| 11 | 7715 | 0.47116 | 0 | 0.07083
| 12 | 7716 | 0.34161 | 0 | 0.11263
| 13 | 7717 | 0.27025 | 0 | 0.11263
| 14 | 7718 | 0.23455 | 0 | 0.11263
| 15 | 7719 | 0.23259 | 0 | 0.11263
| 16 | 7720 | 0.28288 | 0 | 0.11263
| 17 | 7721 | 0.36984 | 0 | 0.18752
| 18 | 7722 | 0.39907 | 0 | 0.28115
| 19 | 7723 | 0.42018 | 0 | 0.43756
| 20 | 7724 | 0.44059 | 0 | 0.43756
| 21 | 7725 | 0.46156 | 0 | 0.41666
| 22 | 7726 | 0.48377 | 0 | 0.35397
| 23 | 7727 | 0.50944 | 0 | 0.22904
| 24 | 7728 | 0.53123 | 0 | 0.03026
2015-11-19 | 1 | 7729 | 0.54864 | 0 | 0.0093623
| 2 | 7730 | 0.56271 | 0 | 0.0093623
| 3 | 7731 | 0.57561 | 0 | 0.0093623
| 4 | 7732 | 0.5914 | 0 | 0.0093623
| 5 | 7733 | 0.60408 | 0 | 0.0093623
| 6 | 7734 | 0.6127 | 0 | 0.1602
| 7 | 7735 | 0.62086 | 0 | 0.24446
| 8 | 7736 | 0.62186 | 0 | 0.1602
| 9 | 7737 | 0.56945 | 0 | 0.060381
| 10 | 7738 | 0.47624 | 0 | 0.07083
| 11 | 7739 | 0.35368 | 0 | 0.07083
| 12 | 7740 | 0.21683 | 0 | 0.091728
| 13 | 7741 | 0.17372 | 0 | 0.091728
| 14 | 7742 | 0.16697 | 0 | 0.07083
| 15 | 7743 | 0.16827 | 0 | 0.091728
| 16 | 7744 | 0.19821 | 0 | 0.091728
| 17 | 7745 | 0.26988 | 0 | 0.21887
| 18 | 7746 | 0.30697 | 0 | 0.31249
| 19 | 7747 | 0.33853 | 0 | 0.43756
| 20 | 7748 | 0.37213 | 0 | 0.43756
| 21 | 7749 | 0.39629 | 0 | 0.41666
| 22 | 7750 | 0.41285 | 0 | 0.33307
| 23 | 7751 | 0.42788 | 0 | 0.20814
| 24 | 7752 | 0.44102 | 0 | 0.0093623
2015-11-20 | 1 | 7753 | 0.45341 | 0 | 0.0093623
| 2 | 7754 | 0.46212 | 0 | 0.0093623
| 3 | 7755 | 0.47005 | 0 | 0.0093623
| 4 | 7756 | 0.47736 | 0 | 0.0093623
| 5 | 7757 | 0.48414 | 0 | 0.0093623
| 6 | 7758 | 0.49044 | 0 | 0.1602
| 7 | 7759 | 0.4962 | 0 | 0.24446
| 8 | 7760 | 0.50147 | 0 | 0.1602
| 9 | 7761 | 0.45785 | 0 | 0.060381
| 10 | 7762 | 0.36386 | 0 | 0.07083
| 11 | 7763 | 0.22879 | 0 | 0.07083
| 12 | 7764 | 0.15354 | 0 | 0.091728
| 13 | 7765 | 0.14441 | 0 | 0.091728
| 14 | 7766 | 0.13756 | 0 | 0.07083
| 15 | 7767 | 0.13244 | 0 | 0.091728
| 16 | 7768 | 0.13667 | 0 | 0.091728
| 17 | 7769 | 0.19048 | 0 | 0.21887
| 18 | 7770 | 0.2191 | 0 | 0.31249
| 19 | 7771 | 0.25855 | 0 | 0.43756
| 20 | 7772 | 0.29744 | 0 | 0.43756
| 21 | 7773 | 0.33063 | 0 | 0.41666
| 22 | 7774 | 0.35529 | 0 | 0.33307
| 23 | 7775 | 0.3719 | 0 | 0.20814
| 24 | 7776 | 0.38417 | 0 | 0.0093623
2015-11-21 | 1 | 7777 | 0.39862 | 0 | 0.0093623
| 2 | 7778 | 0.41558 | 0 | 0.0093623
| 3 | 7779 | 0.43161 | 0 | 0.0093623
| 4 | 7780 | 0.4411 | 0 | 0.0093623
| 5 | 7781 | 0.43708 | 0 | 0.0093623
| 6 | 7782 | 0.42792 | 0 | 0.1602
| 7 | 7783 | 0.43403 | 0 | 0.24446
| 8 | 7784 | 0.45652 | 0 | 0.1602
| 9 | 7785 | 0.47932 | 0 | 0.060381
| 10 | 7786 | 0.46761 | 0 | 0.07083
| 11 | 7787 | 0.39379 | 0 | 0.07083
| 12 | 7788 | 0.25433 | 0 | 0.091728
| 13 | 7789 | 0.16589 | 0 | 0.091728
| 14 | 7790 | 0.16012 | 0 | 0.07083
| 15 | 7791 | 0.19974 | 0 | 0.091728
| 16 | 7792 | 0.24423 | 0 | 0.091728
| 17 | 7793 | 0.27324 | 0 | 0.21887
| 18 | 7794 | 0.29024 | 0 | 0.31249
| 19 | 7795 | 0.31054 | 0 | 0.43756
| 20 | 7796 | 0.33347 | 0 | 0.43756
| 21 | 7797 | 0.35306 | 0 | 0.41666
| 22 | 7798 | 0.36549 | 0 | 0.33307
| 23 | 7799 | 0.37737 | 0 | 0.20814
| 24 | 7800 | 0.38901 | 0 | 0.0093623
2015-11-22 | 1 | 7801 | 0.40023 | 0 | 0.0093623
| 2 | 7802 | 0.40783 | 0 | 0.0093623
| 3 | 7803 | 0.41211 | 0 | 0.0093623
| 4 | 7804 | 0.41975 | 0 | 0.0093623
| 5 | 7805 | 0.43048 | 0 | 0.0093623
| 6 | 7806 | 0.44105 | 0 | 0.1602
| 7 | 7807 | 0.45194 | 0 | 0.24446
| 8 | 7808 | 0.45921 | 0 | 0.1602
| 9 | 7809 | 0.46138 | 0 | 0.060381
| 10 | 7810 | 0.44617 | 0 | 0.07083
| 11 | 7811 | 0.42856 | 0 | 0.07083
| 12 | 7812 | 0.39053 | 0 | 0.091728
| 13 | 7813 | 0.3096 | 0 | 0.091728
| 14 | 7814 | 0.23963 | 0 | 0.07083
| 15 | 7815 | 0.23487 | 0 | 0.091728
| 16 | 7816 | 0.27822 | 0 | 0.091728
| 17 | 7817 | 0.31469 | 0 | 0.21887
| 18 | 7818 | 0.33623 | 0 | 0.31249
| 19 | 7819 | 0.35827 | 0 | 0.43756
| 20 | 7820 | 0.37581 | 0 | 0.43756
| 21 | 7821 | 0.38896 | 0 | 0.41666
| 22 | 7822 | 0.40458 | 0 | 0.33307
| 23 | 7823 | 0.42325 | 0 | 0.20814
| 24 | 7824 | 0.43877 | 0 | 0.0093623
2015-11-23 | 1 | 7825 | 0.45096 | 0 | 0.0093623
| 2 | 7826 | 0.46319 | 0 | 0.0093623
| 3 | 7827 | 0.47176 | 0 | 0.0093623
| 4 | 7828 | 0.48387 | 0 | 0.0093623
| 5 | 7829 | 0.49582 | 0 | 0.0093623
| 6 | 7830 | 0.50496 | 0 | 0.1602
| 7 | 7831 | 0.514 | 0 | 0.24446
| 8 | 7832 | 0.51557 | 0 | 0.1602
| 9 | 7833 | 0.50442 | 0 | 0.060381
| 10 | 7834 | 0.4517 | 0 | 0.07083
| 11 | 7835 | 0.36911 | 0 | 0.07083
| 12 | 7836 | 0.25478 | 0 | 0.091728
| 13 | 7837 | 0.17368 | 0 | 0.091728
| 14 | 7838 | 0.14096 | 0 | 0.07083
| 15 | 7839 | 0.15491 | 0 | 0.091728
| 16 | 7840 | 0.20701 | 0 | 0.091728
| 17 | 7841 | 0.27193 | 0 | 0.21887
| 18 | 7842 | 0.29967 | 0 | 0.31249
| 19 | 7843 | 0.32459 | 0 | 0.43756
| 20 | 7844 | 0.34627 | 0 | 0.43756
| 21 | 7845 | 0.36611 | 0 | 0.41666
| 22 | 7846 | 0.389 | 0 | 0.33307
| 23 | 7847 | 0.41411 | 0 | 0.20814
| 24 | 7848 | 0.43629 | 0 | 0.0093623
2015-11-24 | 1 | 7849 | 0.45532 | 0 | 0.0093623
| 2 | 7850 | 0.47066 | 0 | 0.0093623
| 3 | 7851 | 0.48185 | 0 | 0.0093623
| 4 | 7852 | 0.49644 | 0 | 0.0093623
| 5 | 7853 | 0.50768 | 0 | 0.0093623
| 6 | 7854 | 0.51814 | 0 | 0.1602
| 7 | 7855 | 0.52163 | 0 | 0.24446
| 8 | 7856 | 0.50824 | 0 | 0.1602
| 9 | 7857 | 0.40245 | 0 | 0.049932
| 10 | 7858 | 0.29907 | 0 | 0.07083
| 11 | 7859 | 0.2394 | 0 | 0.07083
| 12 | 7860 | 0.18344 | 0 | 0.11263
| 13 | 7861 | 0.142 | 0 | 0.11263
| 14 | 7862 | 0.13087 | 0 | 0.11263
| 15 | 7863 | 0.12924 | 0 | 0.11263
| 16 | 7864 | 0.16048 | 0 | 0.11263
| 17 | 7865 | 0.2254 | 0 | 0.18752
| 18 | 7866 | 0.25934 | 0 | 0.28115
| 19 | 7867 | 0.28857 | 0 | 0.43756
| 20 | 7868 | 0.31147 | 0 | 0.43756
| 21 | 7869 | 0.32888 | 0 | 0.41666
| 22 | 7870 | 0.34882 | 0 | 0.35397
| 23 | 7871 | 0.36442 | 0 | 0.22904
| 24 | 7872 | 0.3753 | 0 | 0.03026
2015-11-25 | 1 | 7873 | 0.39262 | 0 | 0.0093623
| 2 | 7874 | 0.41319 | 0 | 0.0093623
| 3 | 7875 | 0.43035 | 0 | 0.0093623
| 4 | 7876 | 0.44438 | 0 | 0.0093623
| 5 | 7877 | 0.45515 | 0 | 0.0093623
| 6 | 7878 | 0.46199 | 0 | 0.1602
| 7 | 7879 | 0.46832 | 0 | 0.24446
| 8 | 7880 | 0.47048 | 0 | 0.1602
| 9 | 7881 | 0.46668 | 0 | 0.049932
| 10 | 7882 | 0.35915 | 0 | 0.07083
| 11 | 7883 | 0.15612 | 0 | 0.07083
| 12 | 7884 | 0.12434 | 0 | 0.11263
| 13 | 7885 | 0.11518 | 0 | 0.11263
| 14 | 7886 | 0.10993 | 0 | 0.11263
| 15 | 7887 | 0.10775 | 0 | 0.11263
| 16 | 7888 | 0.10875 | 0 | 0.11263
| 17 | 7889 | 0.11553 | 0 | 0.18752
| 18 | 7890 | 0.12175 | 0 | 0.28115
| 19 | 7891 | 0.15406 | 0 | 0.43756
| 20 | 7892 | 0.18495 | 0 | 0.43756
| 21 | 7893 | 0.21595 | 0 | 0.41666
| 22 | 7894 | 0.24097 | 0 | 0.35397
| 23 | 7895 | 0.2601 | 0 | 0.22904
| 24 | 7896 | 0.27455 | 0 | 0.03026
2015-11-26 | 1 | 7897 | 0.28765 | 0 | 0.0093623
| 2 | 7898 | 0.29962 | 0 | 0.0093623
| 3 | 7899 | 0.30749 | 0 | 0.0093623
| 4 | 7900 | 0.31428 | 0 | 0.0093623
| 5 | 7901 | 0.31953 | 0 | 0.0093623
| 6 | 7902 | 0.32009 | 0 | 0.1602
| 7 | 7903 | 0.32707 | 0 | 0.24446
| 8 | 7904 | 0.3411 | 0 | 0.1602
| 9 | 7905 | 0.32312 | 0 | 0.060381
| 10 | 7906 | 0.26343 | 0 | 0.07083
| 11 | 7907 | 0.22422 | 0 | 0.07083
| 12 | 7908 | 0.21362 | 0 | 0.091728
| 13 | 7909 | 0.19267 | 0 | 0.091728
| 14 | 7910 | 0.20864 | 0 | 0.07083
| 15 | 7911 | 0.22355 | 0 | 0.091728
| 16 | 7912 | 0.25305 | 0 | 0.091728
| 17 | 7913 | 0.28285 | 0 | 0.21887
| 18 | 7914 | 0.30001 | 0 | 0.31249
| 19 | 7915 | 0.32038 | 0 | 0.43756
| 20 | 7916 | 0.34306 | 0 | 0.43756
| 21 | 7917 | 0.36572 | 0 | 0.41666
| 22 | 7918 | 0.38592 | 0 | 0.33307
| 23 | 7919 | 0.39659 | 0 | 0.20814
| 24 | 7920 | 0.40365 | 0 | 0.0093623
2015-11-27 | 1 | 7921 | 0.41691 | 0 | 0.0093623
| 2 | 7922 | 0.43686 | 0 | 0.0093623
| 3 | 7923 | 0.45348 | 0 | 0.0093623
| 4 | 7924 | 0.46719 | 0 | 0.0093623
| 5 | 7925 | 0.47752 | 0 | 0.0093623
| 6 | 7926 | 0.48716 | 0 | 0.1602
| 7 | 7927 | 0.49662 | 0 | 0.24446
| 8 | 7928 | 0.50637 | 0 | 0.1602
| 9 | 7929 | 0.50608 | 0 | 0.060381
| 10 | 7930 | 0.45707 | 0 | 0.07083
| 11 | 7931 | 0.37726 | 0 | 0.07083
| 12 | 7932 | 0.29436 | 0 | 0.091728
| 13 | 7933 | 0.22816 | 0 | 0.091728
| 14 | 7934 | 0.19288 | 0 | 0.07083
| 15 | 7935 | 0.20664 | 0 | 0.091728
| 16 | 7936 | 0.27236 | 0 | 0.091728
| 17 | 7937 | 0.3536 | 0 | 0.21887
| 18 | 7938 | 0.39091 | 0 | 0.31249
| 19 | 7939 | 0.41496 | 0 | 0.43756
| 20 | 7940 | 0.43215 | 0 | 0.43756
| 21 | 7941 | 0.44691 | 0 | 0.41666
| 22 | 7942 | 0.46364 | 0 | 0.33307
| 23 | 7943 | 0.47923 | 0 | 0.20814
| 24 | 7944 | 0.49035 | 0 | 0.0093623
2015-11-28 | 1 | 7945 | 0.50695 | 0 | 0.0093623
| 2 | 7946 | 0.52342 | 0 | 0.0093623
| 3 | 7947 | 0.53634 | 0 | 0.0093623
| 4 | 7948 | 0.54893 | 0 | 0.0093623
| 5 | 7949 | 0.55748 | 0 | 0.0093623
| 6 | 7950 | 0.56547 | 0 | 0.1602
| 7 | 7951 | 0.57603 | 0 | 0.24446
| 8 | 7952 | 0.58633 | 0 | 0.1602
| 9 | 7953 | 0.51997 | 0 | 0.060381
| 10 | 7954 | 0.44196 | 0 | 0.07083
| 11 | 7955 | 0.38321 | 0 | 0.07083
| 12 | 7956 | 0.32568 | 0 | 0.091728
| 13 | 7957 | 0.29738 | 0 | 0.091728
| 14 | 7958 | 0.32596 | 0 | 0.07083
| 15 | 7959 | 0.37118 | 0 | 0.091728
| 16 | 7960 | 0.39778 | 0 | 0.091728
| 17 | 7961 | 0.45359 | 0 | 0.21887
| 18 | 7962 | 0.47495 | 0 | 0.31249
| 19 | 7963 | 0.49108 | 0 | 0.43756
| 20 | 7964 | 0.50799 | 0 | 0.43756
| 21 | 7965 | 0.52668 | 0 | 0.41666
| 22 | 7966 | 0.5475 | 0 | 0.33307
| 23 | 7967 | 0.57076 | 0 | 0.20814
| 24 | 7968 | 0.59397 | 0 | 0.0093623
2015-11-29 | 1 | 7969 | 0.61301 | 0 | 0.0093623
| 2 | 7970 | 0.62898 | 0 | 0.0093623
| 3 | 7971 | 0.64156 | 0 | 0.0093623
| 4 | 7972 | 0.65011 | 0 | 0.0093623
| 5 | 7973 | 0.65148 | 0 | 0.0093623
| 6 | 7974 | 0.64836 | 0 | 0.1602
| 7 | 7975 | 0.6546 | 0 | 0.24446
| 8 | 7976 | 0.66428 | 0 | 0.1602
| 9 | 7977 | 0.64163 | 0 | 0.060381
| 10 | 7978 | 0.60009 | 0 | 0.07083
| 11 | 7979 | 0.55768 | 0 | 0.07083
| 12 | 7980 | 0.50539 | 0 | 0.091728
| 13 | 7981 | 0.43844 | 0 | 0.091728
| 14 | 7982 | 0.39094 | 0 | 0.07083
| 15 | 7983 | 0.39263 | 0 | 0.091728
| 16 | 7984 | 0.449 | 0 | 0.091728
| 17 | 7985 | 0.51282 | 0 | 0.21887
| 18 | 7986 | 0.54687 | 0 | 0.31249
| 19 | 7987 | 0.57505 | 0 | 0.43756
| 20 | 7988 | 0.5976 | 0 | 0.43756
| 21 | 7989 | 0.61194 | 0 | 0.41666
| 22 | 7990 | 0.62826 | 0 | 0.33307
| 23 | 7991 | 0.64416 | 0 | 0.20814
| 24 | 7992 | 0.65654 | 0 | 0.0093623
2015-11-30 | 1 | 7993 | 0.67172 | 0 | 0.0093623
| 2 | 7994 | 0.68328 | 0 | 0.0093623
| 3 | 7995 | 0.69385 | 0 | 0.0093623
| 4 | 7996 | 0.70769 | 0 | 0.0093623
| 5 | 7997 | 0.7184 | 0 | 0.0093623
| 6 | 7998 | 0.7252 | 0 | 0.1602
| 7 | 7999 | 0.73428 | 0 | 0.24446
| 8 | 8000 | 0.74048 | 0 | 0.1602
| 9 | 8001 | 0.72315 | 0 | 0.060381
| 10 | 8002 | 0.63889 | 0 | 0.07083
| 11 | 8003 | 0.51953 | 0 | 0.07083
| 12 | 8004 | 0.41426 | 0 | 0.091728
| 13 | 8005 | 0.33416 | 0 | 0.091728
| 14 | 8006 | 0.31443 | 0 | 0.07083
| 15 | 8007 | 0.34768 | 0 | 0.091728
| 16 | 8008 | 0.41282 | 0 | 0.091728
| 17 | 8009 | 0.47001 | 0 | 0.21887
| 18 | 8010 | 0.49769 | 0 | 0.31249
| 19 | 8011 | 0.52322 | 0 | 0.43756
| 20 | 8012 | 0.54261 | 0 | 0.43756
| 21 | 8013 | 0.55344 | 0 | 0.41666
| 22 | 8014 | 0.56572 | 0 | 0.33307
| 23 | 8015 | 0.57704 | 0 | 0.20814
| 24 | 8016 | 0.58796 | 0 | 0.0093623
2015-12-01 | 1 | 8017 | 0.59856 | 0 | 0.0093623
| 2 | 8018 | 0.60143 | 0 | 0.0093623
| 3 | 8019 | 0.60351 | 0 | 0.0093623
| 4 | 8020 | 0.6086 | 0 | 0.0093623
| 5 | 8021 | 0.61028 | 0 | 0.0093623
| 6 | 8022 | 0.60791 | 0 | 0.1602
| 7 | 8023 | 0.60775 | 0 | 0.24446
| 8 | 8024 | 0.60782 | 0 | 0.1602
| 9 | 8025 | 0.59871 | 0 | 0.049932
| 10 | 8026 | 0.49827 | 0 | 0.07083
| 11 | 8027 | 0.38372 | 0 | 0.07083
| 12 | 8028 | 0.36674 | 0 | 0.11263
| 13 | 8029 | 0.33274 | 0 | 0.11263
| 14 | 8030 | 0.32263 | 0 | 0.11263
| 15 | 8031 | 0.34189 | 0 | 0.11263
| 16 | 8032 | 0.38689 | 0 | 0.11263
| 17 | 8033 | 0.43376 | 0 | 0.18752
| 18 | 8034 | 0.45321 | 0 | 0.28115
| 19 | 8035 | 0.46737 | 0 | 0.43756
| 20 | 8036 | 0.48215 | 0 | 0.43756
| 21 | 8037 | 0.49926 | 0 | 0.41666
| 22 | 8038 | 0.51933 | 0 | 0.35397
| 23 | 8039 | 0.53917 | 0 | 0.22904
| 24 | 8040 | 0.55605 | 0 | 0.03026
2015-12-02 | 1 | 8041 | 0.56944 | 0 | 0.0093623
| 2 | 8042 | 0.57918 | 0 | 0.0093623
| 3 | 8043 | 0.58799 | 0 | 0.0093623
| 4 | 8044 | 0.59998 | 0 | 0.0093623
| 5 | 8045 | 0.61218 | 0 | 0.0093623
| 6 | 8046 | 0.62077 | 0 | 0.1602
| 7 | 8047 | 0.62976 | 0 | 0.24446
| 8 | 8048 | 0.635 | 0 | 0.1602
| 9 | 8049 | 0.62672 | 0 | 0.049932
| 10 | 8050 | 0.54494 | 0 | 0.07083
| 11 | 8051 | 0.39742 | 0 | 0.07083
| 12 | 8052 | 0.23212 | 0 | 0.11263
| 13 | 8053 | 0.17626 | 0 | 0.11263
| 14 | 8054 | 0.16625 | 0 | 0.11263
| 15 | 8055 | 0.16495 | 0 | 0.11263
| 16 | 8056 | 0.19017 | 0 | 0.11263
| 17 | 8057 | 0.25296 | 0 | 0.18752
| 18 | 8058 | 0.29129 | 0 | 0.28115
| 19 | 8059 | 0.32515 | 0 | 0.43756
| 20 | 8060 | 0.35113 | 0 | 0.43756
| 21 | 8061 | 0.36773 | 0 | 0.41666
| 22 | 8062 | 0.37916 | 0 | 0.35397
| 23 | 8063 | 0.38896 | 0 | 0.22904
| 24 | 8064 | 0.39756 | 0 | 0.03026
2015-12-03 | 1 | 8065 | 0.40516 | 0 | 0.0093623
| 2 | 8066 | 0.4089 | 0 | 0.0093623
| 3 | 8067 | 0.40809 | 0 | 0.0093623
| 4 | 8068 | 0.40941 | 0 | 0.0093623
| 5 | 8069 | 0.41374 | 0 | 0.0093623
| 6 | 8070 | 0.42132 | 0 | 0.1602
| 7 | 8071 | 0.42881 | 0 | 0.24446
| 8 | 8072 | 0.43247 | 0 | 0.1602
| 9 | 8073 | 0.42756 | 0 | 0.060381
| 10 | 8074 | 0.31119 | 0 | 0.07083
| 11 | 8075 | 0.2446 | 0 | 0.07083
| 12 | 8076 | 0.26082 | 0 | 0.091728
| 13 | 8077 | 0.26445 | 0 | 0.091728
| 14 | 8078 | 0.29141 | 0 | 0.07083
| 15 | 8079 | 0.32626 | 0 | 0.091728
| 16 | 8080 | 0.35237 | 0 | 0.091728
| 17 | 8081 | 0.37617 | 0 | 0.21887
| 18 | 8082 | 0.38875 | 0 | 0.31249
| 19 | 8083 | 0.39357 | 0 | 0.43756
| 20 | 8084 | 0.40131 | 0 | 0.43756
| 21 | 8085 | 0.41527 | 0 | 0.41666
| 22 | 8086 | 0.42908 | 0 | 0.33307
| 23 | 8087 | 0.44576 | 0 | 0.20814
| 24 | 8088 | 0.46679 | 0 | 0.0093623
2015-12-04 | 1 | 8089 | 0.4847 | 0 | 0.0093623
| 2 | 8090 | 0.50666 | 0 | 0.0093623
| 3 | 8091 | 0.52912 | 0 | 0.0093623
| 4 | 8092 | 0.5455 | 0 | 0.0093623
| 5 | 8093 | 0.55855 | 0 | 0.0093623
| 6 | 8094 | 0.57134 | 0 | 0.1602
| 7 | 8095 | 0.58423 | 0 | 0.24446
| 8 | 8096 | 0.59058 | 0 | 0.1602
| 9 | 8097 | 0.51041 | 0 | 0.060381
| 10 | 8098 | 0.42332 | 0 | 0.07083
| 11 | 8099 | 0.37079 | 0 | 0.07083
| 12 | 8100 | 0.36155 | 0 | 0.091728
| 13 | 8101 | 0.34973 | 0 | 0.091728
| 14 | 8102 | 0.34854 | 0 | 0.07083
| 15 | 8103 | 0.37093 | 0 | 0.091728
| 16 | 8104 | 0.42782 | 0 | 0.091728
| 17 | 8105 | 0.4911 | 0 | 0.21887
| 18 | 8106 | 0.52224 | 0 | 0.31249
| 19 | 8107 | 0.5446 | 0 | 0.43756
| 20 | 8108 | 0.56457 | 0 | 0.43756
| 21 | 8109 | 0.58892 | 0 | 0.41666
| 22 | 8110 | 0.61273 | 0 | 0.33307
| 23 | 8111 | 0.63557 | 0 | 0.20814
| 24 | 8112 | 0.65756 | 0 | 0.0093623
2015-12-05 | 1 | 8113 | 0.67249 | 0 | 0.0093623
| 2 | 8114 | 0.68368 | 0 | 0.0093623
| 3 | 8115 | 0.69412 | 0 | 0.0093623
| 4 | 8116 | 0.70392 | 0 | 0.0093623
| 5 | 8117 | 0.71316 | 0 | 0.0093623
| 6 | 8118 | 0.72521 | 0 | 0.1602
| 7 | 8119 | 0.73725 | 0 | 0.24446
| 8 | 8120 | 0.74182 | 0 | 0.1602
| 9 | 8121 | 0.73676 | 0 | 0.060381
| 10 | 8122 | 0.67515 | 0 | 0.07083
| 11 | 8123 | 0.56446 | 0 | 0.07083
| 12 | 8124 | 0.4281 | 0 | 0.091728
| 13 | 8125 | 0.34497 | 0 | 0.091728
| 14 | 8126 | 0.32229 | 0 | 0.07083
| 15 | 8127 | 0.35554 | 0 | 0.091728
| 16 | 8128 | 0.42487 | 0 | 0.091728
| 17 | 8129 | 0.48972 | 0 | 0.21887
| 18 | 8130 | 0.52254 | 0 | 0.31249
| 19 | 8131 | 0.5493 | 0 | 0.43756
| 20 | 8132 | 0.5698 | 0 | 0.43756
| 21 | 8133 | 0.59117 | 0 | 0.41666
| 22 | 8134 | 0.61536 | 0 | 0.33307
| 23 | 8135 | 0.63565 | 0 | 0.20814
| 24 | 8136 | 0.65573 | 0 | 0.0093623
2015-12-06 | 1 | 8137 | 0.67515 | 0 | 0.0093623
| 2 | 8138 | 0.69099 | 0 | 0.0093623
| 3 | 8139 | 0.7029 | 0 | 0.0093623
| 4 | 8140 | 0.71495 | 0 | 0.0093623
| 5 | 8141 | 0.72662 | 0 | 0.0093623
| 6 | 8142 | 0.73409 | 0 | 0.1602
| 7 | 8143 | 0.74435 | 0 | 0.24446
| 8 | 8144 | 0.75439 | 0 | 0.1602
| 9 | 8145 | 0.75311 | 0 | 0.060381
| 10 | 8146 | 0.66487 | 0 | 0.07083
| 11 | 8147 | 0.51666 | 0 | 0.07083
| 12 | 8148 | 0.35771 | 0 | 0.091728
| 13 | 8149 | 0.26293 | 0 | 0.091728
| 14 | 8150 | 0.24676 | 0 | 0.07083
| 15 | 8151 | 0.29009 | 0 | 0.091728
| 16 | 8152 | 0.35738 | 0 | 0.091728
| 17 | 8153 | 0.41695 | 0 | 0.21887
| 18 | 8154 | 0.45165 | 0 | 0.31249
| 19 | 8155 | 0.48346 | 0 | 0.43756
| 20 | 8156 | 0.50899 | 0 | 0.43756
| 21 | 8157 | 0.52306 | 0 | 0.41666
| 22 | 8158 | 0.5325 | 0 | 0.33307
| 23 | 8159 | 0.54068 | 0 | 0.20814
| 24 | 8160 | 0.54785 | 0 | 0.0093623
2015-12-07 | 1 | 8161 | 0.55423 | 0 | 0.0093623
| 2 | 8162 | 0.55996 | 0 | 0.0093623
| 3 | 8163 | 0.5651 | 0 | 0.0093623
| 4 | 8164 | 0.56665 | 0 | 0.0093623
| 5 | 8165 | 0.56392 | 0 | 0.0093623
| 6 | 8166 | 0.56351 | 0 | 0.1602
| 7 | 8167 | 0.5634 | 0 | 0.24446
| 8 | 8168 | 0.55971 | 0 | 0.1602
| 9 | 8169 | 0.55101 | 0 | 0.060381
| 10 | 8170 | 0.44999 | 0 | 0.07083
| 11 | 8171 | 0.28809 | 0 | 0.07083
| 12 | 8172 | 0.18151 | 0 | 0.091728
| 13 | 8173 | 0.16999 | 0 | 0.091728
| 14 | 8174 | 0.16403 | 0 | 0.07083
| 15 | 8175 | 0.16632 | 0 | 0.091728
| 16 | 8176 | 0.19785 | 0 | 0.091728
| 17 | 8177 | 0.27227 | 0 | 0.21887
| 18 | 8178 | 0.3086 | 0 | 0.31249
| 19 | 8179 | 0.33376 | 0 | 0.43756
| 20 | 8180 | 0.35899 | 0 | 0.43756
| 21 | 8181 | 0.38115 | 0 | 0.41666
| 22 | 8182 | 0.39914 | 0 | 0.33307
| 23 | 8183 | 0.41981 | 0 | 0.20814
| 24 | 8184 | 0.43892 | 0 | 0.0093623
2015-12-08 | 1 | 8185 | 0.45112 | 0 | 0.0093623
| 2 | 8186 | 0.45641 | 0 | 0.0093623
| 3 | 8187 | 0.46081 | 0 | 0.0093623
| 4 | 8188 | 0.46755 | 0 | 0.0093623
| 5 | 8189 | 0.47388 | 0 | 0.0093623
| 6 | 8190 | 0.47971 | 0 | 0.1602
| 7 | 8191 | 0.48514 | 0 | 0.24446
| 8 | 8192 | 0.48662 | 0 | 0.1602
| 9 | 8193 | 0.48755 | 0 | 0.049932
| 10 | 8194 | 0.46015 | 0 | 0.07083
| 11 | 8195 | 0.41354 | 0 | 0.07083
| 12 | 8196 | 0.35179 | 0 | 0.11263
| 13 | 8197 | 0.24284 | 0 | 0.11263
| 14 | 8198 | 0.18672 | 0 | 0.11263
| 15 | 8199 | 0.2249 | 0 | 0.11263
| 16 | 8200 | 0.2747 | 0 | 0.11263
| 17 | 8201 | 0.32665 | 0 | 0.18752
| 18 | 8202 | 0.35751 | 0 | 0.28115
| 19 | 8203 | 0.38061 | 0 | 0.43756
| 20 | 8204 | 0.39864 | 0 | 0.43756
| 21 | 8205 | 0.41251 | 0 | 0.41666
| 22 | 8206 | 0.42524 | 0 | 0.35397
| 23 | 8207 | 0.44093 | 0 | 0.22904
| 24 | 8208 | 0.45624 | 0 | 0.03026
2015-12-09 | 1 | 8209 | 0.46497 | 0 | 0.0093623
| 2 | 8210 | 0.47027 | 0 | 0.0093623
| 3 | 8211 | 0.47885 | 0 | 0.0093623
| 4 | 8212 | 0.48712 | 0 | 0.0093623
| 5 | 8213 | 0.48804 | 0 | 0.0093623
| 6 | 8214 | 0.48858 | 0 | 0.1602
| 7 | 8215 | 0.49232 | 0 | 0.24446
| 8 | 8216 | 0.4928 | 0 | 0.1602
| 9 | 8217 | 0.49291 | 0 | 0.049932
| 10 | 8218 | 0.47355 | 0 | 0.07083
| 11 | 8219 | 0.45369 | 0 | 0.07083
| 12 | 8220 | 0.41396 | 0 | 0.11263
| 13 | 8221 | 0.38005 | 0 | 0.11263
| 14 | 8222 | 0.35908 | 0 | 0.11263
| 15 | 8223 | 0.3475 | 0 | 0.11263
| 16 | 8224 | 0.36731 | 0 | 0.11263
| 17 | 8225 | 0.38135 | 0 | 0.18752
| 18 | 8226 | 0.39168 | 0 | 0.28115
| 19 | 8227 | 0.40062 | 0 | 0.43756
| 20 | 8228 | 0.40906 | 0 | 0.43756
| 21 | 8229 | 0.41415 | 0 | 0.41666
| 22 | 8230 | 0.41524 | 0 | 0.35397
| 23 | 8231 | 0.41598 | 0 | 0.22904
| 24 | 8232 | 0.41929 | 0 | 0.03026
2015-12-10 | 1 | 8233 | 0.42288 | 0 | 0.0093623
| 2 | 8234 | 0.42338 | 0 | 0.0093623
| 3 | 8235 | 0.42746 | 0 | 0.0093623
| 4 | 8236 | 0.43171 | 0 | 0.0093623
| 5 | 8237 | 0.43548 | 0 | 0.0093623
| 6 | 8238 | 0.43934 | 0 | 0.1602
| 7 | 8239 | 0.4436 | 0 | 0.24446
| 8 | 8240 | 0.44827 | 0 | 0.1602
| 9 | 8241 | 0.44937 | 0 | 0.060381
| 10 | 8242 | 0.45336 | 0 | 0.07083
| 11 | 8243 | 0.45755 | 0 | 0.07083
| 12 | 8244 | 0.46252 | 0 | 0.091728
| 13 | 8245 | 0.46764 | 0 | 0.091728
| 14 | 8246 | 0.46917 | 0 | 0.07083
| 15 | 8247 | 0.47061 | 0 | 0.091728
| 16 | 8248 | 0.46829 | 0 | 0.091728
| 17 | 8249 | 0.46568 | 0 | 0.21887
| 18 | 8250 | 0.46346 | 0 | 0.31249
| 19 | 8251 | 0.45731 | 0 | 0.43756
| 20 | 8252 | 0.45384 | 0 | 0.43756
| 21 | 8253 | 0.45769 | 0 | 0.41666
| 22 | 8254 | 0.46491 | 0 | 0.33307
| 23 | 8255 | 0.46875 | 0 | 0.20814
| 24 | 8256 | 0.46956 | 0 | 0.0093623
2015-12-11 | 1 | 8257 | 0.47401 | 0 | 0.0093623
| 2 | 8258 | 0.47866 | 0 | 0.0093623
| 3 | 8259 | 0.47974 | 0 | 0.0093623
| 4 | 8260 | 0.48073 | 0 | 0.0093623
| 5 | 8261 | 0.48167 | 0 | 0.0093623
| 6 | 8262 | 0.48259 | 0 | 0.1602
| 7 | 8263 | 0.48658 | 0 | 0.24446
| 8 | 8264 | 0.48763 | 0 | 0.1602
| 9 | 8265 | 0.48552 | 0 | 0.060381
| 10 | 8266 | 0.48627 | 0 | 0.07083
| 11 | 8267 | 0.48512 | 0 | 0.07083
| 12 | 8268 | 0.47902 | 0 | 0.091728
| 13 | 8269 | 0.47325 | 0 | 0.091728
| 14 | 8270 | 0.47214 | 0 | 0.07083
| 15 | 8271 | 0.46577 | 0 | 0.091728
| 16 | 8272 | 0.47461 | 0 | 0.091728
| 17 | 8273 | 0.47986 | 0 | 0.21887
| 18 | 8274 | 0.48788 | 0 | 0.31249
| 19 | 8275 | 0.49229 | 0 | 0.43756
| 20 | 8276 | 0.49354 | 0 | 0.43756
| 21 | 8277 | 0.49464 | 0 | 0.41666
| 22 | 8278 | 0.49564 | 0 | 0.33307
| 23 | 8279 | 0.4935 | 0 | 0.20814
| 24 | 8280 | 0.48738 | 0 | 0.0093623
2015-12-12 | 1 | 8281 | 0.48769 | 0 | 0.0093623
| 2 | 8282 | 0.49179 | 0 | 0.0093623
| 3 | 8283 | 0.4955 | 0 | 0.0093623
| 4 | 8284 | 0.50247 | 0 | 0.0093623
| 5 | 8285 | 0.51307 | 0 | 0.0093623
| 6 | 8286 | 0.528 | 0 | 0.1602
| 7 | 8287 | 0.54354 | 0 | 0.24446
| 8 | 8288 | 0.56022 | 0 | 0.1602
| 9 | 8289 | 0.57559 | 0 | 0.060381
| 10 | 8290 | 0.55529 | 0 | 0.07083
| 11 | 8291 | 0.50332 | 0 | 0.07083
| 12 | 8292 | 0.44375 | 0 | 0.091728
| 13 | 8293 | 0.39809 | 0 | 0.091728
| 14 | 8294 | 0.38177 | 0 | 0.07083
| 15 | 8295 | 0.39398 | 0 | 0.091728
| 16 | 8296 | 0.4315 | 0 | 0.091728
| 17 | 8297 | 0.46946 | 0 | 0.21887
| 18 | 8298 | 0.49037 | 0 | 0.31249
| 19 | 8299 | 0.50477 | 0 | 0.43756
| 20 | 8300 | 0.51688 | 0 | 0.43756
| 21 | 8301 | 0.53143 | 0 | 0.41666
| 22 | 8302 | 0.54622 | 0 | 0.33307
| 23 | 8303 | 0.55683 | 0 | 0.20814
| 24 | 8304 | 0.5635 | 0 | 0.0093623
2015-12-13 | 1 | 8305 | 0.57268 | 0 | 0.0093623
| 2 | 8306 | 0.58527 | 0 | 0.0093623
| 3 | 8307 | 0.59482 | 0 | 0.0093623
| 4 | 8308 | 0.60053 | 0 | 0.0093623
| 5 | 8309 | 0.60587 | 0 | 0.0093623
| 6 | 8310 | 0.61089 | 0 | 0.1602
| 7 | 8311 | 0.61564 | 0 | 0.24446
| 8 | 8312 | 0.6165 | 0 | 0.1602
| 9 | 8313 | 0.61691 | 0 | 0.060381
| 10 | 8314 | 0.60265 | 0 | 0.07083
| 11 | 8315 | 0.57823 | 0 | 0.07083
| 12 | 8316 | 0.54195 | 0 | 0.091728
| 13 | 8317 | 0.44481 | 0 | 0.091728
| 14 | 8318 | 0.36685 | 0 | 0.07083
| 15 | 8319 | 0.3699 | 0 | 0.091728
| 16 | 8320 | 0.40008 | 0 | 0.091728
| 17 | 8321 | 0.46349 | 0 | 0.21887
| 18 | 8322 | 0.48767 | 0 | 0.31249
| 19 | 8323 | 0.50662 | 0 | 0.43756
| 20 | 8324 | 0.52277 | 0 | 0.43756
| 21 | 8325 | 0.54079 | 0 | 0.41666
| 22 | 8326 | 0.55836 | 0 | 0.33307
| 23 | 8327 | 0.57582 | 0 | 0.20814
| 24 | 8328 | 0.59276 | 0 | 0.0093623
2015-12-14 | 1 | 8329 | 0.60987 | 0 | 0.0093623
| 2 | 8330 | 0.62302 | 0 | 0.0093623
| 3 | 8331 | 0.63259 | 0 | 0.0093623
| 4 | 8332 | 0.64856 | 0 | 0.0093623
| 5 | 8333 | 0.66496 | 0 | 0.0093623
| 6 | 8334 | 0.68183 | 0 | 0.1602
| 7 | 8335 | 0.69848 | 0 | 0.24446
| 8 | 8336 | 0.71192 | 0 | 0.1602
| 9 | 8337 | 0.70511 | 0 | 0.060381
| 10 | 8338 | 0.6037 | 0 | 0.07083
| 11 | 8339 | 0.51076 | 0 | 0.07083
| 12 | 8340 | 0.43314 | 0 | 0.091728
| 13 | 8341 | 0.3906 | 0 | 0.091728
| 14 | 8342 | 0.38409 | 0 | 0.07083
| 15 | 8343 | 0.42961 | 0 | 0.091728
| 16 | 8344 | 0.48551 | 0 | 0.091728
| 17 | 8345 | 0.55056 | 0 | 0.21887
| 18 | 8346 | 0.57895 | 0 | 0.31249
| 19 | 8347 | 0.60135 | 0 | 0.43756
| 20 | 8348 | 0.61748 | 0 | 0.43756
| 21 | 8349 | 0.63836 | 0 | 0.41666
| 22 | 8350 | 0.66133 | 0 | 0.33307
| 23 | 8351 | 0.67641 | 0 | 0.20814
| 24 | 8352 | 0.69115 | 0 | 0.0093623
2015-12-15 | 1 | 8353 | 0.70486 | 0 | 0.0093623
| 2 | 8354 | 0.71467 | 0 | 0.0093623
| 3 | 8355 | 0.72379 | 0 | 0.0093623
| 4 | 8356 | 0.73525 | 0 | 0.0093623
| 5 | 8357 | 0.74635 | 0 | 0.0093623
| 6 | 8358 | 0.75415 | 0 | 0.1602
| 7 | 8359 | 0.76506 | 0 | 0.24446
| 8 | 8360 | 0.77215 | 0 | 0.1602
| 9 | 8361 | 0.76244 | 0 | 0.049932
| 10 | 8362 | 0.63621 | 0 | 0.07083
| 11 | 8363 | 0.54619 | 0 | 0.07083
| 12 | 8364 | 0.54254 | 0 | 0.11263
| 13 | 8365 | 0.50457 | 0 | 0.11263
| 14 | 8366 | 0.50026 | 0 | 0.11263
| 15 | 8367 | 0.52242 | 0 | 0.11263
| 16 | 8368 | 0.54061 | 0 | 0.11263
| 17 | 8369 | 0.59603 | 0 | 0.18752
| 18 | 8370 | 0.6205 | 0 | 0.28115
| 19 | 8371 | 0.64032 | 0 | 0.43756
| 20 | 8372 | 0.65734 | 0 | 0.43756
| 21 | 8373 | 0.67013 | 0 | 0.41666
| 22 | 8374 | 0.6812 | 0 | 0.35397
| 23 | 8375 | 0.68842 | 0 | 0.22904
| 24 | 8376 | 0.69181 | 0 | 0.03026
2015-12-16 | 1 | 8377 | 0.70043 | 0 | 0.0093623
| 2 | 8378 | 0.70873 | 0 | 0.0093623
| 3 | 8379 | 0.71369 | 0 | 0.0093623
| 4 | 8380 | 0.71821 | 0 | 0.0093623
| 5 | 8381 | 0.72236 | 0 | 0.0093623
| 6 | 8382 | 0.72618 | 0 | 0.1602
| 7 | 8383 | 0.72302 | 0 | 0.24446
| 8 | 8384 | 0.71252 | 0 | 0.1602
| 9 | 8385 | 0.62867 | 0 | 0.049932
| 10 | 8386 | 0.53664 | 0 | 0.07083
| 11 | 8387 | 0.52383 | 0 | 0.07083
| 12 | 8388 | 0.5307 | 0 | 0.11263
| 13 | 8389 | 0.51725 | 0 | 0.11263
| 14 | 8390 | 0.49071 | 0 | 0.11263
| 15 | 8391 | 0.47852 | 0 | 0.11263
| 16 | 8392 | 0.51269 | 0 | 0.11263
| 17 | 8393 | 0.56906 | 0 | 0.18752
| 18 | 8394 | 0.59377 | 0 | 0.28115
| 19 | 8395 | 0.61365 | 0 | 0.43756
| 20 | 8396 | 0.63063 | 0 | 0.43756
| 21 | 8397 | 0.64283 | 0 | 0.41666
| 22 | 8398 | 0.65451 | 0 | 0.35397
| 23 | 8399 | 0.66544 | 0 | 0.22904
| 24 | 8400 | 0.67219 | 0 | 0.03026
2015-12-17 | 1 | 8401 | 0.68135 | 0 | 0.0093623
| 2 | 8402 | 0.68716 | 0 | 0.0093623
| 3 | 8403 | 0.68946 | 0 | 0.0093623
| 4 | 8404 | 0.6972 | 0 | 0.0093623
| 5 | 8405 | 0.70447 | 0 | 0.0093623
| 6 | 8406 | 0.71239 | 0 | 0.1602
| 7 | 8407 | 0.72388 | 0 | 0.24446
| 8 | 8408 | 0.73465 | 0 | 0.1602
| 9 | 8409 | 0.73886 | 0 | 0.060381
| 10 | 8410 | 0.69697 | 0 | 0.07083
| 11 | 8411 | 0.6408 | 0 | 0.07083
| 12 | 8412 | 0.56349 | 0 | 0.091728
| 13 | 8413 | 0.48604 | 0 | 0.091728
| 14 | 8414 | 0.44055 | 0 | 0.07083
| 15 | 8415 | 0.4432 | 0 | 0.091728
| 16 | 8416 | 0.47273 | 0 | 0.091728
| 17 | 8417 | 0.55652 | 0 | 0.21887
| 18 | 8418 | 0.58613 | 0 | 0.31249
| 19 | 8419 | 0.60878 | 0 | 0.43756
| 20 | 8420 | 0.62833 | 0 | 0.43756
| 21 | 8421 | 0.64591 | 0 | 0.41666
| 22 | 8422 | 0.66198 | 0 | 0.33307
| 23 | 8423 | 0.67754 | 0 | 0.20814
| 24 | 8424 | 0.68953 | 0 | 0.0093623
2015-12-18 | 1 | 8425 | 0.70088 | 0 | 0.0093623
| 2 | 8426 | 0.71446 | 0 | 0.0093623
| 3 | 8427 | 0.72453 | 0 | 0.0093623
| 4 | 8428 | 0.73484 | 0 | 0.0093623
| 5 | 8429 | 0.74793 | 0 | 0.0093623
| 6 | 8430 | 0.75735 | 0 | 0.1602
| 7 | 8431 | 0.76675 | 0 | 0.24446
| 8 | 8432 | 0.77621 | 0 | 0.1602
| 9 | 8433 | 0.78304 | 0 | 0.060381
| 10 | 8434 | 0.71344 | 0 | 0.07083
| 11 | 8435 | 0.5838 | 0 | 0.07083
| 12 | 8436 | 0.45161 | 0 | 0.091728
| 13 | 8437 | 0.38318 | 0 | 0.091728
| 14 | 8438 | 0.3623 | 0 | 0.07083
| 15 | 8439 | 0.39836 | 0 | 0.091728
| 16 | 8440 | 0.46699 | 0 | 0.091728
| 17 | 8441 | 0.54192 | 0 | 0.21887
| 18 | 8442 | 0.57432 | 0 | 0.31249
| 19 | 8443 | 0.60273 | 0 | 0.43756
| 20 | 8444 | 0.62853 | 0 | 0.43756
| 21 | 8445 | 0.64874 | 0 | 0.41666
| 22 | 8446 | 0.66713 | 0 | 0.33307
| 23 | 8447 | 0.6818 | 0 | 0.20814
| 24 | 8448 | 0.69556 | 0 | 0.0093623
2015-12-19 | 1 | 8449 | 0.71161 | 0 | 0.0093623
| 2 | 8450 | 0.72368 | 0 | 0.0093623
| 3 | 8451 | 0.73219 | 0 | 0.0093623
| 4 | 8452 | 0.74332 | 0 | 0.0093623
| 5 | 8453 | 0.75442 | 0 | 0.0093623
| 6 | 8454 | 0.76461 | 0 | 0.1602
| 7 | 8455 | 0.77809 | 0 | 0.24446
| 8 | 8456 | 0.7885 | 0 | 0.1602
| 9 | 8457 | 0.7938 | 0 | 0.060381
| 10 | 8458 | 0.70921 | 0 | 0.07083
| 11 | 8459 | 0.52596 | 0 | 0.07083
| 12 | 8460 | 0.37736 | 0 | 0.091728
| 13 | 8461 | 0.28415 | 0 | 0.091728
| 14 | 8462 | 0.29872 | 0 | 0.07083
| 15 | 8463 | 0.38165 | 0 | 0.091728
| 16 | 8464 | 0.4505 | 0 | 0.091728
| 17 | 8465 | 0.51384 | 0 | 0.21887
| 18 | 8466 | 0.5406 | 0 | 0.31249
| 19 | 8467 | 0.55801 | 0 | 0.43756
| 20 | 8468 | 0.57913 | 0 | 0.43756
| 21 | 8469 | 0.60109 | 0 | 0.41666
| 22 | 8470 | 0.61863 | 0 | 0.33307
| 23 | 8471 | 0.63519 | 0 | 0.20814
| 24 | 8472 | 0.65073 | 0 | 0.0093623
2015-12-20 | 1 | 8473 | 0.66954 | 0 | 0.0093623
| 2 | 8474 | 0.68716 | 0 | 0.0093623
| 3 | 8475 | 0.69821 | 0 | 0.0093623
| 4 | 8476 | 0.71301 | 0 | 0.0093623
| 5 | 8477 | 0.72769 | 0 | 0.0093623
| 6 | 8478 | 0.73776 | 0 | 0.1602
| 7 | 8479 | 0.75131 | 0 | 0.24446
| 8 | 8480 | 0.75816 | 0 | 0.1602
| 9 | 8481 | 0.76101 | 0 | 0.060381
| 10 | 8482 | 0.70398 | 0 | 0.07083
| 11 | 8483 | 0.59485 | 0 | 0.07083
| 12 | 8484 | 0.46293 | 0 | 0.091728
| 13 | 8485 | 0.38109 | 0 | 0.091728
| 14 | 8486 | 0.3487 | 0 | 0.07083
| 15 | 8487 | 0.37393 | 0 | 0.091728
| 16 | 8488 | 0.44335 | 0 | 0.091728
| 17 | 8489 | 0.51375 | 0 | 0.21887
| 18 | 8490 | 0.54342 | 0 | 0.31249
| 19 | 8491 | 0.56666 | 0 | 0.43756
| 20 | 8492 | 0.58319 | 0 | 0.43756
| 21 | 8493 | 0.59785 | 0 | 0.41666
| 22 | 8494 | 0.62052 | 0 | 0.33307
| 23 | 8495 | 0.6493 | 0 | 0.20814
| 24 | 8496 | 0.67509 | 0 | 0.0093623
2015-12-21 | 1 | 8497 | 0.69437 | 0 | 0.0093623
| 2 | 8498 | 0.71295 | 0 | 0.0093623
| 3 | 8499 | 0.73095 | 0 | 0.0093623
| 4 | 8500 | 0.74591 | 0 | 0.0093623
| 5 | 8501 | 0.7603 | 0 | 0.0093623
| 6 | 8502 | 0.77118 | 0 | 0.1602
| 7 | 8503 | 0.78237 | 0 | 0.24446
| 8 | 8504 | 0.79331 | 0 | 0.1602
| 9 | 8505 | 0.79793 | 0 | 0.060381
| 10 | 8506 | 0.74654 | 0 | 0.07083
| 11 | 8507 | 0.70082 | 0 | 0.07083
| 12 | 8508 | 0.68919 | 0 | 0.091728
| 13 | 8509 | 0.66503 | 0 | 0.091728
| 14 | 8510 | 0.65145 | 0 | 0.07083
| 15 | 8511 | 0.65738 | 0 | 0.091728
| 16 | 8512 | 0.66326 | 0 | 0.091728
| 17 | 8513 | 0.70663 | 0 | 0.21887
| 18 | 8514 | 0.72091 | 0 | 0.31249
| 19 | 8515 | 0.73115 | 0 | 0.43756
| 20 | 8516 | 0.74287 | 0 | 0.43756
| 21 | 8517 | 0.76011 | 0 | 0.41666
| 22 | 8518 | 0.77595 | 0 | 0.33307
| 23 | 8519 | 0.78884 | 0 | 0.20814
| 24 | 8520 | 0.80142 | 0 | 0.0093623
2015-12-22 | 1 | 8521 | 0.81346 | 0 | 0.0093623
| 2 | 8522 | 0.82262 | 0 | 0.0093623
| 3 | 8523 | 0.82795 | 0 | 0.0093623
| 4 | 8524 | 0.8365 | 0 | 0.0093623
| 5 | 8525 | 0.83774 | 0 | 0.0093623
| 6 | 8526 | 0.83488 | 0 | 0.1602
| 7 | 8527 | 0.8386 | 0 | 0.24446
| 8 | 8528 | 0.84217 | 0 | 0.1602
| 9 | 8529 | 0.82957 | 0 | 0.049932
| 10 | 8530 | 0.7435 | 0 | 0.07083
| 11 | 8531 | 0.67689 | 0 | 0.07083
| 12 | 8532 | 0.5978 | 0 | 0.11263
| 13 | 8533 | 0.53527 | 0 | 0.11263
| 14 | 8534 | 0.50919 | 0 | 0.11263
| 15 | 8535 | 0.52364 | 0 | 0.11263
| 16 | 8536 | 0.57748 | 0 | 0.11263
| 17 | 8537 | 0.65032 | 0 | 0.18752
| 18 | 8538 | 0.68188 | 0 | 0.28115
| 19 | 8539 | 0.71012 | 0 | 0.43756
| 20 | 8540 | 0.73181 | 0 | 0.43756
| 21 | 8541 | 0.74485 | 0 | 0.41666
| 22 | 8542 | 0.75915 | 0 | 0.35397
| 23 | 8543 | 0.7694 | 0 | 0.22904
| 24 | 8544 | 0.77565 | 0 | 0.03026
2015-12-23 | 1 | 8545 | 0.7869 | 0 | 0.0093623
| 2 | 8546 | 0.80096 | 0 | 0.0093623
| 3 | 8547 | 0.81502 | 0 | 0.0093623
| 4 | 8548 | 0.82885 | 0 | 0.0093623
| 5 | 8549 | 0.84276 | 0 | 0.0093623
| 6 | 8550 | 0.85616 | 0 | 0.1602
| 7 | 8551 | 0.86585 | 0 | 0.24446
| 8 | 8552 | 0.86934 | 0 | 0.1602
| 9 | 8553 | 0.86523 | 0 | 0.049932
| 10 | 8554 | 0.75447 | 0 | 0.07083
| 11 | 8555 | 0.63064 | 0 | 0.07083
| 12 | 8556 | 0.50957 | 0 | 0.11263
| 13 | 8557 | 0.41501 | 0 | 0.11263
| 14 | 8558 | 0.39045 | 0 | 0.11263
| 15 | 8559 | 0.42462 | 0 | 0.11263
| 16 | 8560 | 0.51189 | 0 | 0.11263
| 17 | 8561 | 0.59975 | 0 | 0.18752
| 18 | 8562 | 0.63775 | 0 | 0.28115
| 19 | 8563 | 0.66666 | 0 | 0.43756
| 20 | 8564 | 0.69445 | 0 | 0.43756
| 21 | 8565 | 0.72009 | 0 | 0.41666
| 22 | 8566 | 0.74437 | 0 | 0.35397
| 23 | 8567 | 0.76658 | 0 | 0.22904
| 24 | 8568 | 0.78525 | 0 | 0.03026
2015-12-24 | 1 | 8569 | 0.8038 | 0 | 0.0093623
| 2 | 8570 | 0.82086 | 0 | 0.0093623
| 3 | 8571 | 0.83762 | 0 | 0.0093623
| 4 | 8572 | 0.85102 | 0 | 0.0093623
| 5 | 8573 | 0.86035 | 0 | 0.0093623
| 6 | 8574 | 0.86904 | 0 | 0.1602
| 7 | 8575 | 0.88017 | 0 | 0.24446
| 8 | 8576 | 0.89069 | 0 | 0.1602
| 9 | 8577 | 0.88396 | 0 | 0.060381
| 10 | 8578 | 0.80607 | 0 | 0.07083
| 11 | 8579 | 0.75504 | 0 | 0.07083
| 12 | 8580 | 0.69522 | 0 | 0.091728
| 13 | 8581 | 0.6344 | 0 | 0.091728
| 14 | 8582 | 0.59806 | 0 | 0.07083
| 15 | 8583 | 0.59743 | 0 | 0.091728
| 16 | 8584 | 0.64464 | 0 | 0.091728
| 17 | 8585 | 0.71116 | 0 | 0.21887
| 18 | 8586 | 0.73788 | 0 | 0.31249
| 19 | 8587 | 0.76118 | 0 | 0.43756
| 20 | 8588 | 0.7809 | 0 | 0.43756
| 21 | 8589 | 0.79593 | 0 | 0.41666
| 22 | 8590 | 0.81251 | 0 | 0.33307
| 23 | 8591 | 0.82817 | 0 | 0.20814
| 24 | 8592 | 0.83988 | 0 | 0.0093623
2015-12-25 | 1 | 8593 | 0.85421 | 0 | 0.0093623
| 2 | 8594 | 0.86457 | 0 | 0.0093623
| 3 | 8595 | 0.87146 | 0 | 0.0093623
| 4 | 8596 | 0.8814 | 0 | 0.0093623
| 5 | 8597 | 0.89106 | 0 | 0.0093623
| 6 | 8598 | 0.89691 | 0 | 0.1602
| 7 | 8599 | 0.90495 | 0 | 0.24446
| 8 | 8600 | 0.91011 | 0 | 0.1602
| 9 | 8601 | 0.90781 | 0 | 0.060381
| 10 | 8602 | 0.8219 | 0 | 0.07083
| 11 | 8603 | 0.66584 | 0 | 0.07083
| 12 | 8604 | 0.50333 | 0 | 0.091728
| 13 | 8605 | 0.41478 | 0 | 0.091728
| 14 | 8606 | 0.40311 | 0 | 0.07083
| 15 | 8607 | 0.45049 | 0 | 0.091728
| 16 | 8608 | 0.52176 | 0 | 0.091728
| 17 | 8609 | 0.59562 | 0 | 0.21887
| 18 | 8610 | 0.63044 | 0 | 0.31249
| 19 | 8611 | 0.65748 | 0 | 0.43756
| 20 | 8612 | 0.68124 | 0 | 0.43756
| 21 | 8613 | 0.70326 | 0 | 0.41666
| 22 | 8614 | 0.72432 | 0 | 0.33307
| 23 | 8615 | 0.74426 | 0 | 0.20814
| 24 | 8616 | 0.76029 | 0 | 0.0093623
2015-12-26 | 1 | 8617 | 0.77208 | 0 | 0.0093623
| 2 | 8618 | 0.78028 | 0 | 0.0093623
| 3 | 8619 | 0.78489 | 0 | 0.0093623
| 4 | 8620 | 0.7953 | 0 | 0.0093623
| 5 | 8621 | 0.81104 | 0 | 0.0093623
| 6 | 8622 | 0.82416 | 0 | 0.1602
| 7 | 8623 | 0.83419 | 0 | 0.24446
| 8 | 8624 | 0.8404 | 0 | 0.1602
| 9 | 8625 | 0.84068 | 0 | 0.060381
| 10 | 8626 | 0.76336 | 0 | 0.07083
| 11 | 8627 | 0.68928 | 0 | 0.07083
| 12 | 8628 | 0.61835 | 0 | 0.091728
| 13 | 8629 | 0.57314 | 0 | 0.091728
| 14 | 8630 | 0.55434 | 0 | 0.07083
| 15 | 8631 | 0.56487 | 0 | 0.091728
| 16 | 8632 | 0.60903 | 0 | 0.091728
| 17 | 8633 | 0.6628 | 0 | 0.21887
| 18 | 8634 | 0.6812 | 0 | 0.31249
| 19 | 8635 | 0.69412 | 0 | 0.43756
| 20 | 8636 | 0.70406 | 0 | 0.43756
| 21 | 8637 | 0.71877 | 0 | 0.41666
| 22 | 8638 | 0.73888 | 0 | 0.33307
| 23 | 8639 | 0.76265 | 0 | 0.20814
| 24 | 8640 | 0.78239 | 0 | 0.0093623
2015-12-27 | 1 | 8641 | 0.79881 | 0 | 0.0093623
| 2 | 8642 | 0.81888 | 0 | 0.0093623
| 3 | 8643 | 0.8358 | 0 | 0.0093623
| 4 | 8644 | 0.84913 | 0 | 0.0093623
| 5 | 8645 | 0.86195 | 0 | 0.0093623
| 6 | 8646 | 0.87498 | 0 | 0.1602
| 7 | 8647 | 0.88793 | 0 | 0.24446
| 8 | 8648 | 0.89429 | 0 | 0.1602
| 9 | 8649 | 0.89727 | 0 | 0.060381
| 10 | 8650 | 0.85492 | 0 | 0.07083
| 11 | 8651 | 0.78355 | 0 | 0.07083
| 12 | 8652 | 0.66872 | 0 | 0.091728
| 13 | 8653 | 0.58084 | 0 | 0.091728
| 14 | 8654 | 0.54139 | 0 | 0.07083
| 15 | 8655 | 0.5461 | 0 | 0.091728
| 16 | 8656 | 0.59526 | 0 | 0.091728
| 17 | 8657 | 0.66321 | 0 | 0.21887
| 18 | 8658 | 0.689 | 0 | 0.31249
| 19 | 8659 | 0.71486 | 0 | 0.43756
| 20 | 8660 | 0.73726 | 0 | 0.43756
| 21 | 8661 | 0.75469 | 0 | 0.41666
| 22 | 8662 | 0.77088 | 0 | 0.33307
| 23 | 8663 | 0.78317 | 0 | 0.20814
| 24 | 8664 | 0.79379 | 0 | 0.0093623
2015-12-28 | 1 | 8665 | 0.81064 | 0 | 0.0093623
| 2 | 8666 | 0.82767 | 0 | 0.0093623
| 3 | 8667 | 0.84191 | 0 | 0.0093623
| 4 | 8668 | 0.85536 | 0 | 0.0093623
| 5 | 8669 | 0.86508 | 0 | 0.0093623
| 6 | 8670 | 0.8715 | 0 | 0.1602
| 7 | 8671 | 0.88075 | 0 | 0.24446
| 8 | 8672 | 0.89014 | 0 | 0.1602
| 9 | 8673 | 0.89456 | 0 | 0.060381
| 10 | 8674 | 0.85049 | 0 | 0.07083
| 11 | 8675 | 0.79835 | 0 | 0.07083
| 12 | 8676 | 0.72507 | 0 | 0.091728
| 13 | 8677 | 0.65722 | 0 | 0.091728
| 14 | 8678 | 0.6134 | 0 | 0.07083
| 15 | 8679 | 0.61024 | 0 | 0.091728
| 16 | 8680 | 0.6524 | 0 | 0.091728
| 17 | 8681 | 0.71319 | 0 | 0.21887
| 18 | 8682 | 0.73855 | 0 | 0.31249
| 19 | 8683 | 0.75548 | 0 | 0.43756
| 20 | 8684 | 0.76586 | 0 | 0.43756
| 21 | 8685 | 0.77705 | 0 | 0.41666
| 22 | 8686 | 0.79395 | 0 | 0.33307
| 23 | 8687 | 0.81367 | 0 | 0.20814
| 24 | 8688 | 0.83417 | 0 | 0.0093623
2015-12-29 | 1 | 8689 | 0.84778 | 0 | 0.0093623
| 2 | 8690 | 0.84703 | 0 | 0.0093623
| 3 | 8691 | 0.84227 | 0 | 0.0093623
| 4 | 8692 | 0.84677 | 0 | 0.0093623
| 5 | 8693 | 0.85407 | 0 | 0.0093623
| 6 | 8694 | 0.85826 | 0 | 0.1602
| 7 | 8695 | 0.86933 | 0 | 0.24446
| 8 | 8696 | 0.8871 | 0 | 0.1602
| 9 | 8697 | 0.90115 | 0 | 0.049932
| 10 | 8698 | 0.86732 | 0 | 0.07083
| 11 | 8699 | 0.76954 | 0 | 0.07083
| 12 | 8700 | 0.62307 | 0 | 0.11263
| 13 | 8701 | 0.52473 | 0 | 0.11263
| 14 | 8702 | 0.48752 | 0 | 0.11263
| 15 | 8703 | 0.50824 | 0 | 0.11263
| 16 | 8704 | 0.57015 | 0 | 0.11263
| 17 | 8705 | 0.64818 | 0 | 0.18752
| 18 | 8706 | 0.67908 | 0 | 0.28115
| 19 | 8707 | 0.70634 | 0 | 0.43756
| 20 | 8708 | 0.7305 | 0 | 0.43756
| 21 | 8709 | 0.7524 | 0 | 0.41666
| 22 | 8710 | 0.77279 | 0 | 0.35397
| 23 | 8711 | 0.78574 | 0 | 0.22904
| 24 | 8712 | 0.7948 | 0 | 0.03026
2015-12-30 | 1 | 8713 | 0.80662 | 0 | 0.0093623
| 2 | 8714 | 0.81439 | 0 | 0.0093623
| 3 | 8715 | 0.81796 | 0 | 0.0093623
| 4 | 8716 | 0.82796 | 0 | 0.0093623
| 5 | 8717 | 0.83742 | 0 | 0.0093623
| 6 | 8718 | 0.84336 | 0 | 0.1602
| 7 | 8719 | 0.85187 | 0 | 0.24446
| 8 | 8720 | 0.86019 | 0 | 0.1602
| 9 | 8721 | 0.86892 | 0 | 0.049932
| 10 | 8722 | 0.79871 | 0 | 0.07083
| 11 | 8723 | 0.63935 | 0 | 0.07083
| 12 | 8724 | 0.46792 | 0 | 0.11263
| 13 | 8725 | 0.38051 | 0 | 0.11263
| 14 | 8726 | 0.36731 | 0 | 0.11263
| 15 | 8727 | 0.41498 | 0 | 0.11263
| 16 | 8728 | 0.48688 | 0 | 0.11263
| 17 | 8729 | 0.56235 | 0 | 0.18752
| 18 | 8730 | 0.59697 | 0 | 0.28115
| 19 | 8731 | 0.62398 | 0 | 0.43756
| 20 | 8732 | 0.64843 | 0 | 0.43756
| 21 | 8733 | 0.66698 | 0 | 0.41666
| 22 | 8734 | 0.68717 | 0 | 0.35397
| 23 | 8735 | 0.70682 | 0 | 0.22904
| 24 | 8736 | 0.72322 | 0 | 0.03026
2015-12-31 | 1 | 8737 | 0.74205 | 0 | 0.0093623
| 2 | 8738 | 0.75666 | 0 | 0.0093623
| 3 | 8739 | 0.76762 | 0 | 0.0093623
| 4 | 8740 | 0.7817 | 0 | 0.0093623
| 5 | 8741 | 0.7956 | 0 | 0.0093623
| 6 | 8742 | 0.80897 | 0 | 0.1602
| 7 | 8743 | 0.82252 | 0 | 0.24446
| 8 | 8744 | 0.82943 | 0 | 0.1602
| 9 | 8745 | 0.83286 | 0 | 0.060381
| 10 | 8746 | 0.75841 | 0 | 0.07083
| 11 | 8747 | 0.5928 | 0 | 0.07083
| 12 | 8748 | 0.4129 | 0 | 0.091728
| 13 | 8749 | 0.30924 | 0 | 0.091728
| 14 | 8750 | 0.28503 | 0 | 0.07083
| 15 | 8751 | 0.32701 | 0 | 0.091728
| 16 | 8752 | 0.4115 | 0 | 0.091728
| 17 | 8753 | 0.49601 | 0 | 0.21887
| 18 | 8754 | 0.53568 | 0 | 0.31249
| 19 | 8755 | 0.57133 | 0 | 0.43756
| 20 | 8756 | 0.60089 | 0 | 0.43756
| 21 | 8757 | 0.62434 | 0 | 0.41666
| 22 | 8758 | 0.64607 | 0 | 0.33307
| 23 | 8759 | 0.66351 | 0 | 0.20814
| 24 | 8760 | 0.68036 | 0 | 0.0093623

## 四季典型日负荷
冬季典型日小时 | 典型日热负荷逐时特性系数Uhij | 热负荷值 | 典型日电负荷逐时特性系数Ueij | 电负荷值 | 夏季典型日小时 | 典型日冷负荷逐时特性系数Ucij | 冷负荷值 | 典型日电负荷逐时特性系数Ueij | 电负荷值 | 春季典型日小时 | 典型日电负荷逐时特性系数Ueij | 电负荷值 | 秋季典型日小时 | 典型日电负荷逐时特性系数Ueij | 电负荷值
1 | 0.90138 | 49.5576 | 0.0093623 | 0.21 | 1 | 0.19949 | 8.153 | 0.11756 | 2.6369 | 1 | 0.0093623 | 0.21 | 1 | 0.010277 | 0.23052
2 | 0.92347 | 50.7724 | 0.0093623 | 0.21 | 2 | 0.18076 | 7.3877 | 0.10741 | 2.4091 | 2 | 0.0093623 | 0.21 | 2 | 0.0093623 | 0.21
3 | 0.94143 | 51.7599 | 0.0093623 | 0.21 | 3 | 0.16274 | 6.6512 | 0.097632 | 2.1899 | 3 | 0.0093623 | 0.21 | 3 | 0.0093623 | 0.21
4 | 0.95482 | 52.4962 | 0.0093623 | 0.21 | 4 | 0.15061 | 6.1556 | 0.091055 | 2.0424 | 4 | 0.0093623 | 0.21 | 4 | 0.0093623 | 0.21
5 | 0.9648 | 53.0447 | 0.0093623 | 0.21 | 5 | 0.14735 | 6.0222 | 0.089285 | 2.0027 | 5 | 0.0093623 | 0.21 | 5 | 0.0093623 | 0.21
6 | 0.97419 | 53.561 | 0.1602 | 3.5933 | 6 | 0.14361 | 5.8692 | 0.23809 | 5.3404 | 6 | 0.1602 | 3.5933 | 6 | 0.1602 | 3.5933
7 | 0.98695 | 54.2627 | 0.24446 | 5.4832 | 7 | 0.15339 | 6.2692 | 0.32766 | 7.3494 | 7 | 0.24446 | 5.4832 | 7 | 0.24446 | 5.4832
8 | 0.99949 | 54.9518 | 0.1602 | 3.5933 | 8 | 0.21717 | 8.8756 | 0.27799 | 6.2353 | 8 | 0.1602 | 3.5933 | 8 | 0.1602 | 3.5933
9 | 1 | 54.98 | 0.060381 | 1.3544 | 9 | 0.307 | 12.5471 | 0.18459 | 4.1404 | 9 | 0.049932 | 1.12 | 9 | 0.060381 | 1.3544
10 | 0.97031 | 53.3476 | 0.07083 | 1.5887 | 10 | 0.40771 | 16.663 | 0.24966 | 5.6 | 10 | 0.07083 | 1.5887 | 10 | 0.07083 | 1.5887
11 | 0.83809 | 46.0783 | 0.07083 | 1.5887 | 11 | 0.41652 | 17.0232 | 0.25353 | 5.6867 | 11 | 0.07083 | 1.5887 | 11 | 0.07083 | 1.5887
12 | 0.67441 | 37.0792 | 0.091728 | 2.0575 | 12 | 0.49996 | 20.4333 | 0.33192 | 7.4451 | 12 | 0.11263 | 2.5262 | 12 | 0.091728 | 2.0575
13 | 0.55833 | 30.697 | 0.091728 | 2.0575 | 13 | 0.73793 | 30.1592 | 0.44498 | 9.9808 | 13 | 0.11263 | 2.5262 | 13 | 0.091728 | 2.0575
14 | 0.50136 | 27.5648 | 0.07083 | 1.5887 | 14 | 0.7654 | 31.2821 | 0.45735 | 10.2584 | 14 | 0.11263 | 2.5262 | 14 | 0.07083 | 1.5887
15 | 0.52482 | 28.8544 | 0.091728 | 2.0575 | 15 | 1 | 40.87 | 0.62343 | 13.9836 | 15 | 0.11263 | 2.5262 | 15 | 0.091728 | 2.0575
16 | 0.58468 | 32.1459 | 0.091728 | 2.0575 | 16 | 1 | 40.87 | 0.66613 | 14.9413 | 16 | 0.11263 | 2.5262 | 16 | 0.091728 | 2.0575
17 | 0.67371 | 37.0403 | 0.21887 | 4.9093 | 17 | 1 | 40.87 | 0.71966 | 16.142 | 17 | 0.18752 | 4.2062 | 17 | 0.21887 | 4.9093
18 | 0.71657 | 39.397 | 0.31249 | 7.0093 | 18 | 0.97554 | 39.8705 | 0.77324 | 17.3437 | 18 | 0.28115 | 6.3061 | 18 | 0.31249 | 7.0093
19 | 0.75826 | 41.6892 | 0.43756 | 9.8144 | 19 | 0.90092 | 36.8206 | 0.89201 | 20.0077 | 19 | 0.43756 | 9.8144 | 19 | 0.43756 | 9.8144
20 | 0.79976 | 43.9709 | 0.43756 | 9.8144 | 20 | 0.87731 | 35.8555 | 0.88009 | 19.7405 | 20 | 0.43756 | 9.8144 | 20 | 0.43756 | 9.8144
21 | 0.83564 | 45.9434 | 0.41666 | 9.3457 | 21 | 0.75155 | 30.716 | 0.75515 | 16.9379 | 21 | 0.41666 | 9.3457 | 21 | 0.41666 | 9.3457
22 | 0.86038 | 47.3039 | 0.33307 | 7.4707 | 22 | 0.71769 | 29.332 | 0.6772 | 15.1896 | 22 | 0.35397 | 7.9394 | 22 | 0.33307 | 7.4707
23 | 0.8769 | 48.2122 | 0.20814 | 4.6687 | 23 | 0.65278 | 26.6792 | 0.52304 | 11.7318 | 23 | 0.22904 | 5.1374 | 23 | 0.20814 | 4.6687
24 | 0.89163 | 49.0218 | 0.0093623 | 0.21 | 24 | 0.33931 | 13.8674 | 0.17909 | 4.017 | 24 | 0.03026 | 0.67874 | 24 | 0.0093623 | 0.21
一月十一日 |  |  |  |  | 八月十一日 |  |  |  |  | 四月一日 |  |  | 十月一日