## 结果1图表
计算结果 |  | 热负荷设计指标Hzi | 冷负荷设计指标Czi | 电负荷设计指标Ezi | 累积热负荷 | 累积冷负荷
|  | (W/㎡） |  |  | (kWh/㎡）
|  | 36.5611 | 50.2598 | 25.3703 | 11.2793 | 67.3434
分项计算结果
空调(kWh/㎡） | 19.5092
照明(kWh/㎡） | 13.7203
设备(kWh/㎡） | 16.2274
动力(kWh/㎡）
总能耗
总耗电量（kWh/㎡） | 49.4569
供暖能耗（kgce/㎡） | 0.46208

## 结果2逐时负荷系数
|  | 时刻 | 全年热负荷逐时特性系数Nhij | 全年冷负荷逐时特性系数Ncij | 全年电负荷逐时特性系数Neij | 冬季典型日小时 | 典型日热负荷逐时特性系数Uhij | 热负荷值 | 典型日电负荷逐时特性系数Ueij | 电负荷值 | 夏季典型日小时 | 典型日冷负荷逐时特性系数Ucij | 冷负荷值 | 典型日电负荷逐时特性系数Ueij | 电负荷值 | 春季典型日小时 | 典型日电负荷逐时特性系数Ueij | 电负荷值 | 秋季典型日小时 | 典型日冷负荷逐时特性系数Ucij | 冷负荷值 | 典型日电负荷逐时特性系数Ueij | 电负荷值
2015-01-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0082774 | 1 | 0.85129 | 31.1233 | 0.0082774 | 0.21 | 1 | 0.61418 | 30.8687 | 0.31546 | 8.0033 | 1 | 0.0082774 | 0.21 | 1 | 0.065103 | 3.2721 | 0.051615 | 1.3095
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0082774 | 2 | 0.83151 | 30.3999 | 0.0082774 | 0.21 | 2 | 0.57938 | 29.1197 | 0.2905 | 7.3699 | 2 | 0.0082774 | 0.21 | 2 | 0.074796 | 3.7593 | 0.058067 | 1.4732
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0082774 | 3 | 0.81403 | 29.7611 | 0.0082774 | 0.21 | 3 | 0.55633 | 27.9612 | 0.27927 | 7.0851 | 3 | 0.0082774 | 0.21 | 3 | 0.072718 | 3.6548 | 0.056684 | 1.4381
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0082774 | 4 | 0.79843 | 29.1907 | 0.0082774 | 0.21 | 4 | 0.53156 | 26.7163 | 0.26721 | 6.779 | 4 | 0.0082774 | 0.21 | 4 | 0.075937 | 3.8166 | 0.058827 | 1.4924
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0082774 | 5 | 0.78439 | 28.6773 | 0.0082774 | 0.21 | 5 | 0.50835 | 25.5499 | 0.2559 | 6.4922 | 5 | 0.0082774 | 0.21 | 5 | 0.067164 | 3.3756 | 0.052987 | 1.3443
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0.14164 | 6 | 0.778 | 28.4436 | 0.14164 | 3.5933 | 6 | 0.48545 | 24.3985 | 0.3781 | 9.5924 | 6 | 0.14164 | 3.5933 | 6 | 0.061311 | 3.0815 | 0.18245 | 4.6287
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0.21613 | 7 | 0.77309 | 28.2641 | 0.21613 | 5.4833 | 7 | 0.47348 | 23.7969 | 0.44677 | 11.3345 | 7 | 0.21613 | 5.4833 | 7 | 0.060328 | 3.0321 | 0.25629 | 6.5021
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0.14164 | 8 | 0.76319 | 27.9023 | 0.14164 | 3.5933 | 8 | 0.49301 | 24.7787 | 0.38178 | 9.6859 | 8 | 0.14164 | 3.5933 | 8 | 0.051076 | 2.5671 | 0.17564 | 4.4559
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0.053384 | 9 | 0.75419 | 27.5732 | 0.053384 | 1.3544 | 9 | 0.53019 | 26.6472 | 0.3024 | 7.672 | 9 | 0.044146 | 1.12 | 9 | 0.031651 | 1.5908 | 0.074454 | 1.8889
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0.062622 | 10 | 0.060411 | 2.2086 | 0.062622 | 1.5887 | 10 | 0.5167 | 25.9696 | 0.31431 | 7.9741 | 10 | 0.062622 | 1.5887 | 10 | 0.0050714 | 0.25489 | 0.065998 | 1.6744
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0.062622 | 11 | 0.058023 | 2.1213 | 0.062622 | 1.5887 | 11 | 0.46031 | 23.1354 | 0.28685 | 7.2773 | 11 | 0.062622 | 1.5887 | 11 | 0.0059387 | 0.29848 | 0.066576 | 1.689
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0.081099 | 12 | 0.056253 | 2.0566 | 0.081099 | 2.0575 | 12 | 0.50571 | 25.4171 | 0.34591 | 8.7758 | 12 | 0.099575 | 2.5262 | 12 | 0.021264 | 1.0687 | 0.095253 | 2.4166
| 13 | 13 | 0 | 0 | 0.081099 | 13 | 0.054688 | 1.9994 | 0.081099 | 2.0575 | 13 | 0.71688 | 36.0304 | 0.45813 | 11.6227 | 13 | 0.099575 | 2.5262 | 13 | 0.048371 | 2.4311 | 0.1133 | 2.8744
| 14 | 14 | 0 | 0 | 0.062622 | 14 | 0.053524 | 1.9569 | 0.062622 | 1.5887 | 14 | 0.75843 | 38.1185 | 0.47891 | 12.1499 | 14 | 0.099575 | 2.5262 | 14 | 0.078943 | 3.9677 | 0.11517 | 2.9219
| 15 | 15 | 0 | 0 | 0.081099 | 15 | 0.053099 | 1.9413 | 0.081099 | 2.0575 | 15 | 1 | 50.26 | 0.62417 | 15.8352 | 15 | 0.099575 | 2.5262 | 15 | 0.17456 | 8.7735 | 0.1973 | 5.0055
| 16 | 16 | 0 | 0 | 0.081099 | 16 | 0.053421 | 1.9531 | 0.081099 | 2.0575 | 16 | 1 | 50.26 | 0.67389 | 17.0965 | 16 | 0.099575 | 2.5262 | 16 | 0.11169 | 5.6136 | 0.15545 | 3.9437
| 17 | 17 | 0 | 0 | 0.19351 | 17 | 0.054546 | 1.9942 | 0.19351 | 4.9093 | 17 | 1 | 50.26 | 0.73343 | 18.6071 | 17 | 0.16579 | 4.2062 | 17 | 0.10068 | 5.0602 | 0.26053 | 6.6096
| 18 | 18 | 0 | 0 | 0.27628 | 18 | 0.05569 | 2.036 | 0.27628 | 7.0093 | 18 | 1 | 50.26 | 0.82433 | 20.9133 | 18 | 0.24857 | 6.3062 | 18 | 0.12994 | 6.531 | 0.36278 | 9.2038
| 19 | 19 | 0 | 0 | 0.38685 | 19 | 0.05627 | 2.0572 | 0.38685 | 9.8145 | 19 | 1 | 50.26 | 0.9599 | 24.3527 | 19 | 0.38685 | 9.8145 | 19 | 0.14666 | 7.3711 | 0.48448 | 12.2912
| 20 | 20 | 0 | 0 | 0.38685 | 20 | 0.62839 | 22.974 | 0.38685 | 9.8145 | 20 | 1 | 50.26 | 0.9681 | 24.5606 | 20 | 0.38685 | 9.8145 | 20 | 0.23041 | 11.5803 | 0.54023 | 13.7056
| 21 | 21 | 0 | 0 | 0.36838 | 21 | 1.0027 | 36.6601 | 0.36838 | 9.3457 | 21 | 0.96627 | 48.5647 | 0.90966 | 23.078 | 21 | 0.36838 | 9.3457 | 21 | 0.22569 | 11.3431 | 0.51861 | 13.1572
| 22 | 22 | 0.0054063 | 0 | 0.29447 | 22 | 0.96745 | 35.3701 | 0.29447 | 7.4707 | 22 | 0.95323 | 47.9091 | 0.84692 | 21.4864 | 22 | 0.31295 | 7.9395 | 22 | 0.24504 | 12.3155 | 0.45759 | 11.6089
| 23 | 23 | 0.020833 | 0 | 0.18402 | 23 | 0.93557 | 34.2043 | 0.18402 | 4.6687 | 23 | 0.90751 | 45.6116 | 0.71087 | 18.0347 | 23 | 0.2025 | 5.1374 | 23 | 0.23196 | 11.6585 | 0.33844 | 8.5861
| 24 | 24 | 0.046183 | 0 | 0.0082774 | 24 | 0.91609 | 33.4924 | 0.0082774 | 0.21 | 24 | 0.705 | 35.4335 | 0.37937 | 9.6245 | 24 | 0.026754 | 0.67874 | 24 | 0.1093 | 5.4935 | 0.081037 | 2.0559
2015-01-02 | 1 | 25 | 0.072676 | 0 | 0.0082774 | 一月十日 |  |  |  |  | 七月二十二日 |  |  |  |  | 四月一日 |  |  | 十月一日
| 2 | 26 | 0.098511 | 0 | 0.0082774
| 3 | 27 | 0.12474 | 0 | 0.0082774
| 4 | 28 | 0.14996 | 0 | 0.0082774 | 热负荷设计指标Hzi | 冷负荷设计指标Czi | 电负荷设计指标Ezi
| 5 | 29 | 0.16947 | 0 | 0.0082774 | (W/㎡）
| 6 | 30 | 0.18906 | 0 | 0.14164 | 36.5611 | 50.2598 | 25.3703
| 7 | 31 | 0.21322 | 0 | 0.21613
| 8 | 32 | 0.23188 | 0 | 0.14164
| 9 | 33 | 0.25075 | 0 | 0.053384
| 10 | 34 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 35 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 36 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 37 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 38 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 39 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 40 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 41 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 42 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 43 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 44 | 0.092943 | 0 | 0.38685
| 21 | 45 | 0.16876 | 0 | 0.36838
| 22 | 46 | 0.18099 | 0 | 0.29447
| 23 | 47 | 0.1944 | 0 | 0.18402
| 24 | 48 | 0.21356 | 0 | 0.0082774
2015-01-03 | 1 | 49 | 0.22882 | 0 | 0.0082774
| 2 | 50 | 0.22912 | 0 | 0.0082774
| 3 | 51 | 0.22917 | 0 | 0.0082774
| 4 | 52 | 0.23445 | 0 | 0.0082774
| 5 | 53 | 0.23972 | 0 | 0.0082774
| 6 | 54 | 0.2449 | 0 | 0.14164
| 7 | 55 | 0.24995 | 0 | 0.21613
| 8 | 56 | 0.25486 | 0 | 0.14164
| 9 | 57 | 0.25963 | 0 | 0.053384
| 10 | 58 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 59 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 60 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 61 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 62 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 63 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 64 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 65 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 66 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 67 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 68 | 0.24584 | 0 | 0.38685
| 21 | 69 | 0.40948 | 0 | 0.36838
| 22 | 70 | 0.39565 | 0 | 0.29447
| 23 | 71 | 0.38599 | 0 | 0.18402
| 24 | 72 | 0.37877 | 0 | 0.0082774
2015-01-04 | 1 | 73 | 0.37316 | 0 | 0.0082774
| 2 | 74 | 0.36868 | 0 | 0.0082774
| 3 | 75 | 0.37055 | 0 | 0.0082774
| 4 | 76 | 0.37355 | 0 | 0.0082774
| 5 | 77 | 0.37273 | 0 | 0.0082774
| 6 | 78 | 0.37763 | 0 | 0.14164
| 7 | 79 | 0.38289 | 0 | 0.21613
| 8 | 80 | 0.38378 | 0 | 0.14164
| 9 | 81 | 0.38486 | 0 | 0.053384
| 10 | 82 | 0.0077616 | 0 | 0.062622
| 11 | 83 | 0.0086435 | 0 | 0.062622
| 12 | 84 | 0.0090595 | 0 | 0.081099
| 13 | 85 | 0.009509 | 0 | 0.081099
| 14 | 86 | 0.010155 | 0 | 0.062622
| 15 | 87 | 0.011099 | 0 | 0.081099
| 16 | 88 | 0.012002 | 0 | 0.081099
| 17 | 89 | 0.01273 | 0 | 0.19351
| 18 | 90 | 0.013425 | 0 | 0.27628
| 19 | 91 | 0.014096 | 0 | 0.38685
| 20 | 92 | 0.37174 | 0 | 0.38685
| 21 | 93 | 0.60385 | 0 | 0.36838
| 22 | 94 | 0.57953 | 0 | 0.29447
| 23 | 95 | 0.56195 | 0 | 0.18402
| 24 | 96 | 0.54794 | 0 | 0.0082774
2015-01-05 | 1 | 97 | 0.53636 | 0 | 0.0082774
| 2 | 98 | 0.53265 | 0 | 0.0082774
| 3 | 99 | 0.53643 | 0 | 0.0082774
| 4 | 100 | 0.53632 | 0 | 0.0082774
| 5 | 101 | 0.5314 | 0 | 0.0082774
| 6 | 102 | 0.52755 | 0 | 0.14164
| 7 | 103 | 0.5245 | 0 | 0.21613
| 8 | 104 | 0.52196 | 0 | 0.14164
| 9 | 105 | 0.51989 | 0 | 0.053384
| 10 | 106 | 0.026151 | 0 | 0.062622
| 11 | 107 | 0.025716 | 0 | 0.062622
| 12 | 108 | 0.025452 | 0 | 0.081099
| 13 | 109 | 0.025122 | 0 | 0.081099
| 14 | 110 | 0.025149 | 0 | 0.062622
| 15 | 111 | 0.025102 | 0 | 0.081099
| 16 | 112 | 0.024699 | 0 | 0.081099
| 17 | 113 | 0.024904 | 0 | 0.19351
| 18 | 114 | 0.026339 | 0 | 0.27628
| 19 | 115 | 0.02707 | 0 | 0.38685
| 20 | 116 | 0.44851 | 0 | 0.38685
| 21 | 117 | 0.72533 | 0 | 0.36838
| 22 | 118 | 0.70154 | 0 | 0.29447
| 23 | 119 | 0.67939 | 0 | 0.18402
| 24 | 120 | 0.66169 | 0 | 0.0082774
2015-01-06 | 1 | 121 | 0.64702 | 0 | 0.0082774
| 2 | 122 | 0.63454 | 0 | 0.0082774
| 3 | 123 | 0.62379 | 0 | 0.0082774
| 4 | 124 | 0.61442 | 0 | 0.0082774
| 5 | 125 | 0.60618 | 0 | 0.0082774
| 6 | 126 | 0.59893 | 0 | 0.14164
| 7 | 127 | 0.5925 | 0 | 0.21613
| 8 | 128 | 0.58669 | 0 | 0.14164
| 9 | 129 | 0.58149 | 0 | 0.044146
| 10 | 130 | 0.037752 | 0 | 0.062622
| 11 | 131 | 0.036982 | 0 | 0.062622
| 12 | 132 | 0.035352 | 0 | 0.099575
| 13 | 133 | 0.034108 | 0 | 0.099575
| 14 | 134 | 0.03316 | 0 | 0.099575
| 15 | 135 | 0.032899 | 0 | 0.099575
| 16 | 136 | 0.032264 | 0 | 0.099575
| 17 | 137 | 0.032294 | 0 | 0.16579
| 18 | 138 | 0.03415 | 0 | 0.24857
| 19 | 139 | 0.034765 | 0 | 0.38685
| 20 | 140 | 0.48869 | 0 | 0.38685
| 21 | 141 | 0.78367 | 0 | 0.36838
| 22 | 142 | 0.7625 | 0 | 0.31295
| 23 | 143 | 0.74467 | 0 | 0.2025
| 24 | 144 | 0.73102 | 0 | 0.026754
2015-01-07 | 1 | 145 | 0.72089 | 0 | 0.0082774
| 2 | 146 | 0.70829 | 0 | 0.0082774
| 3 | 147 | 0.70379 | 0 | 0.0082774
| 4 | 148 | 0.7011 | 0 | 0.0082774
| 5 | 149 | 0.68759 | 0 | 0.0082774
| 6 | 150 | 0.67517 | 0 | 0.14164
| 7 | 151 | 0.66963 | 0 | 0.21613
| 8 | 152 | 0.66481 | 0 | 0.14164
| 9 | 153 | 0.66718 | 0 | 0.044146
| 10 | 154 | 0.051693 | 0 | 0.062622
| 11 | 155 | 0.048232 | 0 | 0.062622
| 12 | 156 | 0.044169 | 0 | 0.099575
| 13 | 157 | 0.039859 | 0 | 0.099575
| 14 | 158 | 0.036001 | 0 | 0.099575
| 15 | 159 | 0.032287 | 0 | 0.099575
| 16 | 160 | 0.030061 | 0 | 0.099575
| 17 | 161 | 0.029007 | 0 | 0.16579
| 18 | 162 | 0.031562 | 0 | 0.24857
| 19 | 163 | 0.034315 | 0 | 0.38685
| 20 | 164 | 0.47816 | 0 | 0.38685
| 21 | 165 | 0.76856 | 0 | 0.36838
| 22 | 166 | 0.74835 | 0 | 0.31295
| 23 | 167 | 0.73019 | 0 | 0.2025
| 24 | 168 | 0.71804 | 0 | 0.026754
2015-01-08 | 1 | 169 | 0.7149 | 0 | 0.0082774
| 2 | 170 | 0.70767 | 0 | 0.0082774
| 3 | 171 | 0.70389 | 0 | 0.0082774
| 4 | 172 | 0.7074 | 0 | 0.0082774
| 5 | 173 | 0.70614 | 0 | 0.0082774
| 6 | 174 | 0.70677 | 0 | 0.14164
| 7 | 175 | 0.71452 | 0 | 0.21613
| 8 | 176 | 0.71707 | 0 | 0.14164
| 9 | 177 | 0.71505 | 0 | 0.053384
| 10 | 178 | 0.062087 | 0 | 0.062622
| 11 | 179 | 0.058608 | 0 | 0.062622
| 12 | 180 | 0.056199 | 0 | 0.081099
| 13 | 181 | 0.048685 | 0 | 0.081099
| 14 | 182 | 0.041233 | 0 | 0.062622
| 15 | 183 | 0.035756 | 0 | 0.081099
| 16 | 184 | 0.032693 | 0 | 0.081099
| 17 | 185 | 0.034998 | 0 | 0.19351
| 18 | 186 | 0.037753 | 0 | 0.27628
| 19 | 187 | 0.040426 | 0 | 0.38685
| 20 | 188 | 0.48835 | 0 | 0.38685
| 21 | 189 | 0.77202 | 0 | 0.36838
| 22 | 190 | 0.73766 | 0 | 0.29447
| 23 | 191 | 0.71149 | 0 | 0.18402
| 24 | 192 | 0.69005 | 0 | 0.0082774
2015-01-09 | 1 | 193 | 0.67177 | 0 | 0.0082774
| 2 | 194 | 0.65578 | 0 | 0.0082774
| 3 | 195 | 0.64816 | 0 | 0.0082774
| 4 | 196 | 0.64229 | 0 | 0.0082774
| 5 | 197 | 0.63131 | 0 | 0.0082774
| 6 | 198 | 0.62134 | 0 | 0.14164
| 7 | 199 | 0.61229 | 0 | 0.21613
| 8 | 200 | 0.60405 | 0 | 0.14164
| 9 | 201 | 0.60314 | 0 | 0.053384
| 10 | 202 | 0.047521 | 0 | 0.062622
| 11 | 203 | 0.04829 | 0 | 0.062622
| 12 | 204 | 0.049077 | 0 | 0.081099
| 13 | 205 | 0.048448 | 0 | 0.081099
| 14 | 206 | 0.048058 | 0 | 0.062622
| 15 | 207 | 0.047948 | 0 | 0.081099
| 16 | 208 | 0.048304 | 0 | 0.081099
| 17 | 209 | 0.048988 | 0 | 0.19351
| 18 | 210 | 0.049452 | 0 | 0.27628
| 19 | 211 | 0.049025 | 0 | 0.38685
| 20 | 212 | 0.54046 | 0 | 0.38685
| 21 | 213 | 0.8566 | 0 | 0.36838
| 22 | 214 | 0.81835 | 0 | 0.29447
| 23 | 215 | 0.7894 | 0 | 0.18402
| 24 | 216 | 0.76587 | 0 | 0.0082774
2015-01-10 | 1 | 217 | 0.74595 | 0 | 0.0082774
| 2 | 218 | 0.72861 | 0 | 0.0082774
| 3 | 219 | 0.7133 | 0 | 0.0082774
| 4 | 220 | 0.69963 | 0 | 0.0082774
| 5 | 221 | 0.68733 | 0 | 0.0082774
| 6 | 222 | 0.68173 | 0 | 0.14164
| 7 | 223 | 0.67742 | 0 | 0.21613
| 8 | 224 | 0.66875 | 0 | 0.14164
| 9 | 225 | 0.66086 | 0 | 0.053384
| 10 | 226 | 0.052935 | 0 | 0.062622
| 11 | 227 | 0.050843 | 0 | 0.062622
| 12 | 228 | 0.049292 | 0 | 0.081099
| 13 | 229 | 0.047921 | 0 | 0.081099
| 14 | 230 | 0.046901 | 0 | 0.062622
| 15 | 231 | 0.046528 | 0 | 0.081099
| 16 | 232 | 0.04681 | 0 | 0.081099
| 17 | 233 | 0.047796 | 0 | 0.19351
| 18 | 234 | 0.048799 | 0 | 0.27628
| 19 | 235 | 0.049307 | 0 | 0.38685
| 20 | 236 | 0.55063 | 0 | 0.38685
| 21 | 237 | 0.87865 | 0 | 0.36838
| 22 | 238 | 0.84774 | 0 | 0.29447
| 23 | 239 | 0.81979 | 0 | 0.18402
| 24 | 240 | 0.80273 | 0 | 0.0082774
2015-01-11 | 1 | 241 | 0.78953 | 0 | 0.0082774
| 2 | 242 | 0.78049 | 0 | 0.0082774
| 3 | 243 | 0.7793 | 0 | 0.0082774
| 4 | 244 | 0.7738 | 0 | 0.0082774
| 5 | 245 | 0.76443 | 0 | 0.0082774
| 6 | 246 | 0.75625 | 0 | 0.14164
| 7 | 247 | 0.74913 | 0 | 0.21613
| 8 | 248 | 0.74292 | 0 | 0.14164
| 9 | 249 | 0.73718 | 0 | 0.053384
| 10 | 250 | 0.065767 | 0 | 0.062622
| 11 | 251 | 0.063464 | 0 | 0.062622
| 12 | 252 | 0.061482 | 0 | 0.081099
| 13 | 253 | 0.059821 | 0 | 0.081099
| 14 | 254 | 0.058113 | 0 | 0.062622
| 15 | 255 | 0.057855 | 0 | 0.081099
| 16 | 256 | 0.056466 | 0 | 0.081099
| 17 | 257 | 0.056145 | 0 | 0.19351
| 18 | 258 | 0.057569 | 0 | 0.27628
| 19 | 259 | 0.058172 | 0 | 0.38685
| 20 | 260 | 0.60045 | 0 | 0.38685
| 21 | 261 | 0.94462 | 0 | 0.36838
| 22 | 262 | 0.90179 | 0 | 0.29447
| 23 | 263 | 0.87578 | 0 | 0.18402
| 24 | 264 | 0.856 | 0 | 0.0082774
2015-01-12 | 1 | 265 | 0.83387 | 0 | 0.0082774
| 2 | 266 | 0.81478 | 0 | 0.0082774
| 3 | 267 | 0.80334 | 0 | 0.0082774
| 4 | 268 | 0.794 | 0 | 0.0082774
| 5 | 269 | 0.78099 | 0 | 0.0082774
| 6 | 270 | 0.77585 | 0 | 0.14164
| 7 | 271 | 0.77217 | 0 | 0.21613
| 8 | 272 | 0.76324 | 0 | 0.14164
| 9 | 273 | 0.75519 | 0 | 0.053384
| 10 | 274 | 0.067659 | 0 | 0.062622
| 11 | 275 | 0.064013 | 0 | 0.062622
| 12 | 276 | 0.058617 | 0 | 0.081099
| 13 | 277 | 0.054504 | 0 | 0.081099
| 14 | 278 | 0.050972 | 0 | 0.062622
| 15 | 279 | 0.048099 | 0 | 0.081099
| 16 | 280 | 0.042803 | 0 | 0.081099
| 17 | 281 | 0.039201 | 0 | 0.19351
| 18 | 282 | 0.041526 | 0 | 0.27628
| 19 | 283 | 0.045923 | 0 | 0.38685
| 20 | 284 | 0.51432 | 0 | 0.38685
| 21 | 285 | 0.81958 | 0 | 0.36838
| 22 | 286 | 0.79863 | 0 | 0.29447
| 23 | 287 | 0.77432 | 0 | 0.18402
| 24 | 288 | 0.7549 | 0 | 0.0082774
2015-01-13 | 1 | 289 | 0.7389 | 0 | 0.0082774
| 2 | 290 | 0.72535 | 0 | 0.0082774
| 3 | 291 | 0.71369 | 0 | 0.0082774
| 4 | 292 | 0.70357 | 0 | 0.0082774
| 5 | 293 | 0.69467 | 0 | 0.0082774
| 6 | 294 | 0.68683 | 0 | 0.14164
| 7 | 295 | 0.67981 | 0 | 0.21613
| 8 | 296 | 0.67348 | 0 | 0.14164
| 9 | 297 | 0.66784 | 0 | 0.044146
| 10 | 298 | 0.058663 | 0 | 0.062622
| 11 | 299 | 0.058649 | 0 | 0.062622
| 12 | 300 | 0.059571 | 0 | 0.099575
| 13 | 301 | 0.060427 | 0 | 0.099575
| 14 | 302 | 0.060192 | 0 | 0.099575
| 15 | 303 | 0.060162 | 0 | 0.099575
| 16 | 304 | 0.059399 | 0 | 0.099575
| 17 | 305 | 0.059172 | 0 | 0.16579
| 18 | 306 | 0.059754 | 0 | 0.24857
| 19 | 307 | 0.060324 | 0 | 0.38685
| 20 | 308 | 0.60227 | 0 | 0.38685
| 21 | 309 | 0.95026 | 0 | 0.36838
| 22 | 310 | 0.90898 | 0 | 0.31295
| 23 | 311 | 0.87815 | 0 | 0.2025
| 24 | 312 | 0.85295 | 0 | 0.026754
2015-01-14 | 1 | 313 | 0.83169 | 0 | 0.0082774
| 2 | 314 | 0.81317 | 0 | 0.0082774
| 3 | 315 | 0.79684 | 0 | 0.0082774
| 4 | 316 | 0.78233 | 0 | 0.0082774
| 5 | 317 | 0.76928 | 0 | 0.0082774
| 6 | 318 | 0.7575 | 0 | 0.14164
| 7 | 319 | 0.7468 | 0 | 0.21613
| 8 | 320 | 0.73706 | 0 | 0.14164
| 9 | 321 | 0.72817 | 0 | 0.044146
| 10 | 322 | 0.062259 | 0 | 0.062622
| 11 | 323 | 0.053124 | 0 | 0.062622
| 12 | 324 | 0.045353 | 0 | 0.099575
| 13 | 325 | 0.037481 | 0 | 0.099575
| 14 | 326 | 0.030532 | 0 | 0.099575
| 15 | 327 | 0.026373 | 0 | 0.099575
| 16 | 328 | 0.025371 | 0 | 0.099575
| 17 | 329 | 0.025604 | 0 | 0.16579
| 18 | 330 | 0.027046 | 0 | 0.24857
| 19 | 331 | 0.029247 | 0 | 0.38685
| 20 | 332 | 0.36269 | 0 | 0.38685
| 21 | 333 | 0.57782 | 0 | 0.36838
| 22 | 334 | 0.56754 | 0 | 0.31295
| 23 | 335 | 0.56305 | 0 | 0.2025
| 24 | 336 | 0.56281 | 0 | 0.026754
2015-01-15 | 1 | 337 | 0.55993 | 0 | 0.0082774
| 2 | 338 | 0.55251 | 0 | 0.0082774
| 3 | 339 | 0.54639 | 0 | 0.0082774
| 4 | 340 | 0.54133 | 0 | 0.0082774
| 5 | 341 | 0.53712 | 0 | 0.0082774
| 6 | 342 | 0.54018 | 0 | 0.14164
| 7 | 343 | 0.54372 | 0 | 0.21613
| 8 | 344 | 0.54737 | 0 | 0.14164
| 9 | 345 | 0.55818 | 0 | 0.053384
| 10 | 346 | 0.046521 | 0 | 0.062622
| 11 | 347 | 0.044571 | 0 | 0.062622
| 12 | 348 | 0.042758 | 0 | 0.081099
| 13 | 349 | 0.040862 | 0 | 0.081099
| 14 | 350 | 0.039495 | 0 | 0.062622
| 15 | 351 | 0.041151 | 0 | 0.081099
| 16 | 352 | 0.04288 | 0 | 0.081099
| 17 | 353 | 0.043884 | 0 | 0.19351
| 18 | 354 | 0.044496 | 0 | 0.27628
| 19 | 355 | 0.043994 | 0 | 0.38685
| 20 | 356 | 0.48892 | 0 | 0.38685
| 21 | 357 | 0.78392 | 0 | 0.36838
| 22 | 358 | 0.75841 | 0 | 0.29447
| 23 | 359 | 0.73489 | 0 | 0.18402
| 24 | 360 | 0.72149 | 0 | 0.0082774
2015-01-16 | 1 | 361 | 0.71153 | 0 | 0.0082774
| 2 | 362 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 363 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 364 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 365 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 366 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 367 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 368 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 369 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 370 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 371 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 372 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 373 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 374 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 375 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 376 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 377 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 378 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 379 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 380 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 381 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 382 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 383 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 384 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-01-17 | 1 | 385 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 386 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 387 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 388 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 389 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 390 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 391 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 392 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 393 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 394 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 395 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 396 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 397 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 398 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 399 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 400 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 401 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 402 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 403 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 404 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 405 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 406 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 407 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 408 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-01-18 | 1 | 409 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 410 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 411 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 412 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 413 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 414 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 415 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 416 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 417 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 418 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 419 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 420 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 421 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 422 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 423 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 424 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 425 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 426 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 427 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 428 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 429 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 430 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 431 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 432 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-01-19 | 1 | 433 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 434 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 435 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 436 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 437 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 438 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 439 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 440 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 441 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 442 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 443 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 444 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 445 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 446 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 447 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 448 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 449 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 450 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 451 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 452 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 453 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 454 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 455 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 456 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-01-20 | 1 | 457 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 458 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 459 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 460 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 461 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 462 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 463 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 464 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 465 | 0 | 0 | 0.044146
| 10 | 466 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 467 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 468 | 0 | 0 | 0.099575
| 13 | 469 | 0 | 0 | 0.099575
| 14 | 470 | 0 | 0 | 0.099575
| 15 | 471 | 0 | 0 | 0.099575
| 16 | 472 | 0 | 0 | 0.099575
| 17 | 473 | 0 | 0 | 0.16579
| 18 | 474 | 0 | 0 | 0.24857
| 19 | 475 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 476 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 477 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 478 | 0 | 0 | 0.31295
| 23 | 479 | 0 | 0 | 0.2025
| 24 | 480 | 0 | 0 | 0.026754
2015-01-21 | 1 | 481 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 482 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 483 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 484 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 485 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 486 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 487 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 488 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 489 | 0 | 0 | 0.044146
| 10 | 490 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 491 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 492 | 0 | 0 | 0.099575
| 13 | 493 | 0 | 0 | 0.099575
| 14 | 494 | 0 | 0 | 0.099575
| 15 | 495 | 0 | 0 | 0.099575
| 16 | 496 | 0 | 0 | 0.099575
| 17 | 497 | 0 | 0 | 0.16579
| 18 | 498 | 0 | 0 | 0.24857
| 19 | 499 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 500 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 501 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 502 | 0 | 0 | 0.31295
| 23 | 503 | 0 | 0 | 0.2025
| 24 | 504 | 0 | 0 | 0.026754
2015-01-22 | 1 | 505 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 506 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 507 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 508 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 509 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 510 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 511 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 512 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 513 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 514 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 515 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 516 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 517 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 518 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 519 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 520 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 521 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 522 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 523 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 524 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 525 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 526 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 527 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 528 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-01-23 | 1 | 529 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 530 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 531 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 532 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 533 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 534 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 535 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 536 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 537 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 538 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 539 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 540 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 541 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 542 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 543 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 544 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 545 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 546 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 547 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 548 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 549 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 550 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 551 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 552 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-01-24 | 1 | 553 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 554 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 555 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 556 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 557 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 558 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 559 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 560 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 561 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 562 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 563 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 564 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 565 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 566 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 567 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 568 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 569 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 570 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 571 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 572 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 573 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 574 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 575 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 576 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-01-25 | 1 | 577 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 578 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 579 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 580 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 581 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 582 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 583 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 584 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 585 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 586 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 587 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 588 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 589 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 590 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 591 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 592 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 593 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 594 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 595 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 596 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 597 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 598 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 599 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 600 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-01-26 | 1 | 601 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 602 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 603 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 604 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 605 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 606 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 607 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 608 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 609 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 610 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 611 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 612 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 613 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 614 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 615 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 616 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 617 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 618 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 619 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 620 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 621 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 622 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 623 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 624 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-01-27 | 1 | 625 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 626 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 627 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 628 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 629 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 630 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 631 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 632 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 633 | 0 | 0 | 0.044146
| 10 | 634 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 635 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 636 | 0 | 0 | 0.099575
| 13 | 637 | 0 | 0 | 0.099575
| 14 | 638 | 0 | 0 | 0.099575
| 15 | 639 | 0 | 0 | 0.099575
| 16 | 640 | 0 | 0 | 0.099575
| 17 | 641 | 0 | 0 | 0.16579
| 18 | 642 | 0 | 0 | 0.24857
| 19 | 643 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 644 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 645 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 646 | 0 | 0 | 0.31295
| 23 | 647 | 0 | 0 | 0.2025
| 24 | 648 | 0 | 0 | 0.026754
2015-01-28 | 1 | 649 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 650 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 651 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 652 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 653 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 654 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 655 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 656 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 657 | 0 | 0 | 0.044146
| 10 | 658 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 659 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 660 | 0 | 0 | 0.099575
| 13 | 661 | 0 | 0 | 0.099575
| 14 | 662 | 0 | 0 | 0.099575
| 15 | 663 | 0 | 0 | 0.099575
| 16 | 664 | 0 | 0 | 0.099575
| 17 | 665 | 0 | 0 | 0.16579
| 18 | 666 | 0 | 0 | 0.24857
| 19 | 667 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 668 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 669 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 670 | 0 | 0 | 0.31295
| 23 | 671 | 0 | 0 | 0.2025
| 24 | 672 | 0 | 0 | 0.026754
2015-01-29 | 1 | 673 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 674 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 675 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 676 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 677 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 678 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 679 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 680 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 681 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 682 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 683 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 684 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 685 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 686 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 687 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 688 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 689 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 690 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 691 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 692 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 693 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 694 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 695 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 696 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-01-30 | 1 | 697 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 698 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 699 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 700 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 701 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 702 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 703 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 704 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 705 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 706 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 707 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 708 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 709 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 710 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 711 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 712 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 713 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 714 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 715 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 716 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 717 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 718 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 719 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 720 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-01-31 | 1 | 721 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 722 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 723 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 724 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 725 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 726 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 727 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 728 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 729 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 730 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 731 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 732 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 733 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 734 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 735 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 736 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 737 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 738 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 739 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 740 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 741 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 742 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 743 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 744 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-02-01 | 1 | 745 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 746 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 747 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 748 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 749 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 750 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 751 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 752 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 753 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 754 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 755 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 756 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 757 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 758 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 759 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 760 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 761 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 762 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 763 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 764 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 765 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 766 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 767 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 768 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-02-02 | 1 | 769 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 770 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 771 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 772 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 773 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 774 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 775 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 776 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 777 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 778 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 779 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 780 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 781 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 782 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 783 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 784 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 785 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 786 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 787 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 788 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 789 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 790 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 791 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 792 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-02-03 | 1 | 793 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 794 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 795 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 796 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 797 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 798 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 799 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 800 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 801 | 0 | 0 | 0.044146
| 10 | 802 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 803 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 804 | 0 | 0 | 0.099575
| 13 | 805 | 0 | 0 | 0.099575
| 14 | 806 | 0 | 0 | 0.099575
| 15 | 807 | 0 | 0 | 0.099575
| 16 | 808 | 0 | 0 | 0.099575
| 17 | 809 | 0 | 0 | 0.16579
| 18 | 810 | 0 | 0 | 0.24857
| 19 | 811 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 812 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 813 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 814 | 0 | 0 | 0.31295
| 23 | 815 | 0 | 0 | 0.2025
| 24 | 816 | 0 | 0 | 0.026754
2015-02-04 | 1 | 817 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 818 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 819 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 820 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 821 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 822 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 823 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 824 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 825 | 0 | 0 | 0.044146
| 10 | 826 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 827 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 828 | 0 | 0 | 0.099575
| 13 | 829 | 0 | 0 | 0.099575
| 14 | 830 | 0 | 0 | 0.099575
| 15 | 831 | 0 | 0 | 0.099575
| 16 | 832 | 0 | 0 | 0.099575
| 17 | 833 | 0 | 0 | 0.16579
| 18 | 834 | 0 | 0 | 0.24857
| 19 | 835 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 836 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 837 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 838 | 0 | 0 | 0.31295
| 23 | 839 | 0 | 0 | 0.2025
| 24 | 840 | 0 | 0 | 0.026754
2015-02-05 | 1 | 841 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 842 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 843 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 844 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 845 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 846 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 847 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 848 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 849 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 850 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 851 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 852 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 853 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 854 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 855 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 856 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 857 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 858 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 859 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 860 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 861 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 862 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 863 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 864 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-02-06 | 1 | 865 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 866 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 867 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 868 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 869 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 870 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 871 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 872 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 873 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 874 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 875 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 876 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 877 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 878 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 879 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 880 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 881 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 882 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 883 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 884 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 885 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 886 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 887 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 888 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-02-07 | 1 | 889 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 890 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 891 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 892 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 893 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 894 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 895 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 896 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 897 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 898 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 899 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 900 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 901 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 902 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 903 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 904 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 905 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 906 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 907 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 908 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 909 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 910 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 911 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 912 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-02-08 | 1 | 913 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 914 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 915 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 916 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 917 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 918 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 919 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 920 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 921 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 922 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 923 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 924 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 925 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 926 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 927 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 928 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 929 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 930 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 931 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 932 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 933 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 934 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 935 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 936 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-02-09 | 1 | 937 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 938 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 939 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 940 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 941 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 942 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 943 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 944 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 945 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 946 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 947 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 948 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 949 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 950 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 951 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 952 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 953 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 954 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 955 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 956 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 957 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 958 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 959 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 960 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-02-10 | 1 | 961 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 962 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 963 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 964 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 965 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 966 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 967 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 968 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 969 | 0 | 0 | 0.044146
| 10 | 970 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 971 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 972 | 0 | 0 | 0.099575
| 13 | 973 | 0 | 0 | 0.099575
| 14 | 974 | 0 | 0 | 0.099575
| 15 | 975 | 0 | 0 | 0.099575
| 16 | 976 | 0 | 0 | 0.099575
| 17 | 977 | 0 | 0 | 0.16579
| 18 | 978 | 0 | 0 | 0.24857
| 19 | 979 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 980 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 981 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 982 | 0 | 0 | 0.31295
| 23 | 983 | 0 | 0 | 0.2025
| 24 | 984 | 0 | 0 | 0.026754
2015-02-11 | 1 | 985 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 986 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 987 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 988 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 989 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 990 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 991 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 992 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 993 | 0 | 0 | 0.044146
| 10 | 994 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 995 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 996 | 0 | 0 | 0.099575
| 13 | 997 | 0 | 0 | 0.099575
| 14 | 998 | 0 | 0 | 0.099575
| 15 | 999 | 0 | 0 | 0.099575
| 16 | 1000 | 0 | 0 | 0.099575
| 17 | 1001 | 0 | 0 | 0.16579
| 18 | 1002 | 0 | 0 | 0.24857
| 19 | 1003 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 1004 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 1005 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 1006 | 0 | 0 | 0.31295
| 23 | 1007 | 0 | 0 | 0.2025
| 24 | 1008 | 0 | 0 | 0.026754
2015-02-12 | 1 | 1009 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 1010 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 1011 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 1012 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 1013 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 1014 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 1015 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 1016 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 1017 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 1018 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 1019 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 1020 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 1021 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 1022 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 1023 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 1024 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 1025 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 1026 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 1027 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 1028 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 1029 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 1030 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 1031 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 1032 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-02-13 | 1 | 1033 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 1034 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 1035 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 1036 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 1037 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 1038 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 1039 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 1040 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 1041 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 1042 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 1043 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 1044 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 1045 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 1046 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 1047 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 1048 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 1049 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 1050 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 1051 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 1052 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 1053 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 1054 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 1055 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 1056 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-02-14 | 1 | 1057 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 1058 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 1059 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 1060 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 1061 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 1062 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 1063 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 1064 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 1065 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 1066 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 1067 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 1068 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 1069 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 1070 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 1071 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 1072 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 1073 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 1074 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 1075 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 1076 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 1077 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 1078 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 1079 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 1080 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-02-15 | 1 | 1081 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 1082 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 1083 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 1084 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 1085 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 1086 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 1087 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 1088 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 1089 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 1090 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 1091 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 1092 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 1093 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 1094 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 1095 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 1096 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 1097 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 1098 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 1099 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 1100 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 1101 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 1102 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 1103 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 1104 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-02-16 | 1 | 1105 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 1106 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 1107 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 1108 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 1109 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 1110 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 1111 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 1112 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 1113 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 1114 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 1115 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 1116 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 1117 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 1118 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 1119 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 1120 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 1121 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 1122 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 1123 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 1124 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 1125 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 1126 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 1127 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 1128 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-02-17 | 1 | 1129 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 1130 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 1131 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 1132 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 1133 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 1134 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 1135 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 1136 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 1137 | 0 | 0 | 0.044146
| 10 | 1138 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 1139 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 1140 | 0 | 0 | 0.099575
| 13 | 1141 | 0 | 0 | 0.099575
| 14 | 1142 | 0 | 0 | 0.099575
| 15 | 1143 | 0 | 0 | 0.099575
| 16 | 1144 | 0 | 0 | 0.099575
| 17 | 1145 | 0 | 0 | 0.16579
| 18 | 1146 | 0 | 0 | 0.24857
| 19 | 1147 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 1148 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 1149 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 1150 | 0 | 0 | 0.31295
| 23 | 1151 | 0 | 0 | 0.2025
| 24 | 1152 | 0 | 0 | 0.026754
2015-02-18 | 1 | 1153 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 1154 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 1155 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 1156 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 1157 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 1158 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 1159 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 1160 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 1161 | 0 | 0 | 0.044146
| 10 | 1162 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 1163 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 1164 | 0 | 0 | 0.099575
| 13 | 1165 | 0 | 0 | 0.099575
| 14 | 1166 | 0 | 0 | 0.099575
| 15 | 1167 | 0 | 0 | 0.099575
| 16 | 1168 | 0 | 0 | 0.099575
| 17 | 1169 | 0 | 0 | 0.16579
| 18 | 1170 | 0 | 0 | 0.24857
| 19 | 1171 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 1172 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 1173 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 1174 | 0 | 0 | 0.31295
| 23 | 1175 | 0 | 0 | 0.2025
| 24 | 1176 | 0 | 0 | 0.026754
2015-02-19 | 1 | 1177 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 1178 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 1179 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 1180 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 1181 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 1182 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 1183 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 1184 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 1185 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 1186 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 1187 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 1188 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 1189 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 1190 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 1191 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 1192 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 1193 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 1194 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 1195 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 1196 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 1197 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 1198 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 1199 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 1200 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-02-20 | 1 | 1201 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 1202 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 1203 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 1204 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 1205 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 1206 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 1207 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 1208 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 1209 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 1210 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 1211 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 1212 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 1213 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 1214 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 1215 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 1216 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 1217 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 1218 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 1219 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 1220 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 1221 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 1222 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 1223 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 1224 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-02-21 | 1 | 1225 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 1226 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 1227 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 1228 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 1229 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 1230 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 1231 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 1232 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 1233 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 1234 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 1235 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 1236 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 1237 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 1238 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 1239 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 1240 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 1241 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 1242 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 1243 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 1244 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 1245 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 1246 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 1247 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 1248 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-02-22 | 1 | 1249 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 1250 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 1251 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 1252 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 1253 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 1254 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 1255 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 1256 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 1257 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 1258 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 1259 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 1260 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 1261 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 1262 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 1263 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 1264 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 1265 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 1266 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 1267 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 1268 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 1269 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 1270 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 1271 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 1272 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-02-23 | 1 | 1273 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 1274 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 1275 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 1276 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 1277 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 1278 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 1279 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 1280 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 1281 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 1282 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 1283 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 1284 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 1285 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 1286 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 1287 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 1288 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 1289 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 1290 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 1291 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 1292 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 1293 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 1294 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 1295 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 1296 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-02-24 | 1 | 1297 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 1298 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 1299 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 1300 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 1301 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 1302 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 1303 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 1304 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 1305 | 0 | 0 | 0.044146
| 10 | 1306 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 1307 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 1308 | 0 | 0 | 0.099575
| 13 | 1309 | 0 | 0 | 0.099575
| 14 | 1310 | 0 | 0 | 0.099575
| 15 | 1311 | 0 | 0 | 0.099575
| 16 | 1312 | 0 | 0 | 0.099575
| 17 | 1313 | 0 | 0 | 0.16579
| 18 | 1314 | 0 | 0 | 0.24857
| 19 | 1315 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 1316 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 1317 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 1318 | 0 | 0 | 0.31295
| 23 | 1319 | 0 | 0 | 0.2025
| 24 | 1320 | 0 | 0 | 0.026754
2015-02-25 | 1 | 1321 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 1322 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 1323 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 1324 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 1325 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 1326 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 1327 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 1328 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 1329 | 0 | 0 | 0.044146
| 10 | 1330 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 1331 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 1332 | 0 | 0 | 0.099575
| 13 | 1333 | 0 | 0 | 0.099575
| 14 | 1334 | 0 | 0 | 0.099575
| 15 | 1335 | 0 | 0 | 0.099575
| 16 | 1336 | 0 | 0 | 0.099575
| 17 | 1337 | 0 | 0 | 0.16579
| 18 | 1338 | 0 | 0 | 0.24857
| 19 | 1339 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 1340 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 1341 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 1342 | 0 | 0 | 0.31295
| 23 | 1343 | 0 | 0 | 0.2025
| 24 | 1344 | 0 | 0 | 0.026754
2015-02-26 | 1 | 1345 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 1346 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 1347 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 1348 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 1349 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 1350 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 1351 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 1352 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 1353 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 1354 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 1355 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 1356 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 1357 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 1358 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 1359 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 1360 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 1361 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 1362 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 1363 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 1364 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 1365 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 1366 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 1367 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 1368 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-02-27 | 1 | 1369 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 1370 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 1371 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 1372 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 1373 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 1374 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 1375 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 1376 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 1377 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 1378 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 1379 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 1380 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 1381 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 1382 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 1383 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 1384 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 1385 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 1386 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 1387 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 1388 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 1389 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 1390 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 1391 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 1392 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-02-28 | 1 | 1393 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 1394 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 1395 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 1396 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 1397 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 1398 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 1399 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 1400 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 1401 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 1402 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 1403 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 1404 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 1405 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 1406 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 1407 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 1408 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 1409 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 1410 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 1411 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 1412 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 1413 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 1414 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 1415 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 1416 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-03-01 | 1 | 1417 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 1418 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 1419 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 1420 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 1421 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 1422 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 1423 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 1424 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 1425 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 1426 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 1427 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 1428 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 1429 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 1430 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 1431 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 1432 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 1433 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 1434 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 1435 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 1436 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 1437 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 1438 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 1439 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 1440 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-03-02 | 1 | 1441 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 1442 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 1443 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 1444 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 1445 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 1446 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 1447 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 1448 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 1449 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 1450 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 1451 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 1452 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 1453 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 1454 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 1455 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 1456 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 1457 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 1458 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 1459 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 1460 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 1461 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 1462 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 1463 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 1464 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-03-03 | 1 | 1465 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 1466 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 1467 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 1468 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 1469 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 1470 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 1471 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 1472 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 1473 | 0 | 0 | 0.044146
| 10 | 1474 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 1475 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 1476 | 0 | 0 | 0.099575
| 13 | 1477 | 0 | 0 | 0.099575
| 14 | 1478 | 0 | 0 | 0.099575
| 15 | 1479 | 0 | 0 | 0.099575
| 16 | 1480 | 0 | 0 | 0.099575
| 17 | 1481 | 0 | 0 | 0.16579
| 18 | 1482 | 0 | 0 | 0.24857
| 19 | 1483 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 1484 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 1485 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 1486 | 0 | 0 | 0.31295
| 23 | 1487 | 0 | 0 | 0.2025
| 24 | 1488 | 0 | 0 | 0.026754
2015-03-04 | 1 | 1489 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 1490 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 1491 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 1492 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 1493 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 1494 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 1495 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 1496 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 1497 | 0 | 0 | 0.044146
| 10 | 1498 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 1499 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 1500 | 0 | 0 | 0.099575
| 13 | 1501 | 0 | 0 | 0.099575
| 14 | 1502 | 0 | 0 | 0.099575
| 15 | 1503 | 0 | 0 | 0.099575
| 16 | 1504 | 0 | 0 | 0.099575
| 17 | 1505 | 0 | 0 | 0.16579
| 18 | 1506 | 0 | 0 | 0.24857
| 19 | 1507 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 1508 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 1509 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 1510 | 0 | 0 | 0.31295
| 23 | 1511 | 0 | 0 | 0.2025
| 24 | 1512 | 0 | 0 | 0.026754
2015-03-05 | 1 | 1513 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 1514 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 1515 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 1516 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 1517 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 1518 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 1519 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 1520 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 1521 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 1522 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 1523 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 1524 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 1525 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 1526 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 1527 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 1528 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 1529 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 1530 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 1531 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 1532 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 1533 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 1534 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 1535 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 1536 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-03-06 | 1 | 1537 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 1538 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 1539 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 1540 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 1541 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 1542 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 1543 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 1544 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 1545 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 1546 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 1547 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 1548 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 1549 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 1550 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 1551 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 1552 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 1553 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 1554 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 1555 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 1556 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 1557 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 1558 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 1559 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 1560 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-03-07 | 1 | 1561 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 1562 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 1563 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 1564 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 1565 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 1566 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 1567 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 1568 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 1569 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 1570 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 1571 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 1572 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 1573 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 1574 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 1575 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 1576 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 1577 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 1578 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 1579 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 1580 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 1581 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 1582 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 1583 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 1584 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-03-08 | 1 | 1585 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 1586 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 1587 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 1588 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 1589 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 1590 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 1591 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 1592 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 1593 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 1594 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 1595 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 1596 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 1597 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 1598 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 1599 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 1600 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 1601 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 1602 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 1603 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 1604 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 1605 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 1606 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 1607 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 1608 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-03-09 | 1 | 1609 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 1610 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 1611 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 1612 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 1613 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 1614 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 1615 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 1616 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 1617 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 1618 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 1619 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 1620 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 1621 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 1622 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 1623 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 1624 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 1625 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 1626 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 1627 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 1628 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 1629 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 1630 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 1631 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 1632 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-03-10 | 1 | 1633 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 1634 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 1635 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 1636 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 1637 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 1638 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 1639 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 1640 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 1641 | 0 | 0 | 0.044146
| 10 | 1642 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 1643 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 1644 | 0 | 0 | 0.099575
| 13 | 1645 | 0 | 0 | 0.099575
| 14 | 1646 | 0 | 0 | 0.099575
| 15 | 1647 | 0 | 0 | 0.099575
| 16 | 1648 | 0 | 0 | 0.099575
| 17 | 1649 | 0 | 0 | 0.16579
| 18 | 1650 | 0 | 0 | 0.24857
| 19 | 1651 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 1652 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 1653 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 1654 | 0 | 0 | 0.31295
| 23 | 1655 | 0 | 0 | 0.2025
| 24 | 1656 | 0 | 0 | 0.026754
2015-03-11 | 1 | 1657 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 1658 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 1659 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 1660 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 1661 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 1662 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 1663 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 1664 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 1665 | 0 | 0 | 0.044146
| 10 | 1666 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 1667 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 1668 | 0 | 0 | 0.099575
| 13 | 1669 | 0 | 0 | 0.099575
| 14 | 1670 | 0 | 0 | 0.099575
| 15 | 1671 | 0 | 0 | 0.099575
| 16 | 1672 | 0 | 0 | 0.099575
| 17 | 1673 | 0 | 0 | 0.16579
| 18 | 1674 | 0 | 0 | 0.24857
| 19 | 1675 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 1676 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 1677 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 1678 | 0 | 0 | 0.31295
| 23 | 1679 | 0 | 0 | 0.2025
| 24 | 1680 | 0 | 0 | 0.026754
2015-03-12 | 1 | 1681 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 1682 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 1683 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 1684 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 1685 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 1686 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 1687 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 1688 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 1689 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 1690 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 1691 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 1692 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 1693 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 1694 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 1695 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 1696 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 1697 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 1698 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 1699 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 1700 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 1701 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 1702 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 1703 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 1704 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-03-13 | 1 | 1705 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 1706 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 1707 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 1708 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 1709 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 1710 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 1711 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 1712 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 1713 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 1714 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 1715 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 1716 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 1717 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 1718 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 1719 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 1720 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 1721 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 1722 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 1723 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 1724 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 1725 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 1726 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 1727 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 1728 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-03-14 | 1 | 1729 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 1730 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 1731 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 1732 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 1733 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 1734 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 1735 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 1736 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 1737 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 1738 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 1739 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 1740 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 1741 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 1742 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 1743 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 1744 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 1745 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 1746 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 1747 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 1748 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 1749 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 1750 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 1751 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 1752 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-03-15 | 1 | 1753 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 1754 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 1755 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 1756 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 1757 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 1758 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 1759 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 1760 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 1761 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 1762 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 1763 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 1764 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 1765 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 1766 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 1767 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 1768 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 1769 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 1770 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 1771 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 1772 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 1773 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 1774 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 1775 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 1776 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-03-16 | 1 | 1777 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 1778 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 1779 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 1780 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 1781 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 1782 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 1783 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 1784 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 1785 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 1786 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 1787 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 1788 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 1789 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 1790 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 1791 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 1792 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 1793 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 1794 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 1795 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 1796 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 1797 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 1798 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 1799 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 1800 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-03-17 | 1 | 1801 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 1802 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 1803 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 1804 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 1805 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 1806 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 1807 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 1808 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 1809 | 0 | 0 | 0.044146
| 10 | 1810 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 1811 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 1812 | 0 | 0 | 0.099575
| 13 | 1813 | 0 | 0 | 0.099575
| 14 | 1814 | 0 | 0 | 0.099575
| 15 | 1815 | 0 | 0 | 0.099575
| 16 | 1816 | 0 | 0 | 0.099575
| 17 | 1817 | 0 | 0 | 0.16579
| 18 | 1818 | 0 | 0 | 0.24857
| 19 | 1819 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 1820 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 1821 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 1822 | 0 | 0 | 0.31295
| 23 | 1823 | 0 | 0 | 0.2025
| 24 | 1824 | 0 | 0 | 0.026754
2015-03-18 | 1 | 1825 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 1826 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 1827 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 1828 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 1829 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 1830 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 1831 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 1832 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 1833 | 0 | 0 | 0.044146
| 10 | 1834 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 1835 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 1836 | 0 | 0 | 0.099575
| 13 | 1837 | 0 | 0 | 0.099575
| 14 | 1838 | 0 | 0 | 0.099575
| 15 | 1839 | 0 | 0 | 0.099575
| 16 | 1840 | 0 | 0 | 0.099575
| 17 | 1841 | 0 | 0 | 0.16579
| 18 | 1842 | 0 | 0 | 0.24857
| 19 | 1843 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 1844 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 1845 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 1846 | 0 | 0 | 0.31295
| 23 | 1847 | 0 | 0 | 0.2025
| 24 | 1848 | 0 | 0 | 0.026754
2015-03-19 | 1 | 1849 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 1850 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 1851 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 1852 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 1853 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 1854 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 1855 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 1856 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 1857 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 1858 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 1859 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 1860 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 1861 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 1862 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 1863 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 1864 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 1865 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 1866 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 1867 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 1868 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 1869 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 1870 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 1871 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 1872 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-03-20 | 1 | 1873 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 1874 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 1875 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 1876 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 1877 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 1878 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 1879 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 1880 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 1881 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 1882 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 1883 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 1884 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 1885 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 1886 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 1887 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 1888 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 1889 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 1890 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 1891 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 1892 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 1893 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 1894 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 1895 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 1896 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-03-21 | 1 | 1897 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 1898 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 1899 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 1900 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 1901 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 1902 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 1903 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 1904 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 1905 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 1906 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 1907 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 1908 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 1909 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 1910 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 1911 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 1912 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 1913 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 1914 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 1915 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 1916 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 1917 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 1918 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 1919 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 1920 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-03-22 | 1 | 1921 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 1922 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 1923 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 1924 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 1925 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 1926 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 1927 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 1928 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 1929 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 1930 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 1931 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 1932 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 1933 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 1934 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 1935 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 1936 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 1937 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 1938 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 1939 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 1940 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 1941 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 1942 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 1943 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 1944 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-03-23 | 1 | 1945 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 1946 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 1947 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 1948 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 1949 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 1950 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 1951 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 1952 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 1953 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 1954 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 1955 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 1956 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 1957 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 1958 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 1959 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 1960 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 1961 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 1962 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 1963 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 1964 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 1965 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 1966 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 1967 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 1968 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-03-24 | 1 | 1969 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 1970 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 1971 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 1972 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 1973 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 1974 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 1975 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 1976 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 1977 | 0 | 0 | 0.044146
| 10 | 1978 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 1979 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 1980 | 0 | 0 | 0.099575
| 13 | 1981 | 0 | 0 | 0.099575
| 14 | 1982 | 0 | 0 | 0.099575
| 15 | 1983 | 0 | 0 | 0.099575
| 16 | 1984 | 0 | 0 | 0.099575
| 17 | 1985 | 0 | 0 | 0.16579
| 18 | 1986 | 0 | 0 | 0.24857
| 19 | 1987 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 1988 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 1989 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 1990 | 0 | 0 | 0.31295
| 23 | 1991 | 0 | 0 | 0.2025
| 24 | 1992 | 0 | 0 | 0.026754
2015-03-25 | 1 | 1993 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 1994 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 1995 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 1996 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 1997 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 1998 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 1999 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 2000 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 2001 | 0 | 0 | 0.044146
| 10 | 2002 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 2003 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 2004 | 0 | 0 | 0.099575
| 13 | 2005 | 0 | 0 | 0.099575
| 14 | 2006 | 0 | 0 | 0.099575
| 15 | 2007 | 0 | 0 | 0.099575
| 16 | 2008 | 0 | 0 | 0.099575
| 17 | 2009 | 0 | 0 | 0.16579
| 18 | 2010 | 0 | 0 | 0.24857
| 19 | 2011 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 2012 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 2013 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 2014 | 0 | 0 | 0.31295
| 23 | 2015 | 0 | 0 | 0.2025
| 24 | 2016 | 0 | 0 | 0.026754
2015-03-26 | 1 | 2017 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 2018 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 2019 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 2020 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 2021 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 2022 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 2023 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 2024 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 2025 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 2026 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 2027 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 2028 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 2029 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 2030 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 2031 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 2032 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 2033 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 2034 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 2035 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 2036 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 2037 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 2038 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 2039 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 2040 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-03-27 | 1 | 2041 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 2042 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 2043 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 2044 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 2045 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 2046 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 2047 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 2048 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 2049 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 2050 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 2051 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 2052 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 2053 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 2054 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 2055 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 2056 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 2057 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 2058 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 2059 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 2060 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 2061 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 2062 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 2063 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 2064 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-03-28 | 1 | 2065 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 2066 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 2067 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 2068 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 2069 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 2070 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 2071 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 2072 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 2073 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 2074 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 2075 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 2076 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 2077 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 2078 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 2079 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 2080 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 2081 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 2082 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 2083 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 2084 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 2085 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 2086 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 2087 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 2088 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-03-29 | 1 | 2089 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 2090 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 2091 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 2092 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 2093 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 2094 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 2095 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 2096 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 2097 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 2098 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 2099 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 2100 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 2101 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 2102 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 2103 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 2104 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 2105 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 2106 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 2107 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 2108 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 2109 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 2110 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 2111 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 2112 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-03-30 | 1 | 2113 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 2114 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 2115 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 2116 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 2117 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 2118 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 2119 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 2120 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 2121 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 2122 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 2123 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 2124 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 2125 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 2126 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 2127 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 2128 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 2129 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 2130 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 2131 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 2132 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 2133 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 2134 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 2135 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 2136 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-03-31 | 1 | 2137 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 2138 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 2139 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 2140 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 2141 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 2142 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 2143 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 2144 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 2145 | 0 | 0 | 0.044146
| 10 | 2146 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 2147 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 2148 | 0 | 0 | 0.099575
| 13 | 2149 | 0 | 0 | 0.099575
| 14 | 2150 | 0 | 0 | 0.099575
| 15 | 2151 | 0 | 0 | 0.099575
| 16 | 2152 | 0 | 0 | 0.099575
| 17 | 2153 | 0 | 0 | 0.16579
| 18 | 2154 | 0 | 0 | 0.24857
| 19 | 2155 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 2156 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 2157 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 2158 | 0 | 0 | 0.31295
| 23 | 2159 | 0 | 0 | 0.2025
| 24 | 2160 | 0 | 0 | 0.026754
2015-04-01 | 1 | 2161 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 2162 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 2163 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 2164 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 2165 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 2166 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 2167 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 2168 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 2169 | 0 | 0 | 0.044146
| 10 | 2170 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 2171 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 2172 | 0 | 0 | 0.099575
| 13 | 2173 | 0 | 0 | 0.099575
| 14 | 2174 | 0 | 0 | 0.099575
| 15 | 2175 | 0 | 0 | 0.099575
| 16 | 2176 | 0 | 0 | 0.099575
| 17 | 2177 | 0 | 0 | 0.16579
| 18 | 2178 | 0 | 0 | 0.24857
| 19 | 2179 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 2180 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 2181 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 2182 | 0 | 0 | 0.31295
| 23 | 2183 | 0 | 0 | 0.2025
| 24 | 2184 | 0 | 0 | 0.026754
2015-04-02 | 1 | 2185 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 2186 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 2187 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 2188 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 2189 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 2190 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 2191 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 2192 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 2193 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 2194 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 2195 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 2196 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 2197 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 2198 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 2199 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 2200 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 2201 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 2202 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 2203 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 2204 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 2205 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 2206 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 2207 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 2208 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-04-03 | 1 | 2209 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 2210 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 2211 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 2212 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 2213 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 2214 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 2215 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 2216 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 2217 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 2218 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 2219 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 2220 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 2221 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 2222 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 2223 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 2224 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 2225 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 2226 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 2227 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 2228 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 2229 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 2230 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 2231 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 2232 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-04-04 | 1 | 2233 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 2234 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 2235 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 2236 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 2237 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 2238 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 2239 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 2240 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 2241 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 2242 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 2243 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 2244 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 2245 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 2246 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 2247 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 2248 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 2249 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 2250 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 2251 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 2252 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 2253 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 2254 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 2255 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 2256 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-04-05 | 1 | 2257 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 2258 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 2259 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 2260 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 2261 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 2262 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 2263 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 2264 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 2265 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 2266 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 2267 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 2268 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 2269 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 2270 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 2271 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 2272 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 2273 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 2274 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 2275 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 2276 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 2277 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 2278 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 2279 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 2280 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-04-06 | 1 | 2281 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 2282 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 2283 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 2284 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 2285 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 2286 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 2287 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 2288 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 2289 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 2290 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 2291 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 2292 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 2293 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 2294 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 2295 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 2296 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 2297 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 2298 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 2299 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 2300 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 2301 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 2302 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 2303 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 2304 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-04-07 | 1 | 2305 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 2306 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 2307 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 2308 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 2309 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 2310 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 2311 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 2312 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 2313 | 0 | 0 | 0.044146
| 10 | 2314 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 2315 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 2316 | 0 | 0 | 0.099575
| 13 | 2317 | 0 | 0 | 0.099575
| 14 | 2318 | 0 | 0 | 0.099575
| 15 | 2319 | 0 | 0 | 0.099575
| 16 | 2320 | 0 | 0 | 0.099575
| 17 | 2321 | 0 | 0 | 0.16579
| 18 | 2322 | 0 | 0 | 0.24857
| 19 | 2323 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 2324 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 2325 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 2326 | 0 | 0 | 0.31295
| 23 | 2327 | 0 | 0 | 0.2025
| 24 | 2328 | 0 | 0 | 0.026754
2015-04-08 | 1 | 2329 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 2330 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 2331 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 2332 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 2333 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 2334 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 2335 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 2336 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 2337 | 0 | 0 | 0.044146
| 10 | 2338 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 2339 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 2340 | 0 | 0 | 0.099575
| 13 | 2341 | 0 | 0 | 0.099575
| 14 | 2342 | 0 | 0 | 0.099575
| 15 | 2343 | 0 | 0 | 0.099575
| 16 | 2344 | 0 | 0 | 0.099575
| 17 | 2345 | 0 | 0 | 0.16579
| 18 | 2346 | 0 | 0 | 0.24857
| 19 | 2347 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 2348 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 2349 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 2350 | 0 | 0 | 0.31295
| 23 | 2351 | 0 | 0 | 0.2025
| 24 | 2352 | 0 | 0 | 0.026754
2015-04-09 | 1 | 2353 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 2354 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 2355 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 2356 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 2357 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 2358 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 2359 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 2360 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 2361 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 2362 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 2363 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 2364 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 2365 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 2366 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 2367 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 2368 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 2369 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 2370 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 2371 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 2372 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 2373 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 2374 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 2375 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 2376 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-04-10 | 1 | 2377 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 2378 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 2379 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 2380 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 2381 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 2382 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 2383 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 2384 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 2385 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 2386 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 2387 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 2388 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 2389 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 2390 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 2391 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 2392 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 2393 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 2394 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 2395 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 2396 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 2397 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 2398 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 2399 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 2400 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-04-11 | 1 | 2401 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 2402 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 2403 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 2404 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 2405 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 2406 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 2407 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 2408 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 2409 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 2410 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 2411 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 2412 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 2413 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 2414 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 2415 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 2416 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 2417 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 2418 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 2419 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 2420 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 2421 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 2422 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 2423 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 2424 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-04-12 | 1 | 2425 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 2426 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 2427 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 2428 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 2429 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 2430 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 2431 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 2432 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 2433 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 2434 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 2435 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 2436 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 2437 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 2438 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 2439 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 2440 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 2441 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 2442 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 2443 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 2444 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 2445 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 2446 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 2447 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 2448 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-04-13 | 1 | 2449 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 2450 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 2451 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 2452 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 2453 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 2454 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 2455 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 2456 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 2457 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 2458 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 2459 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 2460 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 2461 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 2462 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 2463 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 2464 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 2465 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 2466 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 2467 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 2468 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 2469 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 2470 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 2471 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 2472 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-04-14 | 1 | 2473 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 2474 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 2475 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 2476 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 2477 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 2478 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 2479 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 2480 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 2481 | 0 | 0 | 0.044146
| 10 | 2482 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 2483 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 2484 | 0 | 0 | 0.099575
| 13 | 2485 | 0 | 0 | 0.099575
| 14 | 2486 | 0 | 0 | 0.099575
| 15 | 2487 | 0 | 0 | 0.099575
| 16 | 2488 | 0 | 0 | 0.099575
| 17 | 2489 | 0 | 0 | 0.16579
| 18 | 2490 | 0 | 0 | 0.24857
| 19 | 2491 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 2492 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 2493 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 2494 | 0 | 0 | 0.31295
| 23 | 2495 | 0 | 0 | 0.2025
| 24 | 2496 | 0 | 0 | 0.026754
2015-04-15 | 1 | 2497 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 2498 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 2499 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 2500 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 2501 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 2502 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 2503 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 2504 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 2505 | 0 | 0 | 0.044146
| 10 | 2506 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 2507 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 2508 | 0 | 0 | 0.099575
| 13 | 2509 | 0 | 0 | 0.099575
| 14 | 2510 | 0 | 0 | 0.099575
| 15 | 2511 | 0 | 0 | 0.099575
| 16 | 2512 | 0 | 0 | 0.099575
| 17 | 2513 | 0 | 0 | 0.16579
| 18 | 2514 | 0 | 0 | 0.24857
| 19 | 2515 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 2516 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 2517 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 2518 | 0 | 0 | 0.31295
| 23 | 2519 | 0 | 0 | 0.2025
| 24 | 2520 | 0 | 0 | 0.026754
2015-04-16 | 1 | 2521 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 2522 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 2523 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 2524 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 2525 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 2526 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 2527 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 2528 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 2529 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 2530 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 2531 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 2532 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 2533 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 2534 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 2535 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 2536 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 2537 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 2538 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 2539 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 2540 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 2541 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 2542 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 2543 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 2544 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-04-17 | 1 | 2545 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 2546 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 2547 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 2548 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 2549 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 2550 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 2551 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 2552 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 2553 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 2554 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 2555 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 2556 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 2557 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 2558 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 2559 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 2560 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 2561 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 2562 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 2563 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 2564 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 2565 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 2566 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 2567 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 2568 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-04-18 | 1 | 2569 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 2570 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 2571 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 2572 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 2573 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 2574 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 2575 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 2576 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 2577 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 2578 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 2579 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 2580 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 2581 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 2582 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 2583 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 2584 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 2585 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 2586 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 2587 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 2588 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 2589 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 2590 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 2591 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 2592 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-04-19 | 1 | 2593 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 2594 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 2595 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 2596 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 2597 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 2598 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 2599 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 2600 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 2601 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 2602 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 2603 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 2604 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 2605 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 2606 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 2607 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 2608 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 2609 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 2610 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 2611 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 2612 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 2613 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 2614 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 2615 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 2616 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-04-20 | 1 | 2617 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 2618 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 2619 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 2620 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 2621 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 2622 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 2623 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 2624 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 2625 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 2626 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 2627 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 2628 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 2629 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 2630 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 2631 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 2632 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 2633 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 2634 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 2635 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 2636 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 2637 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 2638 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 2639 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 2640 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-04-21 | 1 | 2641 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 2642 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 2643 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 2644 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 2645 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 2646 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 2647 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 2648 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 2649 | 0 | 0 | 0.044146
| 10 | 2650 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 2651 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 2652 | 0 | 0 | 0.099575
| 13 | 2653 | 0 | 0 | 0.099575
| 14 | 2654 | 0 | 0 | 0.099575
| 15 | 2655 | 0 | 0 | 0.099575
| 16 | 2656 | 0 | 0 | 0.099575
| 17 | 2657 | 0 | 0 | 0.16579
| 18 | 2658 | 0 | 0 | 0.24857
| 19 | 2659 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 2660 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 2661 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 2662 | 0 | 0 | 0.31295
| 23 | 2663 | 0 | 0 | 0.2025
| 24 | 2664 | 0 | 0 | 0.026754
2015-04-22 | 1 | 2665 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 2666 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 2667 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 2668 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 2669 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 2670 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 2671 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 2672 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 2673 | 0 | 0 | 0.044146
| 10 | 2674 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 2675 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 2676 | 0 | 0 | 0.099575
| 13 | 2677 | 0 | 0 | 0.099575
| 14 | 2678 | 0 | 0 | 0.099575
| 15 | 2679 | 0 | 0 | 0.099575
| 16 | 2680 | 0 | 0 | 0.099575
| 17 | 2681 | 0 | 0 | 0.16579
| 18 | 2682 | 0 | 0 | 0.24857
| 19 | 2683 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 2684 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 2685 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 2686 | 0 | 0 | 0.31295
| 23 | 2687 | 0 | 0 | 0.2025
| 24 | 2688 | 0 | 0 | 0.026754
2015-04-23 | 1 | 2689 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 2690 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 2691 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 2692 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 2693 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 2694 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 2695 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 2696 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 2697 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 2698 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 2699 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 2700 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 2701 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 2702 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 2703 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 2704 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 2705 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 2706 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 2707 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 2708 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 2709 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 2710 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 2711 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 2712 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-04-24 | 1 | 2713 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 2714 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 2715 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 2716 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 2717 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 2718 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 2719 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 2720 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 2721 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 2722 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 2723 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 2724 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 2725 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 2726 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 2727 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 2728 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 2729 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 2730 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 2731 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 2732 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 2733 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 2734 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 2735 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 2736 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-04-25 | 1 | 2737 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 2738 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 2739 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 2740 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 2741 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 2742 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 2743 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 2744 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 2745 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 2746 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 2747 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 2748 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 2749 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 2750 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 2751 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 2752 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 2753 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 2754 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 2755 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 2756 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 2757 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 2758 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 2759 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 2760 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-04-26 | 1 | 2761 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 2762 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 2763 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 2764 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 2765 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 2766 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 2767 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 2768 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 2769 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 2770 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 2771 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 2772 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 2773 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 2774 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 2775 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 2776 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 2777 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 2778 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 2779 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 2780 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 2781 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 2782 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 2783 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 2784 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-04-27 | 1 | 2785 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 2786 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 2787 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 2788 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 2789 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 2790 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 2791 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 2792 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 2793 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 2794 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 2795 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 2796 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 2797 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 2798 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 2799 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 2800 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 2801 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 2802 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 2803 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 2804 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 2805 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 2806 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 2807 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 2808 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-04-28 | 1 | 2809 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 2810 | 0 | 0.10628 | 0.079028
| 3 | 2811 | 0 | 0.10006 | 0.074886
| 4 | 2812 | 0 | 0.089829 | 0.068074
| 5 | 2813 | 0 | 0.088993 | 0.067518
| 6 | 2814 | 0 | 0.086198 | 0.19902
| 7 | 2815 | 0 | 0.083211 | 0.27152
| 8 | 2816 | 0 | 0.081924 | 0.19617
| 9 | 2817 | 0 | 0.084019 | 0.10008
| 10 | 2818 | 0 | 0.087308 | 0.12074
| 11 | 2819 | 0 | 0.079828 | 0.11576
| 12 | 2820 | 0 | 0.12024 | 0.17962
| 13 | 2821 | 0 | 0.21409 | 0.24209
| 14 | 2822 | 0 | 0.24042 | 0.25962
| 15 | 2823 | 0 | 0.39698 | 0.31328
| 16 | 2824 | 0 | 0.49028 | 0.36351
| 17 | 2825 | 0 | 0.48961 | 0.42937
| 18 | 2826 | 0 | 0.49767 | 0.51648
| 19 | 2827 | 0 | 0.4804 | 0.64546
| 20 | 2828 | 0 | 0.48283 | 0.64677
| 21 | 2829 | 0 | 0.44734 | 0.60919
| 22 | 2830 | 0 | 0.44971 | 0.55504
| 23 | 2831 | 0 | 0.41036 | 0.42341
| 24 | 2832 | 0 | 0.23777 | 0.18503
2015-04-29 | 1 | 2833 | 0 | 0.22921 | 0.16086
| 2 | 2834 | 0 | 0.21211 | 0.14947
| 3 | 2835 | 0 | 0.20395 | 0.14404
| 4 | 2836 | 0 | 0.18791 | 0.13337
| 5 | 2837 | 0 | 0.17336 | 0.12368
| 6 | 2838 | 0 | 0.15992 | 0.24809
| 7 | 2839 | 0 | 0.1453 | 0.31286
| 8 | 2840 | 0 | 0.14174 | 0.23599
| 9 | 2841 | 0 | 0.15684 | 0.14855
| 10 | 2842 | 0 | 0.17668 | 0.18023
| 11 | 2843 | 0 | 0.18356 | 0.18481
| 12 | 2844 | 0 | 0.23798 | 0.25799
| 13 | 2845 | 0 | 0.37405 | 0.30093
| 14 | 2846 | 0 | 0.42447 | 0.32808
| 15 | 2847 | 0 | 0.59344 | 0.4276
| 16 | 2848 | 0 | 0.68075 | 0.47586
| 17 | 2849 | 0 | 0.68098 | 0.54221
| 18 | 2850 | 0 | 0.69789 | 0.63433
| 19 | 2851 | 0 | 0.69215 | 0.76943
| 20 | 2852 | 0 | 0.69913 | 0.77329
| 21 | 2853 | 0 | 0.65371 | 0.72971
| 22 | 2854 | 0 | 0.6389 | 0.6661
| 23 | 2855 | 0 | 0.59014 | 0.5287
| 24 | 2856 | 0 | 0.40132 | 0.2428
2015-04-30 | 1 | 2857 | 0 | 0.38259 | 0.21424
| 2 | 2858 | 0 | 0.37338 | 0.20928
| 3 | 2859 | 0 | 0.36461 | 0.20456
| 4 | 2860 | 0 | 0.34683 | 0.19499
| 5 | 2861 | 0 | 0.32927 | 0.18553
| 6 | 2862 | 0 | 0.31044 | 0.30875
| 7 | 2863 | 0 | 0.28598 | 0.37008
| 8 | 2864 | 0 | 0.24411 | 0.30414
| 9 | 2865 | 0 | 0.16063 | 0.16031
| 10 | 2866 | 0 | 0.032751 | 0.084424
| 11 | 2867 | 0 | 0.040236 | 0.089406
| 12 | 2868 | 0 | 0.20971 | 0.22069
| 13 | 2869 | 0 | 0.4729 | 0.33567
| 14 | 2870 | 0 | 0.55902 | 0.37162
| 15 | 2871 | 0 | 0.69412 | 0.46477
| 16 | 2872 | 0 | 0.45638 | 0.32678
| 17 | 2873 | 0 | 0.43855 | 0.42959
| 18 | 2874 | 0 | 0.44664 | 0.51672
| 19 | 2875 | 0 | 0.53439 | 0.68223
| 20 | 2876 | 0 | 0.73621 | 0.79379
| 21 | 2877 | 0 | 0.69378 | 0.75186
| 22 | 2878 | 0 | 0.65438 | 0.65618
| 23 | 2879 | 0 | 0.58478 | 0.50726
| 24 | 2880 | 0 | 0.37455 | 0.20991
2015-05-01 | 1 | 2881 | 0 | 0.34437 | 0.19366
| 2 | 2882 | 0 | 0.31998 | 0.18053
| 3 | 2883 | 0 | 0.30329 | 0.17155
| 4 | 2884 | 0 | 0.28053 | 0.15929
| 5 | 2885 | 0 | 0.25134 | 0.17559
| 6 | 2886 | 0 | 0.22254 | 0.28977
| 7 | 2887 | 0 | 0.19397 | 0.34525
| 8 | 2888 | 0 | 0.14947 | 0.24113
| 9 | 2889 | 0 | 0.09893 | 0.11924
| 10 | 2890 | 0 | 0.016817 | 0.073817
| 11 | 2891 | 0 | 0.017889 | 0.074531
| 12 | 2892 | 0 | 0.08292 | 0.1363
| 13 | 2893 | 0 | 0.17174 | 0.19542
| 14 | 2894 | 0 | 0.18772 | 0.18758
| 15 | 2895 | 0 | 0.28151 | 0.23264
| 16 | 2896 | 0 | 0.19819 | 0.21303
| 17 | 2897 | 0 | 0.18712 | 0.31807
| 18 | 2898 | 0 | 0.19197 | 0.40407
| 19 | 2899 | 0 | 0.22783 | 0.53851
| 20 | 2900 | 0 | 0.33858 | 0.56912
| 21 | 2901 | 0 | 0.33255 | 0.5474
| 22 | 2902 | 0 | 0.32389 | 0.46883
| 23 | 2903 | 0 | 0.28309 | 0.33642
| 24 | 2904 | 0 | 0.10223 | 0.076331
2015-05-02 | 1 | 2905 | 0 | 0.085221 | 0.065007
| 2 | 2906 | 0 | 0.070571 | 0.055255
| 3 | 2907 | 0 | 0.060007 | 0.048222
| 4 | 2908 | 0 | 0.050426 | 0.041845
| 5 | 2909 | 0 | 0.049105 | 0.040965
| 6 | 2910 | 0 | 0.047199 | 0.17305
| 7 | 2911 | 0 | 0.047082 | 0.24747
| 8 | 2912 | 0 | 0.035989 | 0.16559
| 9 | 2913 | 0 | 0.020091 | 0.066758
| 10 | 2914 | 0 | 0.0024512 | 0.064254
| 11 | 2915 | 0 | 0.0032429 | 0.064781
| 12 | 2916 | 0 | 0.01119 | 0.088548
| 13 | 2917 | 0 | 0.037477 | 0.10605
| 14 | 2918 | 0 | 0.072364 | 0.11079
| 15 | 2919 | 0 | 0.17704 | 0.19895
| 16 | 2920 | 0 | 0.13612 | 0.17171
| 17 | 2921 | 0 | 0.11814 | 0.27215
| 18 | 2922 | 0 | 0.12215 | 0.35759
| 19 | 2923 | 0 | 0.14193 | 0.48133
| 20 | 2924 | 0 | 0.20474 | 0.52315
| 21 | 2925 | 0 | 0.20096 | 0.50215
| 22 | 2926 | 0 | 0.19506 | 0.42432
| 23 | 2927 | 0 | 0.18436 | 0.30675
| 24 | 2928 | 0 | 0.029428 | 0.027867
2015-05-03 | 1 | 2929 | 0 | 0.030222 | 0.028396
| 2 | 2930 | 0 | 0.030484 | 0.02857
| 3 | 2931 | 0 | 0.025882 | 0.025506
| 4 | 2932 | 0 | 0.023052 | 0.023622
| 5 | 2933 | 0 | 0.02345 | 0.023887
| 6 | 2934 | 0 | 0.026423 | 0.15922
| 7 | 2935 | 0 | 0.031709 | 0.23724
| 8 | 2936 | 0 | 0.024628 | 0.15803
| 9 | 2937 | 0 | 0.013996 | 0.062701
| 10 | 2938 | 0 | 0.0015043 | 0.063624
| 11 | 2939 | 0 | 0.0018215 | 0.063835
| 12 | 2940 | 0 | 0.0016675 | 0.082209
| 13 | 2941 | 0 | 0.010243 | 0.087917
| 14 | 2942 | 0 | 0.020293 | 0.076131
| 15 | 2943 | 0 | 0.10283 | 0.14955
| 16 | 2944 | 0 | 0.062792 | 0.1229
| 17 | 2945 | 0 | 0.058747 | 0.23262
| 18 | 2946 | 0 | 0.067783 | 0.3214
| 19 | 2947 | 0 | 0.06638 | 0.43104
| 20 | 2948 | 0 | 0.11416 | 0.46285
| 21 | 2949 | 0 | 0.11741 | 0.44653
| 22 | 2950 | 0 | 0.11831 | 0.37322
| 23 | 2951 | 0 | 0.11999 | 0.2639
| 24 | 2952 | 0 | 0.015072 | 0.01831
2015-05-04 | 1 | 2953 | 0 | 0.034864 | 0.031485
| 2 | 2954 | 0 | 0.0079968 | 0.013601
| 3 | 2955 | 0 | 0.026474 | 0.025901
| 4 | 2956 | 0 | 0.015025 | 0.018279
| 5 | 2957 | 0 | 0.024923 | 0.024868
| 6 | 2958 | 0 | 0.018141 | 0.15371
| 7 | 2959 | 0 | 0.022457 | 0.23108
| 8 | 2960 | 0 | 0.013505 | 0.15063
| 9 | 2961 | 0 | 0.0097076 | 0.059846
| 10 | 2962 | 0 | 0.0001294 | 0.062709
| 11 | 2963 | 0 | 0.00071691 | 0.0631
| 12 | 2964 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 2965 | 0 | 0.0013118 | 0.081972
| 14 | 2966 | 0 | 0.021176 | 0.076719
| 15 | 2967 | 0 | 0.12683 | 0.16552
| 16 | 2968 | 0 | 0.093111 | 0.14308
| 17 | 2969 | 0 | 0.082694 | 0.24856
| 18 | 2970 | 0 | 0.080148 | 0.32963
| 19 | 2971 | 0 | 0.10903 | 0.45943
| 20 | 2972 | 0 | 0.15047 | 0.48702
| 21 | 2973 | 0 | 0.16131 | 0.47576
| 22 | 2974 | 0 | 0.16189 | 0.40223
| 23 | 2975 | 0 | 0.16502 | 0.29388
| 24 | 2976 | 0 | 0.017579 | 0.019979
2015-05-05 | 1 | 2977 | 0 | 0.022648 | 0.023354
| 2 | 2978 | 0 | 0.019118 | 0.021004
| 3 | 2979 | 0 | 0.018097 | 0.020324
| 4 | 2980 | 0 | 0.013932 | 0.017552
| 5 | 2981 | 0 | 0.015299 | 0.018462
| 6 | 2982 | 0 | 0.013943 | 0.15092
| 7 | 2983 | 0 | 0.0162 | 0.22692
| 8 | 2984 | 0 | 0.015518 | 0.15197
| 9 | 2985 | 0 | 0.016121 | 0.054877
| 10 | 2986 | 0 | 0.013123 | 0.071358
| 11 | 2987 | 0 | 0.0033626 | 0.064861
| 12 | 2988 | 0 | 0.011517 | 0.10724
| 13 | 2989 | 0 | 0.028665 | 0.11866
| 14 | 2990 | 0 | 0.050993 | 0.13352
| 15 | 2991 | 0 | 0.20109 | 0.23344
| 16 | 2992 | 0 | 0.2772 | 0.2488
| 17 | 2993 | 0 | 0.28391 | 0.31863
| 18 | 2994 | 0 | 0.27168 | 0.39482
| 19 | 2995 | 0 | 0.25901 | 0.55927
| 20 | 2996 | 0 | 0.27216 | 0.53336
| 21 | 2997 | 0 | 0.25668 | 0.53924
| 22 | 2998 | 0 | 0.25034 | 0.47959
| 23 | 2999 | 0 | 0.21742 | 0.34723
| 24 | 3000 | 0 | 0.059163 | 0.066137
2015-05-06 | 1 | 3001 | 0 | 0.05099 | 0.04222
| 2 | 3002 | 0 | 0.043457 | 0.037206
| 3 | 3003 | 0 | 0.035872 | 0.032156
| 4 | 3004 | 0 | 0.028359 | 0.027155
| 5 | 3005 | 0 | 0.024824 | 0.024802
| 6 | 3006 | 0 | 0.01766 | 0.15339
| 7 | 3007 | 0 | 0.016226 | 0.22693
| 8 | 3008 | 0 | 0.018858 | 0.15419
| 9 | 3009 | 0 | 0.020581 | 0.057846
| 10 | 3010 | 0 | 0.029516 | 0.08227
| 11 | 3011 | 0 | 0.023674 | 0.078382
| 12 | 3012 | 0 | 0.047459 | 0.13117
| 13 | 3013 | 0 | 0.090714 | 0.15996
| 14 | 3014 | 0 | 0.12317 | 0.18156
| 15 | 3015 | 0 | 0.28037 | 0.2505
| 16 | 3016 | 0 | 0.36492 | 0.29602
| 17 | 3017 | 0 | 0.3668 | 0.36325
| 18 | 3018 | 0 | 0.37324 | 0.44949
| 19 | 3019 | 0 | 0.36211 | 0.58179
| 20 | 3020 | 0 | 0.36637 | 0.58408
| 21 | 3021 | 0 | 0.31953 | 0.54039
| 22 | 3022 | 0 | 0.30911 | 0.47935
| 23 | 3023 | 0 | 0.26872 | 0.34716
| 24 | 3024 | 0 | 0.087911 | 0.085274
2015-05-07 | 1 | 3025 | 0 | 0.078285 | 0.06039
| 2 | 3026 | 0 | 0.069641 | 0.054636
| 3 | 3027 | 0 | 0.060621 | 0.048631
| 4 | 3028 | 0 | 0.05119 | 0.042353
| 5 | 3029 | 0 | 0.046382 | 0.039152
| 6 | 3030 | 0 | 0.041321 | 0.16914
| 7 | 3031 | 0 | 0.039185 | 0.24222
| 8 | 3032 | 0 | 0.032763 | 0.16344
| 9 | 3033 | 0 | 0.023779 | 0.069213
| 10 | 3034 | 0 | 0.0031328 | 0.064708
| 11 | 3035 | 0 | 0.0071784 | 0.067401
| 12 | 3036 | 0 | 0.064164 | 0.12381
| 13 | 3037 | 0 | 0.18098 | 0.20157
| 14 | 3038 | 0 | 0.2577 | 0.23417
| 15 | 3039 | 0 | 0.38341 | 0.2875
| 16 | 3040 | 0 | 0.27358 | 0.22838
| 17 | 3041 | 0 | 0.27173 | 0.33979
| 18 | 3042 | 0 | 0.26984 | 0.42154
| 19 | 3043 | 0 | 0.31889 | 0.55852
| 20 | 3044 | 0 | 0.44984 | 0.62902
| 21 | 3045 | 0 | 0.43173 | 0.60079
| 22 | 3046 | 0 | 0.42191 | 0.5216
| 23 | 3047 | 0 | 0.35938 | 0.37749
| 24 | 3048 | 0 | 0.15729 | 0.11298
2015-05-08 | 1 | 3049 | 0 | 0.13538 | 0.098399
| 2 | 3050 | 0 | 0.11559 | 0.085223
| 3 | 3051 | 0 | 0.096818 | 0.072727
| 4 | 3052 | 0 | 0.083107 | 0.0636
| 5 | 3053 | 0 | 0.069431 | 0.054496
| 6 | 3054 | 0 | 0.059784 | 0.18143
| 7 | 3055 | 0 | 0.054206 | 0.25222
| 8 | 3056 | 0 | 0.04827 | 0.17377
| 9 | 3057 | 0 | 0.036608 | 0.077753
| 10 | 3058 | 0 | 0.0071532 | 0.067384
| 11 | 3059 | 0 | 0.014477 | 0.07226
| 12 | 3060 | 0 | 0.10113 | 0.14842
| 13 | 3061 | 0 | 0.26434 | 0.25706
| 14 | 3062 | 0 | 0.32573 | 0.23797
| 15 | 3063 | 0 | 0.45888 | 0.32813
| 16 | 3064 | 0 | 0.31665 | 0.25156
| 17 | 3065 | 0 | 0.31168 | 0.36129
| 18 | 3066 | 0 | 0.30875 | 0.44249
| 19 | 3067 | 0 | 0.36412 | 0.58287
| 20 | 3068 | 0 | 0.50367 | 0.65799
| 21 | 3069 | 0 | 0.49157 | 0.633
| 22 | 3070 | 0 | 0.47086 | 0.54795
| 23 | 3071 | 0 | 0.42205 | 0.41122
| 24 | 3072 | 0 | 0.22956 | 0.16109
2015-05-09 | 1 | 3073 | 0 | 0.20696 | 0.14605
| 2 | 3074 | 0 | 0.18911 | 0.13416
| 3 | 3075 | 0 | 0.17495 | 0.12474
| 4 | 3076 | 0 | 0.15888 | 0.11404
| 5 | 3077 | 0 | 0.14163 | 0.10256
| 6 | 3078 | 0 | 0.12369 | 0.22398
| 7 | 3079 | 0 | 0.11098 | 0.29001
| 8 | 3080 | 0 | 0.098853 | 0.20744
| 9 | 3081 | 0 | 0.077563 | 0.10502
| 10 | 3082 | 0 | 0.016027 | 0.073291
| 11 | 3083 | 0 | 0.022296 | 0.077465
| 12 | 3084 | 0 | 0.13199 | 0.16896
| 13 | 3085 | 0 | 0.32409 | 0.25556
| 14 | 3086 | 0 | 0.39821 | 0.27699
| 15 | 3087 | 0 | 0.53469 | 0.37665
| 16 | 3088 | 0 | 0.34581 | 0.26726
| 17 | 3089 | 0 | 0.33513 | 0.37392
| 18 | 3090 | 0 | 0.33293 | 0.45551
| 19 | 3091 | 0 | 0.39307 | 0.59845
| 20 | 3092 | 0 | 0.53335 | 0.68166
| 21 | 3093 | 0 | 0.51483 | 0.64553
| 22 | 3094 | 0 | 0.49653 | 0.56177
| 23 | 3095 | 0 | 0.45323 | 0.42801
| 24 | 3096 | 0 | 0.26254 | 0.18304
2015-05-10 | 1 | 3097 | 0 | 0.24294 | 0.16999
| 2 | 3098 | 0 | 0.22156 | 0.15576
| 3 | 3099 | 0 | 0.19733 | 0.13963
| 4 | 3100 | 0 | 0.17669 | 0.12589
| 5 | 3101 | 0 | 0.15963 | 0.11454
| 6 | 3102 | 0 | 0.14192 | 0.23611
| 7 | 3103 | 0 | 0.12818 | 0.30146
| 8 | 3104 | 0 | 0.11384 | 0.21741
| 9 | 3105 | 0 | 0.078322 | 0.10552
| 10 | 3106 | 0 | 0.01559 | 0.073
| 11 | 3107 | 0 | 0.020651 | 0.076369
| 12 | 3108 | 0 | 0.12026 | 0.16115
| 13 | 3109 | 0 | 0.30245 | 0.24391
| 14 | 3110 | 0 | 0.33818 | 0.24467
| 15 | 3111 | 0 | 0.4945 | 0.3473
| 16 | 3112 | 0 | 0.33695 | 0.26249
| 17 | 3113 | 0 | 0.31692 | 0.36411
| 18 | 3114 | 0 | 0.3079 | 0.44203
| 19 | 3115 | 0 | 0.39128 | 0.59749
| 20 | 3116 | 0 | 0.54061 | 0.68567
| 21 | 3117 | 0 | 0.52674 | 0.65194
| 22 | 3118 | 0 | 0.51742 | 0.57301
| 23 | 3119 | 0 | 0.47431 | 0.43936
| 24 | 3120 | 0 | 0.29064 | 0.16473
2015-05-11 | 1 | 3121 | 0 | 0.27281 | 0.15514
| 2 | 3122 | 0 | 0.25453 | 0.17771
| 3 | 3123 | 0 | 0.24192 | 0.16932
| 4 | 3124 | 0 | 0.23278 | 0.16324
| 5 | 3125 | 0 | 0.21613 | 0.15215
| 6 | 3126 | 0 | 0.19766 | 0.27321
| 7 | 3127 | 0 | 0.18671 | 0.34042
| 8 | 3128 | 0 | 0.16468 | 0.25126
| 9 | 3129 | 0 | 0.11411 | 0.12935
| 10 | 3130 | 0 | 0.024665 | 0.079041
| 11 | 3131 | 0 | 0.030698 | 0.083057
| 12 | 3132 | 0 | 0.18415 | 0.20368
| 13 | 3133 | 0 | 0.43498 | 0.31526
| 14 | 3134 | 0 | 0.50994 | 0.33714
| 15 | 3135 | 0 | 0.63636 | 0.43284
| 16 | 3136 | 0 | 0.43236 | 0.31385
| 17 | 3137 | 0 | 0.41871 | 0.41891
| 18 | 3138 | 0 | 0.42859 | 0.50701
| 19 | 3139 | 0 | 0.51357 | 0.66332
| 20 | 3140 | 0 | 0.71051 | 0.77958
| 21 | 3141 | 0 | 0.68954 | 0.74952
| 22 | 3142 | 0 | 0.67209 | 0.66597
| 23 | 3143 | 0 | 0.62864 | 0.5315
| 24 | 3144 | 0 | 0.43651 | 0.24326
2015-05-12 | 1 | 3145 | 0 | 0.41586 | 0.23214
| 2 | 3146 | 0 | 0.40634 | 0.22702
| 3 | 3147 | 0 | 0.38878 | 0.21757
| 4 | 3148 | 0 | 0.37106 | 0.20803
| 5 | 3149 | 0 | 0.36039 | 0.20228
| 6 | 3150 | 0 | 0.34898 | 0.3295
| 7 | 3151 | 0 | 0.33929 | 0.39878
| 8 | 3152 | 0 | 0.3395 | 0.3244
| 9 | 3153 | 0 | 0.36166 | 0.23884
| 10 | 3154 | 0 | 0.3609 | 0.25691
| 11 | 3155 | 0 | 0.32695 | 0.23863
| 12 | 3156 | 0 | 0.376 | 0.30199
| 13 | 3157 | 0 | 0.56166 | 0.41003
| 14 | 3158 | 0 | 0.5803 | 0.42033
| 15 | 3159 | 0 | 0.72411 | 0.49982
| 16 | 3160 | 0 | 0.81186 | 0.60218
| 17 | 3161 | 0 | 0.83583 | 0.68324
| 18 | 3162 | 0 | 0.8271 | 0.7606
| 19 | 3163 | 0 | 0.80058 | 0.88247
| 20 | 3164 | 0 | 0.79777 | 0.82782
| 21 | 3165 | 0 | 0.74158 | 0.77828
| 22 | 3166 | 0 | 0.73292 | 0.71807
| 23 | 3167 | 0 | 0.68291 | 0.57997
| 24 | 3168 | 0 | 0.49107 | 0.29111
2015-05-13 | 1 | 3169 | 0 | 0.47732 | 0.26523
| 2 | 3170 | 0 | 0.45695 | 0.25427
| 3 | 3171 | 0 | 0.43708 | 0.24357
| 4 | 3172 | 0 | 0.42535 | 0.23725
| 5 | 3173 | 0 | 0.40645 | 0.22708
| 6 | 3174 | 0 | 0.38869 | 0.35088
| 7 | 3175 | 0 | 0.37536 | 0.4182
| 8 | 3176 | 0 | 0.35796 | 0.33434
| 9 | 3177 | 0 | 0.33962 | 0.22697
| 10 | 3178 | 0 | 0.29726 | 0.22265
| 11 | 3179 | 0 | 0.23269 | 0.21752
| 12 | 3180 | 0 | 0.22811 | 0.25142
| 13 | 3181 | 0 | 0.30243 | 0.26238
| 14 | 3182 | 0 | 0.29049 | 0.25596
| 15 | 3183 | 0 | 0.4131 | 0.32196
| 16 | 3184 | 0 | 0.48285 | 0.35951
| 17 | 3185 | 0 | 0.46929 | 0.41842
| 18 | 3186 | 0 | 0.46814 | 0.50058
| 19 | 3187 | 0 | 0.45517 | 0.63188
| 20 | 3188 | 0 | 0.48058 | 0.64556
| 21 | 3189 | 0 | 0.42556 | 0.59747
| 22 | 3190 | 0 | 0.40922 | 0.53324
| 23 | 3191 | 0 | 0.36093 | 0.3968
| 24 | 3192 | 0 | 0.17152 | 0.14093
2015-05-14 | 1 | 3193 | 0 | 0.15959 | 0.11451
| 2 | 3194 | 0 | 0.14366 | 0.10391
| 3 | 3195 | 0 | 0.12857 | 0.093864
| 4 | 3196 | 0 | 0.11353 | 0.08385
| 5 | 3197 | 0 | 0.091458 | 0.069158
| 6 | 3198 | 0 | 0.07446 | 0.1912
| 7 | 3199 | 0 | 0.061606 | 0.25714
| 8 | 3200 | 0 | 0.041683 | 0.16938
| 9 | 3201 | 0 | 0.021668 | 0.067808
| 10 | 3202 | 0 | 0.00073497 | 0.063112
| 11 | 3203 | 0 | 0.00049162 | 0.06295
| 12 | 3204 | 0 | 0.0010589 | 0.081804
| 13 | 3205 | 0 | 0.0044794 | 0.084081
| 14 | 3206 | 0 | 0.036258 | 0.086758
| 15 | 3207 | 0 | 0.14824 | 0.17978
| 16 | 3208 | 0 | 0.11353 | 0.15667
| 17 | 3209 | 0 | 0.10093 | 0.26069
| 18 | 3210 | 0 | 0.090626 | 0.33661
| 19 | 3211 | 0 | 0.097008 | 0.45143
| 20 | 3212 | 0 | 0.15763 | 0.49178
| 21 | 3213 | 0 | 0.16416 | 0.47765
| 22 | 3214 | 0 | 0.16351 | 0.40332
| 23 | 3215 | 0 | 0.15644 | 0.28816
| 24 | 3216 | 0 | 0.0076383 | 0.013362
2015-05-15 | 1 | 3217 | 0 | 0.0096792 | 0.014721
| 2 | 3218 | 0 | 0.0058792 | 0.012191
| 3 | 3219 | 0 | 0.0081601 | 0.013709
| 4 | 3220 | 0 | 0.0064432 | 0.012566
| 5 | 3221 | 0 | 0.0074442 | 0.013233
| 6 | 3222 | 0 | 0.0069562 | 0.14627
| 7 | 3223 | 0 | 0.0085637 | 0.22183
| 8 | 3224 | 0 | 0.007092 | 0.14636
| 9 | 3225 | 0 | 0.0053459 | 0.056943
| 10 | 3226 | 0 | 7.7585e-05 | 0.062674
| 11 | 3227 | 0 | 0.00041652 | 0.0629
| 12 | 3228 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 3229 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 3230 | 0 | 0.016825 | 0.073822
| 15 | 3231 | 0 | 0.13731 | 0.1725
| 16 | 3232 | 0 | 0.11507 | 0.1577
| 17 | 3233 | 0 | 0.11298 | 0.26872
| 18 | 3234 | 0 | 0.10489 | 0.34611
| 19 | 3235 | 0 | 0.12063 | 0.46715
| 20 | 3236 | 0 | 0.18137 | 0.50758
| 21 | 3237 | 0 | 0.18582 | 0.49207
| 22 | 3238 | 0 | 0.17625 | 0.41179
| 23 | 3239 | 0 | 0.17067 | 0.29764
| 24 | 3240 | 0 | 0.012263 | 0.016441
2015-05-16 | 1 | 3241 | 0 | 0.013753 | 0.017433
| 2 | 3242 | 0 | 0.020488 | 0.021916
| 3 | 3243 | 0 | 0.02218 | 0.023042
| 4 | 3244 | 0 | 0.0216 | 0.022656
| 5 | 3245 | 0 | 0.017578 | 0.019979
| 6 | 3246 | 0 | 0.019533 | 0.15464
| 7 | 3247 | 0 | 0.021971 | 0.23076
| 8 | 3248 | 0 | 0.017554 | 0.15332
| 9 | 3249 | 0 | 0.012059 | 0.061412
| 10 | 3250 | 0 | 0.00084339 | 0.063184
| 11 | 3251 | 0 | 0.0014431 | 0.063583
| 12 | 3252 | 0 | 0.0004143 | 0.081374
| 13 | 3253 | 0 | 0.0073265 | 0.085976
| 14 | 3254 | 0 | 0.026661 | 0.08037
| 15 | 3255 | 0 | 0.12747 | 0.16595
| 16 | 3256 | 0 | 0.1114 | 0.15526
| 17 | 3257 | 0 | 0.11153 | 0.26775
| 18 | 3258 | 0 | 0.11305 | 0.35154
| 19 | 3259 | 0 | 0.14255 | 0.48175
| 20 | 3260 | 0 | 0.21082 | 0.52719
| 21 | 3261 | 0 | 0.2121 | 0.50957
| 22 | 3262 | 0 | 0.21674 | 0.43875
| 23 | 3263 | 0 | 0.19341 | 0.31277
| 24 | 3264 | 0 | 0.036496 | 0.032572
2015-05-17 | 1 | 3265 | 0 | 0.033647 | 0.030676
| 2 | 3266 | 0 | 0.030896 | 0.028844
| 3 | 3267 | 0 | 0.028667 | 0.02736
| 4 | 3268 | 0 | 0.026357 | 0.025823
| 5 | 3269 | 0 | 0.025108 | 0.024991
| 6 | 3270 | 0 | 0.024736 | 0.1581
| 7 | 3271 | 0 | 0.025781 | 0.23329
| 8 | 3272 | 0 | 0.023095 | 0.15701
| 9 | 3273 | 0 | 0.013582 | 0.062425
| 10 | 3274 | 0 | 0.00048216 | 0.062943
| 11 | 3275 | 0 | 0.0024559 | 0.064257
| 12 | 3276 | 0 | 0.017321 | 0.092629
| 13 | 3277 | 0 | 0.076399 | 0.13196
| 14 | 3278 | 0 | 0.15495 | 0.16577
| 15 | 3279 | 0 | 0.28847 | 0.23639
| 16 | 3280 | 0 | 0.21171 | 0.22203
| 17 | 3281 | 0 | 0.20619 | 0.33076
| 18 | 3282 | 0 | 0.20445 | 0.41238
| 19 | 3283 | 0 | 0.23311 | 0.54203
| 20 | 3284 | 0 | 0.33709 | 0.56832
| 21 | 3285 | 0 | 0.33767 | 0.55016
| 22 | 3286 | 0 | 0.335 | 0.47481
| 23 | 3287 | 0 | 0.29029 | 0.34029
| 24 | 3288 | 0 | 0.10517 | 0.078289
2015-05-18 | 1 | 3289 | 0 | 0.097217 | 0.072992
| 2 | 3290 | 0 | 0.094296 | 0.071047
| 3 | 3291 | 0 | 0.094054 | 0.070887
| 4 | 3292 | 0 | 0.091876 | 0.069437
| 5 | 3293 | 0 | 0.090137 | 0.068279
| 6 | 3294 | 0 | 0.086633 | 0.1993
| 7 | 3295 | 0 | 0.084893 | 0.27264
| 8 | 3296 | 0 | 0.069651 | 0.188
| 9 | 3297 | 0 | 0.045963 | 0.08398
| 10 | 3298 | 0 | 0.0054307 | 0.066237
| 11 | 3299 | 0 | 0.0060068 | 0.066621
| 12 | 3300 | 0 | 0.037546 | 0.10609
| 13 | 3301 | 0 | 0.10919 | 0.15378
| 14 | 3302 | 0 | 0.17006 | 0.17583
| 15 | 3303 | 0 | 0.30961 | 0.24777
| 16 | 3304 | 0 | 0.22941 | 0.23381
| 17 | 3305 | 0 | 0.21782 | 0.33851
| 18 | 3306 | 0 | 0.21877 | 0.42191
| 19 | 3307 | 0 | 0.25728 | 0.55812
| 20 | 3308 | 0 | 0.37083 | 0.58648
| 21 | 3309 | 0 | 0.3646 | 0.56465
| 22 | 3310 | 0 | 0.35957 | 0.48804
| 23 | 3311 | 0 | 0.31352 | 0.3528
| 24 | 3312 | 0 | 0.13264 | 0.096571
2015-05-19 | 1 | 3313 | 0 | 0.12795 | 0.09345
| 2 | 3314 | 0 | 0.11728 | 0.086349
| 3 | 3315 | 0 | 0.11342 | 0.083776
| 4 | 3316 | 0 | 0.10997 | 0.081484
| 5 | 3317 | 0 | 0.1052 | 0.078307
| 6 | 3318 | 0 | 0.10214 | 0.20963
| 7 | 3319 | 0 | 0.09502 | 0.27938
| 8 | 3320 | 0 | 0.084378 | 0.1978
| 9 | 3321 | 0 | 0.075455 | 0.094375
| 10 | 3322 | 0 | 0.061839 | 0.10379
| 11 | 3323 | 0 | 0.04103 | 0.089935
| 12 | 3324 | 0 | 0.048146 | 0.13162
| 13 | 3325 | 0 | 0.066578 | 0.14389
| 14 | 3326 | 0 | 0.075683 | 0.14995
| 15 | 3327 | 0 | 0.22316 | 0.24813
| 16 | 3328 | 0 | 0.29553 | 0.25867
| 17 | 3329 | 0 | 0.28898 | 0.32136
| 18 | 3330 | 0 | 0.29451 | 0.40711
| 19 | 3331 | 0 | 0.26965 | 0.53201
| 20 | 3332 | 0 | 0.27859 | 0.53682
| 21 | 3333 | 0 | 0.23762 | 0.52655
| 22 | 3334 | 0 | 0.22528 | 0.46291
| 23 | 3335 | 0 | 0.19486 | 0.33221
| 24 | 3336 | 0 | 0.034413 | 0.049662
2015-05-20 | 1 | 3337 | 0 | 0.033012 | 0.030252
| 2 | 3338 | 0 | 0.032954 | 0.030214
| 3 | 3339 | 0 | 0.029046 | 0.027613
| 4 | 3340 | 0 | 0.027667 | 0.026695
| 5 | 3341 | 0 | 0.032205 | 0.029716
| 6 | 3342 | 0 | 0.024793 | 0.15814
| 7 | 3343 | 0 | 0.019315 | 0.22899
| 8 | 3344 | 0 | 0.013188 | 0.15041
| 9 | 3345 | 0 | 0.010135 | 0.050892
| 10 | 3346 | 0 | 0.0054731 | 0.066266
| 11 | 3347 | 0 | 0.00015151 | 0.062723
| 12 | 3348 | 0 | 0.0035231 | 0.10192
| 13 | 3349 | 0 | 0.00035591 | 0.099812
| 14 | 3350 | 0 | 1.65e-05 | 0.099586
| 15 | 3351 | 0 | 0.13126 | 0.18695
| 16 | 3352 | 0 | 0.13945 | 0.1924
| 17 | 3353 | 0 | 0.13121 | 0.25314
| 18 | 3354 | 0 | 0.12221 | 0.32992
| 19 | 3355 | 0 | 0.11535 | 0.46364
| 20 | 3356 | 0 | 0.12872 | 0.47254
| 21 | 3357 | 0 | 0.12682 | 0.4528
| 22 | 3358 | 0 | 0.12356 | 0.3952
| 23 | 3359 | 0 | 0.12004 | 0.28241
| 24 | 3360 | 0 | 0.008713 | 0.032554
2015-05-21 | 1 | 3361 | 0 | 0.027919 | 0.026862
| 2 | 3362 | 0 | 0.0091494 | 0.014368
| 3 | 3363 | 0 | 0.02696 | 0.026224
| 4 | 3364 | 0 | 0.01481 | 0.018136
| 5 | 3365 | 0 | 0.020955 | 0.022226
| 6 | 3366 | 0 | 0.012131 | 0.14971
| 7 | 3367 | 0 | 0.017283 | 0.22764
| 8 | 3368 | 0 | 0.012224 | 0.14977
| 9 | 3369 | 0 | 0.0095492 | 0.059741
| 10 | 3370 | 0 | 0.00020554 | 0.062759
| 11 | 3371 | 0 | 0.00079747 | 0.063153
| 12 | 3372 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 3373 | 0 | 0.0026757 | 0.08288
| 14 | 3374 | 0 | 0.0078092 | 0.067821
| 15 | 3375 | 0 | 0.053171 | 0.11649
| 16 | 3376 | 0 | 0.014715 | 0.090894
| 17 | 3377 | 0 | 0.021432 | 0.20778
| 18 | 3378 | 0 | 0.041461 | 0.30388
| 19 | 3379 | 0 | 0.048364 | 0.41905
| 20 | 3380 | 0 | 0.085962 | 0.44408
| 21 | 3381 | 0 | 0.081594 | 0.42269
| 22 | 3382 | 0 | 0.080682 | 0.34818
| 23 | 3383 | 0 | 0.08472 | 0.24042
| 24 | 3384 | 0 | 0.0085518 | 0.01397
2015-05-22 | 1 | 3385 | 0 | 0.038054 | 0.033609
| 2 | 3386 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 3387 | 0 | 0.029827 | 0.028132
| 4 | 3388 | 0 | 0.0090913 | 0.014329
| 5 | 3389 | 0 | 0.02622 | 0.025731
| 6 | 3390 | 0 | 0.01407 | 0.151
| 7 | 3391 | 0 | 0.023055 | 0.23148
| 8 | 3392 | 0 | 0.014548 | 0.15132
| 9 | 3393 | 0 | 0.012213 | 0.061514
| 10 | 3394 | 0 | 0.00028203 | 0.06281
| 11 | 3395 | 0 | 0.0010957 | 0.063352
| 12 | 3396 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 3397 | 0 | 0.0029515 | 0.083063
| 14 | 3398 | 0 | 0.0087595 | 0.068453
| 15 | 3399 | 0 | 0.10145 | 0.14863
| 16 | 3400 | 0 | 0.071554 | 0.12873
| 17 | 3401 | 0 | 0.074181 | 0.24289
| 18 | 3402 | 0 | 0.085372 | 0.33311
| 19 | 3403 | 0 | 0.096192 | 0.45089
| 20 | 3404 | 0 | 0.15912 | 0.49278
| 21 | 3405 | 0 | 0.16013 | 0.47497
| 22 | 3406 | 0 | 0.16808 | 0.40636
| 23 | 3407 | 0 | 0.1773 | 0.30205
| 24 | 3408 | 0 | 0.027991 | 0.02691
2015-05-23 | 1 | 3409 | 0 | 0.02957 | 0.027961
| 2 | 3410 | 0 | 0.028996 | 0.027579
| 3 | 3411 | 0 | 0.033471 | 0.030558
| 4 | 3412 | 0 | 0.047701 | 0.040031
| 5 | 3413 | 0 | 0.044809 | 0.038105
| 6 | 3414 | 0 | 0.052233 | 0.17641
| 7 | 3415 | 0 | 0.054135 | 0.25217
| 8 | 3416 | 0 | 0.046261 | 0.17243
| 9 | 3417 | 0 | 0.029668 | 0.073133
| 10 | 3418 | 0 | 0.0047433 | 0.06578
| 11 | 3419 | 0 | 0.0054525 | 0.066252
| 12 | 3420 | 0 | 0.02089 | 0.095005
| 13 | 3421 | 0 | 0.055844 | 0.11827
| 14 | 3422 | 0 | 0.084018 | 0.11855
| 15 | 3423 | 0 | 0.18445 | 0.20388
| 16 | 3424 | 0 | 0.14019 | 0.17442
| 17 | 3425 | 0 | 0.12859 | 0.27911
| 18 | 3426 | 0 | 0.15205 | 0.3775
| 19 | 3427 | 0 | 0.17759 | 0.50507
| 20 | 3428 | 0 | 0.27266 | 0.53363
| 21 | 3429 | 0 | 0.26277 | 0.54329
| 22 | 3430 | 0 | 0.25447 | 0.46386
| 23 | 3431 | 0 | 0.23822 | 0.3426
| 24 | 3432 | 0 | 0.089662 | 0.067963
2015-05-24 | 1 | 3433 | 0 | 0.086776 | 0.066042
| 2 | 3434 | 0 | 0.083811 | 0.064068
| 3 | 3435 | 0 | 0.083187 | 0.063653
| 4 | 3436 | 0 | 0.081395 | 0.06246
| 5 | 3437 | 0 | 0.080552 | 0.061899
| 6 | 3438 | 0 | 0.078844 | 0.19412
| 7 | 3439 | 0 | 0.078431 | 0.26834
| 8 | 3440 | 0 | 0.065163 | 0.18501
| 9 | 3441 | 0 | 0.042633 | 0.081764
| 10 | 3442 | 0 | 0.005305 | 0.066154
| 11 | 3443 | 0 | 0.0056526 | 0.066385
| 12 | 3444 | 0 | 0.027806 | 0.099608
| 13 | 3445 | 0 | 0.076445 | 0.13199
| 14 | 3446 | 0 | 0.13184 | 0.15039
| 15 | 3447 | 0 | 0.27097 | 0.22697
| 16 | 3448 | 0 | 0.20995 | 0.22086
| 17 | 3449 | 0 | 0.20871 | 0.33244
| 18 | 3450 | 0 | 0.21016 | 0.41618
| 19 | 3451 | 0 | 0.2515 | 0.55427
| 20 | 3452 | 0 | 0.36788 | 0.58489
| 21 | 3453 | 0 | 0.35584 | 0.55994
| 22 | 3454 | 0 | 0.35213 | 0.48403
| 23 | 3455 | 0 | 0.31497 | 0.35358
| 24 | 3456 | 0 | 0.13729 | 0.099666
2015-05-25 | 1 | 3457 | 0 | 0.13338 | 0.097065
| 2 | 3458 | 0 | 0.13322 | 0.096959
| 3 | 3459 | 0 | 0.12477 | 0.091332
| 4 | 3460 | 0 | 0.11627 | 0.085672
| 5 | 3461 | 0 | 0.11351 | 0.08384
| 6 | 3462 | 0 | 0.11084 | 0.21542
| 7 | 3463 | 0 | 0.10927 | 0.28887
| 8 | 3464 | 0 | 0.093849 | 0.20411
| 9 | 3465 | 0 | 0.06766 | 0.098424
| 10 | 3466 | 0 | 0.012309 | 0.070816
| 11 | 3467 | 0 | 0.016239 | 0.073432
| 12 | 3468 | 0 | 0.089207 | 0.14048
| 13 | 3469 | 0 | 0.22091 | 0.22815
| 14 | 3470 | 0 | 0.29903 | 0.2236
| 15 | 3471 | 0 | 0.42409 | 0.3094
| 16 | 3472 | 0 | 0.30085 | 0.24305
| 17 | 3473 | 0 | 0.28388 | 0.34633
| 18 | 3474 | 0 | 0.28334 | 0.42881
| 19 | 3475 | 0 | 0.34101 | 0.57043
| 20 | 3476 | 0 | 0.50412 | 0.65823
| 21 | 3477 | 0 | 0.49979 | 0.63743
| 22 | 3478 | 0 | 0.48778 | 0.55706
| 23 | 3479 | 0 | 0.44114 | 0.4215
| 24 | 3480 | 0 | 0.25314 | 0.17678
2015-05-26 | 1 | 3481 | 0 | 0.23524 | 0.16487
| 2 | 3482 | 0 | 0.2272 | 0.15952
| 3 | 3483 | 0 | 0.22013 | 0.15481
| 4 | 3484 | 0 | 0.21317 | 0.15018
| 5 | 3485 | 0 | 0.20598 | 0.14539
| 6 | 3486 | 0 | 0.19081 | 0.26865
| 7 | 3487 | 0 | 0.17781 | 0.3345
| 8 | 3488 | 0 | 0.17257 | 0.25651
| 9 | 3489 | 0 | 0.16927 | 0.15682
| 10 | 3490 | 0 | 0.15345 | 0.16477
| 11 | 3491 | 0 | 0.11654 | 0.1402
| 12 | 3492 | 0 | 0.12146 | 0.18043
| 13 | 3493 | 0 | 0.18192 | 0.22067
| 14 | 3494 | 0 | 0.20917 | 0.23881
| 15 | 3495 | 0 | 0.37602 | 0.302
| 16 | 3496 | 0 | 0.51422 | 0.3764
| 17 | 3497 | 0 | 0.54785 | 0.46861
| 18 | 3498 | 0 | 0.56566 | 0.56123
| 19 | 3499 | 0 | 0.55187 | 0.6919
| 20 | 3500 | 0 | 0.55342 | 0.69276
| 21 | 3501 | 0 | 0.48944 | 0.63186
| 22 | 3502 | 0 | 0.46714 | 0.56442
| 23 | 3503 | 0 | 0.41906 | 0.42809
| 24 | 3504 | 0 | 0.23119 | 0.18065
2015-05-27 | 1 | 3505 | 0 | 0.21468 | 0.15118
| 2 | 3506 | 0 | 0.20619 | 0.14553
| 3 | 3507 | 0 | 0.18996 | 0.13473
| 4 | 3508 | 0 | 0.17604 | 0.12547
| 5 | 3509 | 0 | 0.1701 | 0.12151
| 6 | 3510 | 0 | 0.16364 | 0.25057
| 7 | 3511 | 0 | 0.15718 | 0.32076
| 8 | 3512 | 0 | 0.17225 | 0.25629
| 9 | 3513 | 0 | 0.1986 | 0.17635
| 10 | 3514 | 0 | 0.20992 | 0.20236
| 11 | 3515 | 0 | 0.18105 | 0.18314
| 12 | 3516 | 0 | 0.17974 | 0.21923
| 13 | 3517 | 0 | 0.2718 | 0.24589
| 14 | 3518 | 0 | 0.30684 | 0.26476
| 15 | 3519 | 0 | 0.504 | 0.37089
| 16 | 3520 | 0 | 0.62839 | 0.44691
| 17 | 3521 | 0 | 0.63198 | 0.51512
| 18 | 3522 | 0 | 0.65531 | 0.61079
| 19 | 3523 | 0 | 0.64864 | 0.74539
| 20 | 3524 | 0 | 0.64896 | 0.74556
| 21 | 3525 | 0 | 0.59039 | 0.69471
| 22 | 3526 | 0 | 0.58424 | 0.63588
| 23 | 3527 | 0 | 0.5466 | 0.50463
| 24 | 3528 | 0 | 0.36005 | 0.22058
2015-05-28 | 1 | 3529 | 0 | 0.35064 | 0.19704
| 2 | 3530 | 0 | 0.34986 | 0.19662
| 3 | 3531 | 0 | 0.34188 | 0.19232
| 4 | 3532 | 0 | 0.32485 | 0.18315
| 5 | 3533 | 0 | 0.3044 | 0.17214
| 6 | 3534 | 0 | 0.28293 | 0.29394
| 7 | 3535 | 0 | 0.26188 | 0.39046
| 8 | 3536 | 0 | 0.21874 | 0.28724
| 9 | 3537 | 0 | 0.14259 | 0.14831
| 10 | 3538 | 0 | 0.025877 | 0.079848
| 11 | 3539 | 0 | 0.027037 | 0.08062
| 12 | 3540 | 0 | 0.12568 | 0.16476
| 13 | 3541 | 0 | 0.23946 | 0.2405
| 14 | 3542 | 0 | 0.2644 | 0.23862
| 15 | 3543 | 0 | 0.35925 | 0.27449
| 16 | 3544 | 0 | 0.25568 | 0.2513
| 17 | 3545 | 0 | 0.24519 | 0.35672
| 18 | 3546 | 0 | 0.25685 | 0.44726
| 19 | 3547 | 0 | 0.31599 | 0.55696
| 20 | 3548 | 0 | 0.47043 | 0.6401
| 21 | 3549 | 0 | 0.45945 | 0.61571
| 22 | 3550 | 0 | 0.4492 | 0.53629
| 23 | 3551 | 0 | 0.41234 | 0.406
| 24 | 3552 | 0 | 0.23326 | 0.16355
2015-05-29 | 1 | 3553 | 0 | 0.21778 | 0.15325
| 2 | 3554 | 0 | 0.2048 | 0.14461
| 3 | 3555 | 0 | 0.19831 | 0.14029
| 4 | 3556 | 0 | 0.19048 | 0.13508
| 5 | 3557 | 0 | 0.18567 | 0.13187
| 6 | 3558 | 0 | 0.18103 | 0.26215
| 7 | 3559 | 0 | 0.17675 | 0.33379
| 8 | 3560 | 0 | 0.15589 | 0.24541
| 9 | 3561 | 0 | 0.10637 | 0.12419
| 10 | 3562 | 0 | 0.022199 | 0.0774
| 11 | 3563 | 0 | 0.029006 | 0.081931
| 12 | 3564 | 0 | 0.16325 | 0.18977
| 13 | 3565 | 0 | 0.37466 | 0.28279
| 14 | 3566 | 0 | 0.42867 | 0.29339
| 15 | 3567 | 0 | 0.51618 | 0.35897
| 16 | 3568 | 0 | 0.36751 | 0.27894
| 17 | 3569 | 0 | 0.37112 | 0.39329
| 18 | 3570 | 0 | 0.37952 | 0.48059
| 19 | 3571 | 0 | 0.46236 | 0.63576
| 20 | 3572 | 0 | 0.66218 | 0.75287
| 21 | 3573 | 0 | 0.65826 | 0.73223
| 22 | 3574 | 0 | 0.65253 | 0.65515
| 23 | 3575 | 0 | 0.60417 | 0.51798
| 24 | 3576 | 0 | 0.42392 | 0.23648
2015-05-30 | 1 | 3577 | 0 | 0.40588 | 0.22677
| 2 | 3578 | 0 | 0.39009 | 0.21827
| 3 | 3579 | 0 | 0.38236 | 0.21411
| 4 | 3580 | 0 | 0.37443 | 0.20985
| 5 | 3581 | 0 | 0.35966 | 0.20189
| 6 | 3582 | 0 | 0.34323 | 0.3264
| 7 | 3583 | 0 | 0.33557 | 0.39678
| 8 | 3584 | 0 | 0.29299 | 0.29936
| 9 | 3585 | 0 | 0.20047 | 0.18683
| 10 | 3586 | 0 | 0.040638 | 0.089674
| 11 | 3587 | 0 | 0.048395 | 0.094838
| 12 | 3588 | 0 | 0.25515 | 0.25094
| 13 | 3589 | 0 | 0.56675 | 0.39437
| 14 | 3590 | 0 | 0.62077 | 0.40575
| 15 | 3591 | 0 | 0.70023 | 0.46815
| 16 | 3592 | 0 | 0.46382 | 0.33079
| 17 | 3593 | 0 | 0.43709 | 0.42881
| 18 | 3594 | 0 | 0.44374 | 0.51516
| 19 | 3595 | 0 | 0.53699 | 0.68367
| 20 | 3596 | 0 | 0.76631 | 0.81043
| 21 | 3597 | 0 | 0.75152 | 0.78378
| 22 | 3598 | 0 | 0.73684 | 0.70176
| 23 | 3599 | 0 | 0.68791 | 0.56426
| 24 | 3600 | 0 | 0.49772 | 0.27621
2015-05-31 | 1 | 3601 | 0 | 0.47678 | 0.26494
| 2 | 3602 | 0 | 0.45723 | 0.25441
| 3 | 3603 | 0 | 0.43695 | 0.2435
| 4 | 3604 | 0 | 0.4087 | 0.22829
| 5 | 3605 | 0 | 0.39204 | 0.21932
| 6 | 3606 | 0 | 0.38216 | 0.34736
| 7 | 3607 | 0 | 0.36367 | 0.41191
| 8 | 3608 | 0 | 0.29529 | 0.3006
| 9 | 3609 | 0 | 0.1884 | 0.1788
| 10 | 3610 | 0 | 0.031867 | 0.083835
| 11 | 3611 | 0 | 0.030894 | 0.083187
| 12 | 3612 | 0 | 0.13634 | 0.17186
| 13 | 3613 | 0 | 0.28088 | 0.23231
| 14 | 3614 | 0 | 0.33414 | 0.2425
| 15 | 3615 | 0 | 0.48037 | 0.3397
| 16 | 3616 | 0 | 0.34504 | 0.26684
| 17 | 3617 | 0 | 0.33998 | 0.37653
| 18 | 3618 | 0 | 0.34987 | 0.46462
| 19 | 3619 | 0 | 0.41901 | 0.61242
| 20 | 3620 | 0 | 0.58974 | 0.71283
| 21 | 3621 | 0 | 0.57437 | 0.68586
| 22 | 3622 | 0 | 0.56039 | 0.60422
| 23 | 3623 | 0 | 0.52186 | 0.46496
| 24 | 3624 | 0 | 0.33408 | 0.18812
2015-06-01 | 1 | 3625 | 0 | 0.31508 | 0.1779
| 2 | 3626 | 0 | 0.30577 | 0.17288
| 3 | 3627 | 0 | 0.30533 | 0.17264
| 4 | 3628 | 0 | 0.2975 | 0.16843
| 5 | 3629 | 0 | 0.28157 | 0.15985
| 6 | 3630 | 0 | 0.27519 | 0.28978
| 7 | 3631 | 0 | 0.26051 | 0.38955
| 8 | 3632 | 0 | 0.20832 | 0.28031
| 9 | 3633 | 0 | 0.13729 | 0.14477
| 10 | 3634 | 0 | 0.026837 | 0.080487
| 11 | 3635 | 0 | 0.032566 | 0.084301
| 12 | 3636 | 0 | 0.17263 | 0.19601
| 13 | 3637 | 0 | 0.38952 | 0.29079
| 14 | 3638 | 0 | 0.47153 | 0.31646
| 15 | 3639 | 0 | 0.59771 | 0.41148
| 16 | 3640 | 0 | 0.40711 | 0.30026
| 17 | 3641 | 0 | 0.39857 | 0.40807
| 18 | 3642 | 0 | 0.39847 | 0.49079
| 19 | 3643 | 0 | 0.46504 | 0.6372
| 20 | 3644 | 0 | 0.64325 | 0.74241
| 21 | 3645 | 0 | 0.61614 | 0.70895
| 22 | 3646 | 0 | 0.60117 | 0.62677
| 23 | 3647 | 0 | 0.56057 | 0.49388
| 24 | 3648 | 0 | 0.3785 | 0.21204
2015-06-02 | 1 | 3649 | 0 | 0.36869 | 0.20675
| 2 | 3650 | 0 | 0.36017 | 0.20217
| 3 | 3651 | 0 | 0.35062 | 0.19702
| 4 | 3652 | 0 | 0.34293 | 0.19289
| 5 | 3653 | 0 | 0.3277 | 0.18469
| 6 | 3654 | 0 | 0.31203 | 0.30961
| 7 | 3655 | 0 | 0.30413 | 0.37985
| 8 | 3656 | 0 | 0.30844 | 0.30768
| 9 | 3657 | 0 | 0.32458 | 0.21888
| 10 | 3658 | 0 | 0.3177 | 0.23365
| 11 | 3659 | 0 | 0.28136 | 0.21409
| 12 | 3660 | 0 | 0.31297 | 0.26805
| 13 | 3661 | 0 | 0.45562 | 0.34485
| 14 | 3662 | 0 | 0.45059 | 0.34214
| 15 | 3663 | 0 | 0.57872 | 0.41946
| 16 | 3664 | 0 | 0.62466 | 0.44485
| 17 | 3665 | 0 | 0.58215 | 0.48758
| 18 | 3666 | 0 | 0.56911 | 0.56314
| 19 | 3667 | 0 | 0.5555 | 0.69391
| 20 | 3668 | 0 | 0.59378 | 0.71506
| 21 | 3669 | 0 | 0.57279 | 0.68499
| 22 | 3670 | 0 | 0.57005 | 0.62804
| 23 | 3671 | 0 | 0.52096 | 0.48295
| 24 | 3672 | 0 | 0.33899 | 0.20924
2015-06-03 | 1 | 3673 | 0 | 0.32027 | 0.18069
| 2 | 3674 | 0 | 0.30338 | 0.17159
| 3 | 3675 | 0 | 0.28647 | 0.16249
| 4 | 3676 | 0 | 0.26978 | 0.15351
| 5 | 3677 | 0 | 0.2614 | 0.18228
| 6 | 3678 | 0 | 0.24522 | 0.30487
| 7 | 3679 | 0 | 0.23036 | 0.36948
| 8 | 3680 | 0 | 0.22333 | 0.2903
| 9 | 3681 | 0 | 0.22229 | 0.19212
| 10 | 3682 | 0 | 0.21236 | 0.20398
| 11 | 3683 | 0 | 0.17275 | 0.17761
| 12 | 3684 | 0 | 0.17375 | 0.21523
| 13 | 3685 | 0 | 0.23929 | 0.25887
| 14 | 3686 | 0 | 0.24341 | 0.2616
| 15 | 3687 | 0 | 0.39221 | 0.31071
| 16 | 3688 | 0 | 0.47364 | 0.35455
| 17 | 3689 | 0 | 0.46032 | 0.4136
| 18 | 3690 | 0 | 0.45883 | 0.49557
| 19 | 3691 | 0 | 0.44006 | 0.62375
| 20 | 3692 | 0 | 0.4587 | 0.63379
| 21 | 3693 | 0 | 0.40791 | 0.58797
| 22 | 3694 | 0 | 0.39473 | 0.52544
| 23 | 3695 | 0 | 0.35461 | 0.3934
| 24 | 3696 | 0 | 0.17307 | 0.14196
2015-06-04 | 1 | 3697 | 0 | 0.15499 | 0.11145
| 2 | 3698 | 0 | 0.13958 | 0.10119
| 3 | 3699 | 0 | 0.13167 | 0.095926
| 4 | 3700 | 0 | 0.12094 | 0.088782
| 5 | 3701 | 0 | 0.11128 | 0.082351
| 6 | 3702 | 0 | 0.098117 | 0.20695
| 7 | 3703 | 0 | 0.088832 | 0.27527
| 8 | 3704 | 0 | 0.071665 | 0.18934
| 9 | 3705 | 0 | 0.044713 | 0.083149
| 10 | 3706 | 0 | 0.0054207 | 0.066231
| 11 | 3707 | 0 | 0.005287 | 0.066142
| 12 | 3708 | 0 | 0.02276 | 0.096249
| 13 | 3709 | 0 | 0.047725 | 0.11287
| 14 | 3710 | 0 | 0.092025 | 0.12388
| 15 | 3711 | 0 | 0.20185 | 0.21546
| 16 | 3712 | 0 | 0.15314 | 0.18304
| 17 | 3713 | 0 | 0.14155 | 0.28773
| 18 | 3714 | 0 | 0.15004 | 0.37616
| 19 | 3715 | 0 | 0.18157 | 0.50772
| 20 | 3716 | 0 | 0.28284 | 0.53911
| 21 | 3717 | 0 | 0.28185 | 0.52011
| 22 | 3718 | 0 | 0.28184 | 0.4462
| 23 | 3719 | 0 | 0.25158 | 0.35149
| 24 | 3720 | 0 | 0.096095 | 0.072246
2015-06-05 | 1 | 3721 | 0 | 0.098023 | 0.073529
| 2 | 3722 | 0 | 0.089612 | 0.06793
| 3 | 3723 | 0 | 0.093386 | 0.070442
| 4 | 3724 | 0 | 0.08982 | 0.068068
| 5 | 3725 | 0 | 0.0905 | 0.068521
| 6 | 3726 | 0 | 0.086817 | 0.19943
| 7 | 3727 | 0 | 0.087223 | 0.27419
| 8 | 3728 | 0 | 0.071458 | 0.1892
| 9 | 3729 | 0 | 0.045265 | 0.083516
| 10 | 3730 | 0 | 0.0071922 | 0.06741
| 11 | 3731 | 0 | 0.00827 | 0.068128
| 12 | 3732 | 0 | 0.042659 | 0.1095
| 13 | 3733 | 0 | 0.11232 | 0.15586
| 14 | 3734 | 0 | 0.16817 | 0.17457
| 15 | 3735 | 0 | 0.28964 | 0.23702
| 16 | 3736 | 0 | 0.22586 | 0.23145
| 17 | 3737 | 0 | 0.22691 | 0.34456
| 18 | 3738 | 0 | 0.24147 | 0.43702
| 19 | 3739 | 0 | 0.29678 | 0.54662
| 20 | 3740 | 0 | 0.43384 | 0.6204
| 21 | 3741 | 0 | 0.41975 | 0.59434
| 22 | 3742 | 0 | 0.41721 | 0.51907
| 23 | 3743 | 0 | 0.38161 | 0.38945
| 24 | 3744 | 0 | 0.20484 | 0.14463
2015-06-06 | 1 | 3745 | 0 | 0.18964 | 0.13452
| 2 | 3746 | 0 | 0.1768 | 0.12597
| 3 | 3747 | 0 | 0.17202 | 0.12278
| 4 | 3748 | 0 | 0.16712 | 0.11953
| 5 | 3749 | 0 | 0.16344 | 0.11708
| 6 | 3750 | 0 | 0.15988 | 0.24806
| 7 | 3751 | 0 | 0.15711 | 0.32071
| 8 | 3752 | 0 | 0.13223 | 0.22966
| 9 | 3753 | 0 | 0.089015 | 0.11264
| 10 | 3754 | 0 | 0.014055 | 0.071978
| 11 | 3755 | 0 | 0.013594 | 0.071672
| 12 | 3756 | 0 | 0.066876 | 0.12562
| 13 | 3757 | 0 | 0.14946 | 0.18059
| 14 | 3758 | 0 | 0.1977 | 0.19422
| 15 | 3759 | 0 | 0.30444 | 0.24499
| 16 | 3760 | 0 | 0.23245 | 0.23584
| 17 | 3761 | 0 | 0.2342 | 0.34941
| 18 | 3762 | 0 | 0.24286 | 0.43795
| 19 | 3763 | 0 | 0.28431 | 0.53991
| 20 | 3764 | 0 | 0.4144 | 0.60994
| 21 | 3765 | 0 | 0.41113 | 0.5897
| 22 | 3766 | 0 | 0.41011 | 0.51524
| 23 | 3767 | 0 | 0.37516 | 0.38598
| 24 | 3768 | 0 | 0.19856 | 0.14046
2015-06-07 | 1 | 3769 | 0 | 0.19068 | 0.13521
| 2 | 3770 | 0 | 0.18438 | 0.13101
| 3 | 3771 | 0 | 0.17981 | 0.12797
| 4 | 3772 | 0 | 0.16677 | 0.11929
| 5 | 3773 | 0 | 0.15692 | 0.11273
| 6 | 3774 | 0 | 0.1566 | 0.24588
| 7 | 3775 | 0 | 0.15475 | 0.31914
| 8 | 3776 | 0 | 0.12943 | 0.2278
| 9 | 3777 | 0 | 0.086965 | 0.11127
| 10 | 3778 | 0 | 0.013363 | 0.071518
| 11 | 3779 | 0 | 0.011743 | 0.070439
| 12 | 3780 | 0 | 0.047476 | 0.1127
| 13 | 3781 | 0 | 0.095806 | 0.14487
| 14 | 3782 | 0 | 0.14203 | 0.15717
| 15 | 3783 | 0 | 0.24794 | 0.24614
| 16 | 3784 | 0 | 0.18499 | 0.20424
| 17 | 3785 | 0 | 0.17429 | 0.30953
| 18 | 3786 | 0 | 0.17277 | 0.39129
| 19 | 3787 | 0 | 0.19741 | 0.51827
| 20 | 3788 | 0 | 0.31204 | 0.55483
| 21 | 3789 | 0 | 0.31682 | 0.53893
| 22 | 3790 | 0 | 0.315 | 0.46405
| 23 | 3791 | 0 | 0.27939 | 0.33443
| 24 | 3792 | 0 | 0.11689 | 0.086089
2015-06-08 | 1 | 3793 | 0 | 0.11883 | 0.087382
| 2 | 3794 | 0 | 0.11037 | 0.081751
| 3 | 3795 | 0 | 0.11217 | 0.082946
| 4 | 3796 | 0 | 0.10724 | 0.079666
| 5 | 3797 | 0 | 0.10739 | 0.079765
| 6 | 3798 | 0 | 0.10398 | 0.21085
| 7 | 3799 | 0 | 0.10325 | 0.28487
| 8 | 3800 | 0 | 0.085634 | 0.19864
| 9 | 3801 | 0 | 0.055397 | 0.090261
| 10 | 3802 | 0 | 0.0076153 | 0.067692
| 11 | 3803 | 0 | 0.0071472 | 0.06738
| 12 | 3804 | 0 | 0.032825 | 0.10295
| 13 | 3805 | 0 | 0.087332 | 0.13923
| 14 | 3806 | 0 | 0.15683 | 0.16702
| 15 | 3807 | 0 | 0.32281 | 0.25488
| 16 | 3808 | 0 | 0.24512 | 0.24427
| 17 | 3809 | 0 | 0.23321 | 0.34875
| 18 | 3810 | 0 | 0.22791 | 0.42799
| 19 | 3811 | 0 | 0.24929 | 0.5528
| 20 | 3812 | 0 | 0.33793 | 0.56877
| 21 | 3813 | 0 | 0.3176 | 0.53935
| 22 | 3814 | 0 | 0.30918 | 0.46091
| 23 | 3815 | 0 | 0.27204 | 0.33047
| 24 | 3816 | 0 | 0.10625 | 0.079003
2015-06-09 | 1 | 3817 | 0 | 0.11306 | 0.083537
| 2 | 3818 | 0 | 0.10965 | 0.081265
| 3 | 3819 | 0 | 0.10849 | 0.080495
| 4 | 3820 | 0 | 0.10744 | 0.0798
| 5 | 3821 | 0 | 0.097539 | 0.073207
| 6 | 3822 | 0 | 0.087423 | 0.19983
| 7 | 3823 | 0 | 0.086082 | 0.27343
| 8 | 3824 | 0 | 0.084044 | 0.19758
| 9 | 3825 | 0 | 0.095289 | 0.10758
| 10 | 3826 | 0 | 0.096306 | 0.12673
| 11 | 3827 | 0 | 0.072822 | 0.1111
| 12 | 3828 | 0 | 0.085729 | 0.15664
| 13 | 3829 | 0 | 0.1535 | 0.20175
| 14 | 3830 | 0 | 0.19893 | 0.232
| 15 | 3831 | 0 | 0.37657 | 0.30229
| 16 | 3832 | 0 | 0.48413 | 0.3602
| 17 | 3833 | 0 | 0.48775 | 0.42836
| 18 | 3834 | 0 | 0.48825 | 0.51141
| 19 | 3835 | 0 | 0.47766 | 0.64399
| 20 | 3836 | 0 | 0.49495 | 0.6533
| 21 | 3837 | 0 | 0.45158 | 0.61147
| 22 | 3838 | 0 | 0.44611 | 0.5531
| 23 | 3839 | 0 | 0.3989 | 0.41724
| 24 | 3840 | 0 | 0.20932 | 0.16609
2015-06-10 | 1 | 3841 | 0 | 0.19837 | 0.14033
| 2 | 3842 | 0 | 0.1818 | 0.1293
| 3 | 3843 | 0 | 0.16477 | 0.11796
| 4 | 3844 | 0 | 0.15601 | 0.11213
| 5 | 3845 | 0 | 0.14913 | 0.10755
| 6 | 3846 | 0 | 0.14257 | 0.23654
| 7 | 3847 | 0 | 0.13701 | 0.30733
| 8 | 3848 | 0 | 0.1429 | 0.23676
| 9 | 3849 | 0 | 0.15231 | 0.14554
| 10 | 3850 | 0 | 0.17667 | 0.18023
| 11 | 3851 | 0 | 0.17864 | 0.18154
| 12 | 3852 | 0 | 0.22492 | 0.2493
| 13 | 3853 | 0 | 0.356 | 0.29122
| 14 | 3854 | 0 | 0.39478 | 0.31209
| 15 | 3855 | 0 | 0.5492 | 0.40315
| 16 | 3856 | 0 | 0.62533 | 0.44522
| 17 | 3857 | 0 | 0.63936 | 0.5192
| 18 | 3858 | 0 | 0.66067 | 0.61375
| 19 | 3859 | 0 | 0.6595 | 0.75139
| 20 | 3860 | 0 | 0.66466 | 0.75424
| 21 | 3861 | 0 | 0.59371 | 0.69655
| 22 | 3862 | 0 | 0.57441 | 0.63045
| 23 | 3863 | 0 | 0.52447 | 0.48484
| 24 | 3864 | 0 | 0.34244 | 0.2111
2015-06-11 | 1 | 3865 | 0 | 0.33064 | 0.18627
| 2 | 3866 | 0 | 0.32009 | 0.18059
| 3 | 3867 | 0 | 0.30925 | 0.17475
| 4 | 3868 | 0 | 0.29146 | 0.16518
| 5 | 3869 | 0 | 0.27431 | 0.15595
| 6 | 3870 | 0 | 0.25534 | 0.31161
| 7 | 3871 | 0 | 0.24714 | 0.38065
| 8 | 3872 | 0 | 0.218 | 0.28675
| 9 | 3873 | 0 | 0.14956 | 0.15295
| 10 | 3874 | 0 | 0.028413 | 0.081536
| 11 | 3875 | 0 | 0.028837 | 0.081819
| 12 | 3876 | 0 | 0.13315 | 0.16973
| 13 | 3877 | 0 | 0.26269 | 0.25596
| 14 | 3878 | 0 | 0.28315 | 0.21505
| 15 | 3879 | 0 | 0.36129 | 0.27559
| 16 | 3880 | 0 | 0.24542 | 0.24447
| 17 | 3881 | 0 | 0.22445 | 0.34292
| 18 | 3882 | 0 | 0.22059 | 0.42312
| 19 | 3883 | 0 | 0.26558 | 0.56364
| 20 | 3884 | 0 | 0.40736 | 0.60615
| 21 | 3885 | 0 | 0.40259 | 0.5851
| 22 | 3886 | 0 | 0.39873 | 0.50912
| 23 | 3887 | 0 | 0.35684 | 0.37612
| 24 | 3888 | 0 | 0.17176 | 0.12262
2015-06-12 | 1 | 3889 | 0 | 0.1625 | 0.11645
| 2 | 3890 | 0 | 0.15612 | 0.11221
| 3 | 3891 | 0 | 0.15036 | 0.10837
| 4 | 3892 | 0 | 0.14409 | 0.10419
| 5 | 3893 | 0 | 0.14563 | 0.10522
| 6 | 3894 | 0 | 0.14978 | 0.24134
| 7 | 3895 | 0 | 0.14716 | 0.31409
| 8 | 3896 | 0 | 0.12934 | 0.22773
| 9 | 3897 | 0 | 0.099454 | 0.11959
| 10 | 3898 | 0 | 0.018573 | 0.074986
| 11 | 3899 | 0 | 0.020007 | 0.07594
| 12 | 3900 | 0 | 0.10202 | 0.14901
| 13 | 3901 | 0 | 0.22451 | 0.23055
| 14 | 3902 | 0 | 0.27581 | 0.2111
| 15 | 3903 | 0 | 0.4017 | 0.29735
| 16 | 3904 | 0 | 0.29475 | 0.23977
| 17 | 3905 | 0 | 0.28878 | 0.34897
| 18 | 3906 | 0 | 0.30342 | 0.43962
| 19 | 3907 | 0 | 0.37105 | 0.5866
| 20 | 3908 | 0 | 0.52672 | 0.6704
| 21 | 3909 | 0 | 0.50304 | 0.63918
| 22 | 3910 | 0 | 0.49903 | 0.56311
| 23 | 3911 | 0 | 0.45401 | 0.42843
| 24 | 3912 | 0 | 0.26847 | 0.1528
2015-06-13 | 1 | 3913 | 0 | 0.26088 | 0.18194
| 2 | 3914 | 0 | 0.25104 | 0.17539
| 3 | 3915 | 0 | 0.24155 | 0.16907
| 4 | 3916 | 0 | 0.2258 | 0.15858
| 5 | 3917 | 0 | 0.21108 | 0.14879
| 6 | 3918 | 0 | 0.20542 | 0.27838
| 7 | 3919 | 0 | 0.20015 | 0.34936
| 8 | 3920 | 0 | 0.18392 | 0.26407
| 9 | 3921 | 0 | 0.12506 | 0.13663
| 10 | 3922 | 0 | 0.02469 | 0.079058
| 11 | 3923 | 0 | 0.030202 | 0.082727
| 12 | 3924 | 0 | 0.16303 | 0.18962
| 13 | 3925 | 0 | 0.37899 | 0.28512
| 14 | 3926 | 0 | 0.44649 | 0.30298
| 15 | 3927 | 0 | 0.5575 | 0.38926
| 16 | 3928 | 0 | 0.37361 | 0.28222
| 17 | 3929 | 0 | 0.34537 | 0.37943
| 18 | 3930 | 0 | 0.34648 | 0.4628
| 19 | 3931 | 0 | 0.41653 | 0.61108
| 20 | 3932 | 0 | 0.59575 | 0.71615
| 21 | 3933 | 0 | 0.58252 | 0.69036
| 22 | 3934 | 0 | 0.56997 | 0.60952
| 23 | 3935 | 0 | 0.52 | 0.46395
| 24 | 3936 | 0 | 0.3275 | 0.18458
2015-06-14 | 1 | 3937 | 0 | 0.30865 | 0.17443
| 2 | 3938 | 0 | 0.29255 | 0.16576
| 3 | 3939 | 0 | 0.27442 | 0.15601
| 4 | 3940 | 0 | 0.26568 | 0.18514
| 5 | 3941 | 0 | 0.25881 | 0.18056
| 6 | 3942 | 0 | 0.25304 | 0.31007
| 7 | 3943 | 0 | 0.24646 | 0.38019
| 8 | 3944 | 0 | 0.20322 | 0.27692
| 9 | 3945 | 0 | 0.13275 | 0.14175
| 10 | 3946 | 0 | 0.022631 | 0.077688
| 11 | 3947 | 0 | 0.023116 | 0.07801
| 12 | 3948 | 0 | 0.11244 | 0.15595
| 13 | 3949 | 0 | 0.24477 | 0.24404
| 14 | 3950 | 0 | 0.30064 | 0.22447
| 15 | 3951 | 0 | 0.41499 | 0.3045
| 16 | 3952 | 0 | 0.29229 | 0.23844
| 17 | 3953 | 0 | 0.27901 | 0.34371
| 18 | 3954 | 0 | 0.27995 | 0.42699
| 19 | 3955 | 0 | 0.32795 | 0.5634
| 20 | 3956 | 0 | 0.48165 | 0.64614
| 21 | 3957 | 0 | 0.47896 | 0.62621
| 22 | 3958 | 0 | 0.47733 | 0.55143
| 23 | 3959 | 0 | 0.44019 | 0.42099
| 24 | 3960 | 0 | 0.26074 | 0.18185
2015-06-15 | 1 | 3961 | 0 | 0.25315 | 0.17679
| 2 | 3962 | 0 | 0.24046 | 0.16834
| 3 | 3963 | 0 | 0.21908 | 0.15411
| 4 | 3964 | 0 | 0.20536 | 0.14498
| 5 | 3965 | 0 | 0.20079 | 0.14194
| 6 | 3966 | 0 | 0.1964 | 0.27237
| 7 | 3967 | 0 | 0.20088 | 0.34985
| 8 | 3968 | 0 | 0.17503 | 0.25815
| 9 | 3969 | 0 | 0.11398 | 0.12925
| 10 | 3970 | 0 | 0.020917 | 0.076546
| 11 | 3971 | 0 | 0.023917 | 0.078543
| 12 | 3972 | 0 | 0.11971 | 0.16078
| 13 | 3973 | 0 | 0.26927 | 0.22605
| 14 | 3974 | 0 | 0.32912 | 0.2398
| 15 | 3975 | 0 | 0.43111 | 0.31318
| 16 | 3976 | 0 | 0.29395 | 0.23934
| 17 | 3977 | 0 | 0.27081 | 0.3393
| 18 | 3978 | 0 | 0.26473 | 0.45251
| 19 | 3979 | 0 | 0.31324 | 0.55548
| 20 | 3980 | 0 | 0.47287 | 0.64141
| 21 | 3981 | 0 | 0.47497 | 0.62407
| 22 | 3982 | 0 | 0.4699 | 0.54743
| 23 | 3983 | 0 | 0.41569 | 0.4078
| 24 | 3984 | 0 | 0.21373 | 0.15055
2015-06-16 | 1 | 3985 | 0 | 0.19107 | 0.13547
| 2 | 3986 | 0 | 0.18517 | 0.13154
| 3 | 3987 | 0 | 0.17154 | 0.12247
| 4 | 3988 | 0 | 0.15576 | 0.11197
| 5 | 3989 | 0 | 0.14694 | 0.10609
| 6 | 3990 | 0 | 0.13207 | 0.22955
| 7 | 3991 | 0 | 0.12937 | 0.30225
| 8 | 3992 | 0 | 0.1504 | 0.24175
| 9 | 3993 | 0 | 0.17965 | 0.16373
| 10 | 3994 | 0 | 0.17369 | 0.17825
| 11 | 3995 | 0 | 0.11764 | 0.14093
| 12 | 3996 | 0 | 0.099667 | 0.16592
| 13 | 3997 | 0 | 0.12711 | 0.18419
| 14 | 3998 | 0 | 0.13888 | 0.19202
| 15 | 3999 | 0 | 0.29775 | 0.25986
| 16 | 4000 | 0 | 0.37937 | 0.3038
| 17 | 4001 | 0 | 0.36115 | 0.36021
| 18 | 4002 | 0 | 0.34702 | 0.43538
| 19 | 4003 | 0 | 0.32511 | 0.56187
| 20 | 4004 | 0 | 0.35199 | 0.57634
| 21 | 4005 | 0 | 0.31223 | 0.53646
| 22 | 4006 | 0 | 0.30955 | 0.47959
| 23 | 4007 | 0 | 0.27224 | 0.34905
| 24 | 4008 | 0 | 0.11048 | 0.1003
2015-06-17 | 1 | 4009 | 0 | 0.11279 | 0.083357
| 2 | 4010 | 0 | 0.10294 | 0.076804
| 3 | 4011 | 0 | 0.10509 | 0.07823
| 4 | 4012 | 0 | 0.098896 | 0.07411
| 5 | 4013 | 0 | 0.093076 | 0.070236
| 6 | 4014 | 0 | 0.081998 | 0.19622
| 7 | 4015 | 0 | 0.079741 | 0.26921
| 8 | 4016 | 0 | 0.076756 | 0.19273
| 9 | 4017 | 0 | 0.076297 | 0.094935
| 10 | 4018 | 0 | 0.074324 | 0.1121
| 11 | 4019 | 0 | 0.060877 | 0.10315
| 12 | 4020 | 0 | 0.076282 | 0.15035
| 13 | 4021 | 0 | 0.1161 | 0.17686
| 14 | 4022 | 0 | 0.1391 | 0.19217
| 15 | 4023 | 0 | 0.32107 | 0.27242
| 16 | 4024 | 0 | 0.41534 | 0.32316
| 17 | 4025 | 0 | 0.39989 | 0.38107
| 18 | 4026 | 0 | 0.40431 | 0.46622
| 19 | 4027 | 0 | 0.38515 | 0.59419
| 20 | 4028 | 0 | 0.40498 | 0.60486
| 21 | 4029 | 0 | 0.36519 | 0.56497
| 22 | 4030 | 0 | 0.36281 | 0.50826
| 23 | 4031 | 0 | 0.32677 | 0.37841
| 24 | 4032 | 0 | 0.15468 | 0.12972
2015-06-18 | 1 | 4033 | 0 | 0.14657 | 0.10585
| 2 | 4034 | 0 | 0.13624 | 0.098969
| 3 | 4035 | 0 | 0.13458 | 0.097863
| 4 | 4036 | 0 | 0.13328 | 0.097002
| 5 | 4037 | 0 | 0.13146 | 0.095784
| 6 | 4038 | 0 | 0.13048 | 0.2285
| 7 | 4039 | 0 | 0.12811 | 0.30141
| 8 | 4040 | 0 | 0.10706 | 0.2129
| 9 | 4041 | 0 | 0.068279 | 0.098836
| 10 | 4042 | 0 | 0.010297 | 0.069477
| 11 | 4043 | 0 | 0.012604 | 0.071012
| 12 | 4044 | 0 | 0.091204 | 0.14181
| 13 | 4045 | 0 | 0.23504 | 0.23756
| 14 | 4046 | 0 | 0.30495 | 0.22679
| 15 | 4047 | 0 | 0.42424 | 0.30948
| 16 | 4048 | 0 | 0.30578 | 0.24571
| 17 | 4049 | 0 | 0.3013 | 0.35571
| 18 | 4050 | 0 | 0.30417 | 0.44002
| 19 | 4051 | 0 | 0.35669 | 0.57887
| 20 | 4052 | 0 | 0.50196 | 0.65707
| 21 | 4053 | 0 | 0.47722 | 0.62528
| 22 | 4054 | 0 | 0.46709 | 0.54592
| 23 | 4055 | 0 | 0.43177 | 0.41646
| 24 | 4056 | 0 | 0.25457 | 0.17774
2015-06-19 | 1 | 4057 | 0 | 0.25528 | 0.17821
| 2 | 4058 | 0 | 0.25696 | 0.17933
| 3 | 4059 | 0 | 0.25901 | 0.18069
| 4 | 4060 | 0 | 0.26117 | 0.18213
| 5 | 4061 | 0 | 0.25701 | 0.17936
| 6 | 4062 | 0 | 0.2507 | 0.30852
| 7 | 4063 | 0 | 0.24458 | 0.37894
| 8 | 4064 | 0 | 0.20425 | 0.2776
| 9 | 4065 | 0 | 0.129 | 0.13925
| 10 | 4066 | 0 | 0.022409 | 0.077539
| 11 | 4067 | 0 | 0.023066 | 0.077977
| 12 | 4068 | 0 | 0.10739 | 0.15259
| 13 | 4069 | 0 | 0.22916 | 0.23365
| 14 | 4070 | 0 | 0.27817 | 0.21237
| 15 | 4071 | 0 | 0.39478 | 0.29362
| 16 | 4072 | 0 | 0.27593 | 0.22964
| 17 | 4073 | 0 | 0.25942 | 0.3662
| 18 | 4074 | 0 | 0.25888 | 0.44861
| 19 | 4075 | 0 | 0.30789 | 0.5526
| 20 | 4076 | 0 | 0.44702 | 0.6275
| 21 | 4077 | 0 | 0.43772 | 0.60401
| 22 | 4078 | 0 | 0.43928 | 0.53095
| 23 | 4079 | 0 | 0.41009 | 0.40479
| 24 | 4080 | 0 | 0.23081 | 0.16192
2015-06-20 | 1 | 4081 | 0 | 0.2212 | 0.15553
| 2 | 4082 | 0 | 0.20693 | 0.14603
| 3 | 4083 | 0 | 0.18445 | 0.13106
| 4 | 4084 | 0 | 0.17685 | 0.126
| 5 | 4085 | 0 | 0.17844 | 0.12706
| 6 | 4086 | 0 | 0.17137 | 0.25571
| 7 | 4087 | 0 | 0.15553 | 0.31966
| 8 | 4088 | 0 | 0.11278 | 0.21671
| 9 | 4089 | 0 | 0.060112 | 0.093399
| 10 | 4090 | 0 | 0.0068238 | 0.067165
| 11 | 4091 | 0 | 0.006545 | 0.066979
| 12 | 4092 | 0 | 0.036171 | 0.10518
| 13 | 4093 | 0 | 0.094348 | 0.1439
| 14 | 4094 | 0 | 0.14358 | 0.1582
| 15 | 4095 | 0 | 0.25244 | 0.24914
| 16 | 4096 | 0 | 0.19229 | 0.2091
| 17 | 4097 | 0 | 0.18208 | 0.31472
| 18 | 4098 | 0 | 0.18772 | 0.40124
| 19 | 4099 | 0 | 0.2228 | 0.53516
| 20 | 4100 | 0 | 0.33179 | 0.56546
| 21 | 4101 | 0 | 0.31582 | 0.53839
| 22 | 4102 | 0 | 0.30701 | 0.45975
| 23 | 4103 | 0 | 0.26931 | 0.329
| 24 | 4104 | 0 | 0.088246 | 0.067021
2015-06-21 | 1 | 4105 | 0 | 0.080533 | 0.061886
| 2 | 4106 | 0 | 0.077583 | 0.059922
| 3 | 4107 | 0 | 0.082747 | 0.06336
| 4 | 4108 | 0 | 0.081129 | 0.062283
| 5 | 4109 | 0 | 0.078717 | 0.060677
| 6 | 4110 | 0 | 0.083864 | 0.19746
| 7 | 4111 | 0 | 0.081999 | 0.27072
| 8 | 4112 | 0 | 0.067862 | 0.18681
| 9 | 4113 | 0 | 0.043231 | 0.082162
| 10 | 4114 | 0 | 0.0061386 | 0.066709
| 11 | 4115 | 0 | 0.0070883 | 0.067341
| 12 | 4116 | 0 | 0.030554 | 0.10144
| 13 | 4117 | 0 | 0.064807 | 0.12424
| 14 | 4118 | 0 | 0.11651 | 0.14018
| 15 | 4119 | 0 | 0.23825 | 0.23969
| 16 | 4120 | 0 | 0.1966 | 0.21197
| 17 | 4121 | 0 | 0.20086 | 0.32721
| 18 | 4122 | 0 | 0.2159 | 0.42
| 19 | 4123 | 0 | 0.2567 | 0.55773
| 20 | 4124 | 0 | 0.37235 | 0.5873
| 21 | 4125 | 0 | 0.35875 | 0.5615
| 22 | 4126 | 0 | 0.34873 | 0.4822
| 23 | 4127 | 0 | 0.31371 | 0.3529
| 24 | 4128 | 0 | 0.12879 | 0.094011
2015-06-22 | 1 | 4129 | 0 | 0.11422 | 0.084308
| 2 | 4130 | 0 | 0.10995 | 0.081471
| 3 | 4131 | 0 | 0.11662 | 0.085911
| 4 | 4132 | 0 | 0.11668 | 0.085951
| 5 | 4133 | 0 | 0.10576 | 0.078677
| 6 | 4134 | 0 | 0.10481 | 0.21141
| 7 | 4135 | 0 | 0.10326 | 0.28487
| 8 | 4136 | 0 | 0.091572 | 0.20259
| 9 | 4137 | 0 | 0.066441 | 0.097613
| 10 | 4138 | 0 | 0.012895 | 0.071206
| 11 | 4139 | 0 | 0.018561 | 0.074978
| 12 | 4140 | 0 | 0.11416 | 0.15709
| 13 | 4141 | 0 | 0.27464 | 0.22895
| 14 | 4142 | 0 | 0.34871 | 0.25034
| 15 | 4143 | 0 | 0.47802 | 0.33843
| 16 | 4144 | 0 | 0.33356 | 0.26066
| 17 | 4145 | 0 | 0.3249 | 0.36841
| 18 | 4146 | 0 | 0.33376 | 0.45595
| 19 | 4147 | 0 | 0.40256 | 0.60356
| 20 | 4148 | 0 | 0.57373 | 0.70398
| 21 | 4149 | 0 | 0.54937 | 0.67204
| 22 | 4150 | 0 | 0.54242 | 0.59429
| 23 | 4151 | 0 | 0.50207 | 0.4543
| 24 | 4152 | 0 | 0.32813 | 0.18492
2015-06-23 | 1 | 4153 | 0 | 0.31832 | 0.17964
| 2 | 4154 | 0 | 0.30222 | 0.17097
| 3 | 4155 | 0 | 0.29329 | 0.16616
| 4 | 4156 | 0 | 0.2844 | 0.16138
| 5 | 4157 | 0 | 0.27596 | 0.15683
| 6 | 4158 | 0 | 0.2589 | 0.31398
| 7 | 4159 | 0 | 0.2429 | 0.37783
| 8 | 4160 | 0 | 0.25835 | 0.31361
| 9 | 4161 | 0 | 0.28413 | 0.1971
| 10 | 4162 | 0 | 0.28556 | 0.21635
| 11 | 4163 | 0 | 0.25995 | 0.23566
| 12 | 4164 | 0 | 0.28371 | 0.25231
| 13 | 4165 | 0 | 0.4316 | 0.33192
| 14 | 4166 | 0 | 0.47101 | 0.35313
| 15 | 4167 | 0 | 0.6345 | 0.45029
| 16 | 4168 | 0 | 0.71991 | 0.4975
| 17 | 4169 | 0 | 0.72947 | 0.56901
| 18 | 4170 | 0 | 0.74481 | 0.66026
| 19 | 4171 | 0 | 0.74193 | 0.79695
| 20 | 4172 | 0 | 0.75919 | 0.80649
| 21 | 4173 | 0 | 0.69808 | 0.75424
| 22 | 4174 | 0 | 0.68697 | 0.69267
| 23 | 4175 | 0 | 0.64477 | 0.55889
| 24 | 4176 | 0 | 0.46268 | 0.27583
2015-06-24 | 1 | 4177 | 0 | 0.44955 | 0.25028
| 2 | 4178 | 0 | 0.43841 | 0.24428
| 3 | 4179 | 0 | 0.42772 | 0.23853
| 4 | 4180 | 0 | 0.40957 | 0.22876
| 5 | 4181 | 0 | 0.39367 | 0.2202
| 6 | 4182 | 0 | 0.38404 | 0.34838
| 7 | 4183 | 0 | 0.37598 | 0.41853
| 8 | 4184 | 0 | 0.37584 | 0.34396
| 9 | 4185 | 0 | 0.39033 | 0.25427
| 10 | 4186 | 0 | 0.39183 | 0.27355
| 11 | 4187 | 0 | 0.35737 | 0.25501
| 12 | 4188 | 0 | 0.38328 | 0.30591
| 13 | 4189 | 0 | 0.55678 | 0.40733
| 14 | 4190 | 0 | 0.62611 | 0.44566
| 15 | 4191 | 0 | 0.77778 | 0.52949
| 16 | 4192 | 0 | 0.86568 | 0.63549
| 17 | 4193 | 0 | 0.86212 | 0.69951
| 18 | 4194 | 0 | 0.84133 | 0.76942
| 19 | 4195 | 0 | 0.78134 | 0.81874
| 20 | 4196 | 0 | 0.73062 | 0.7907
| 21 | 4197 | 0 | 0.60713 | 0.70396
| 22 | 4198 | 0 | 0.56043 | 0.62272
| 23 | 4199 | 0 | 0.51621 | 0.48039
| 24 | 4200 | 0 | 0.32997 | 0.20438
2015-06-25 | 1 | 4201 | 0 | 0.31491 | 0.1778
| 2 | 4202 | 0 | 0.30198 | 0.17084
| 3 | 4203 | 0 | 0.28981 | 0.16429
| 4 | 4204 | 0 | 0.27005 | 0.15365
| 5 | 4205 | 0 | 0.25058 | 0.17508
| 6 | 4206 | 0 | 0.23772 | 0.29988
| 7 | 4207 | 0 | 0.21764 | 0.36101
| 8 | 4208 | 0 | 0.17619 | 0.25892
| 9 | 4209 | 0 | 0.11991 | 0.13321
| 10 | 4210 | 0 | 0.022161 | 0.077374
| 11 | 4211 | 0 | 0.026011 | 0.079937
| 12 | 4212 | 0 | 0.14102 | 0.17497
| 13 | 4213 | 0 | 0.31465 | 0.25048
| 14 | 4214 | 0 | 0.36998 | 0.26179
| 15 | 4215 | 0 | 0.49053 | 0.34517
| 16 | 4216 | 0 | 0.34432 | 0.26646
| 17 | 4217 | 0 | 0.33378 | 0.37319
| 18 | 4218 | 0 | 0.33872 | 0.45863
| 19 | 4219 | 0 | 0.40734 | 0.60613
| 20 | 4220 | 0 | 0.5855 | 0.71049
| 21 | 4221 | 0 | 0.57295 | 0.68507
| 22 | 4222 | 0 | 0.56398 | 0.60621
| 23 | 4223 | 0 | 0.5125 | 0.45992
| 24 | 4224 | 0 | 0.31974 | 0.1804
2015-06-26 | 1 | 4225 | 0 | 0.30576 | 0.17288
| 2 | 4226 | 0 | 0.29159 | 0.16525
| 3 | 4227 | 0 | 0.27869 | 0.1583
| 4 | 4228 | 0 | 0.26667 | 0.15183
| 5 | 4229 | 0 | 0.25613 | 0.17877
| 6 | 4230 | 0 | 0.24581 | 0.30526
| 7 | 4231 | 0 | 0.23252 | 0.37091
| 8 | 4232 | 0 | 0.20213 | 0.27619
| 9 | 4233 | 0 | 0.1388 | 0.14578
| 10 | 4234 | 0 | 0.028203 | 0.081396
| 11 | 4235 | 0 | 0.033476 | 0.084906
| 12 | 4236 | 0 | 0.16808 | 0.19299
| 13 | 4237 | 0 | 0.40384 | 0.2985
| 14 | 4238 | 0 | 0.4784 | 0.32016
| 15 | 4239 | 0 | 0.60185 | 0.41377
| 16 | 4240 | 0 | 0.41519 | 0.30461
| 17 | 4241 | 0 | 0.40424 | 0.41112
| 18 | 4242 | 0 | 0.41098 | 0.49753
| 19 | 4243 | 0 | 0.48939 | 0.6503
| 20 | 4244 | 0 | 0.67513 | 0.76003
| 21 | 4245 | 0 | 0.64501 | 0.7249
| 22 | 4246 | 0 | 0.63526 | 0.64561
| 23 | 4247 | 0 | 0.59115 | 0.51078
| 24 | 4248 | 0 | 0.40682 | 0.22728
2015-06-27 | 1 | 4249 | 0 | 0.39433 | 0.22055
| 2 | 4250 | 0 | 0.38916 | 0.21777
| 3 | 4251 | 0 | 0.38471 | 0.21538
| 4 | 4252 | 0 | 0.36389 | 0.20417
| 5 | 4253 | 0 | 0.34417 | 0.19355
| 6 | 4254 | 0 | 0.33561 | 0.3223
| 7 | 4255 | 0 | 0.33549 | 0.39673
| 8 | 4256 | 0 | 0.29679 | 0.30141
| 9 | 4257 | 0 | 0.20584 | 0.1904
| 10 | 4258 | 0 | 0.042188 | 0.090706
| 11 | 4259 | 0 | 0.048524 | 0.094924
| 12 | 4260 | 0 | 0.24809 | 0.24625
| 13 | 4261 | 0 | 0.54785 | 0.38392
| 14 | 4262 | 0 | 0.61408 | 0.40205
| 15 | 4263 | 0 | 0.7229 | 0.48068
| 16 | 4264 | 0 | 0.48701 | 0.34327
| 17 | 4265 | 0 | 0.48478 | 0.45448
| 18 | 4266 | 0 | 0.50229 | 0.54668
| 19 | 4267 | 0 | 0.60863 | 0.72327
| 20 | 4268 | 0 | 0.85485 | 0.91607
| 21 | 4269 | 0 | 0.82657 | 0.88009
| 22 | 4270 | 0 | 0.81015 | 0.79602
| 23 | 4271 | 0 | 0.76111 | 0.60473
| 24 | 4272 | 0 | 0.56326 | 0.31962
2015-06-28 | 1 | 4273 | 0 | 0.53499 | 0.30399
| 2 | 4274 | 0 | 0.50679 | 0.2811
| 3 | 4275 | 0 | 0.4879 | 0.27093
| 4 | 4276 | 0 | 0.47546 | 0.26423
| 5 | 4277 | 0 | 0.46395 | 0.25803
| 6 | 4278 | 0 | 0.46011 | 0.38932
| 7 | 4279 | 0 | 0.457 | 0.46215
| 8 | 4280 | 0 | 0.3947 | 0.35411
| 9 | 4281 | 0 | 0.25358 | 0.22219
| 10 | 4282 | 0 | 0.050563 | 0.096281
| 11 | 4283 | 0 | 0.055621 | 0.099648
| 12 | 4284 | 0 | 0.2741 | 0.22866
| 13 | 4285 | 0 | 0.58762 | 0.4059
| 14 | 4286 | 0 | 0.65769 | 0.42616
| 15 | 4287 | 0 | 0.78173 | 0.5132
| 16 | 4288 | 0 | 0.50727 | 0.35418
| 17 | 4289 | 0 | 0.48569 | 0.45497
| 18 | 4290 | 0 | 0.4951 | 0.54281
| 19 | 4291 | 0 | 0.60775 | 0.72278
| 20 | 4292 | 0 | 0.85931 | 0.91883
| 21 | 4293 | 0 | 0.81927 | 0.87557
| 22 | 4294 | 0 | 0.81106 | 0.79658
| 23 | 4295 | 0 | 0.75994 | 0.60408
| 24 | 4296 | 0 | 0.56887 | 0.32272
2015-06-29 | 1 | 4297 | 0 | 0.55193 | 0.31336
| 2 | 4298 | 0 | 0.52816 | 0.2926
| 3 | 4299 | 0 | 0.51235 | 0.28409
| 4 | 4300 | 0 | 0.50534 | 0.28032
| 5 | 4301 | 0 | 0.49714 | 0.2759
| 6 | 4302 | 0 | 0.48766 | 0.40416
| 7 | 4303 | 0 | 0.47893 | 0.47395
| 8 | 4304 | 0 | 0.41495 | 0.36501
| 9 | 4305 | 0 | 0.27793 | 0.203
| 10 | 4306 | 0 | 0.055739 | 0.099727
| 11 | 4307 | 0 | 0.061825 | 0.10378
| 12 | 4308 | 0 | 0.30461 | 0.24508
| 13 | 4309 | 0 | 0.64868 | 0.43966
| 14 | 4310 | 0 | 0.71457 | 0.4576
| 15 | 4311 | 0 | 0.82837 | 0.59392
| 16 | 4312 | 0 | 0.54644 | 0.38314
| 17 | 4313 | 0 | 0.52942 | 0.47851
| 18 | 4314 | 0 | 0.53412 | 0.57151
| 19 | 4315 | 0 | 0.63946 | 0.74031
| 20 | 4316 | 0 | 0.90445 | 0.94678
| 21 | 4317 | 0 | 0.90464 | 0.92842
| 22 | 4318 | 0 | 0.90259 | 0.85325
| 23 | 4319 | 0 | 0.86008 | 0.71648
| 24 | 4320 | 0 | 0.67482 | 0.38128
2015-06-30 | 1 | 4321 | 0 | 0.64908 | 0.36706
| 2 | 4322 | 0 | 0.61344 | 0.34735
| 3 | 4323 | 0 | 0.57736 | 0.32741
| 4 | 4324 | 0 | 0.55393 | 0.31446
| 5 | 4325 | 0 | 0.53431 | 0.30362
| 6 | 4326 | 0 | 0.50612 | 0.41409
| 7 | 4327 | 0 | 0.47537 | 0.47204
| 8 | 4328 | 0 | 0.44151 | 0.37931
| 9 | 4329 | 0 | 0.4156 | 0.26788
| 10 | 4330 | 0 | 0.36755 | 0.26049
| 11 | 4331 | 0 | 0.2974 | 0.22272
| 12 | 4332 | 0 | 0.30028 | 0.26122
| 13 | 4333 | 0 | 0.39794 | 0.3138
| 14 | 4334 | 0 | 0.39376 | 0.31155
| 15 | 4335 | 0 | 0.52596 | 0.38271
| 16 | 4336 | 0 | 0.60067 | 0.4316
| 17 | 4337 | 0 | 0.60542 | 0.50044
| 18 | 4338 | 0 | 0.62733 | 0.59532
| 19 | 4339 | 0 | 0.61952 | 0.72929
| 20 | 4340 | 0 | 0.63899 | 0.74005
| 21 | 4341 | 0 | 0.59151 | 0.69533
| 22 | 4342 | 0 | 0.58113 | 0.63417
| 23 | 4343 | 0 | 0.54824 | 0.50554
| 24 | 4344 | 0 | 0.37591 | 0.22911
2015-07-01 | 1 | 4345 | 0 | 0.3651 | 0.20482
| 2 | 4346 | 0 | 0.35522 | 0.1995
| 3 | 4347 | 0 | 0.34606 | 0.19457
| 4 | 4348 | 0 | 0.33745 | 0.18994
| 5 | 4349 | 0 | 0.3293 | 0.18555
| 6 | 4350 | 0 | 0.33007 | 0.31932
| 7 | 4351 | 0 | 0.3312 | 0.39443
| 8 | 4352 | 0 | 0.3264 | 0.31735
| 9 | 4353 | 0 | 0.33261 | 0.2232
| 10 | 4354 | 0 | 0.31227 | 0.23073
| 11 | 4355 | 0 | 0.2576 | 0.2341
| 12 | 4356 | 0 | 0.29277 | 0.25718
| 13 | 4357 | 0 | 0.43033 | 0.33123
| 14 | 4358 | 0 | 0.45839 | 0.34634
| 15 | 4359 | 0 | 0.61676 | 0.44049
| 16 | 4360 | 0 | 0.71768 | 0.49627
| 17 | 4361 | 0 | 0.70728 | 0.55674
| 18 | 4362 | 0 | 0.71062 | 0.64136
| 19 | 4363 | 0 | 0.70035 | 0.77397
| 20 | 4364 | 0 | 0.71945 | 0.78453
| 21 | 4365 | 0 | 0.68039 | 0.74446
| 22 | 4366 | 0 | 0.68947 | 0.69405
| 23 | 4367 | 0 | 0.65229 | 0.56305
| 24 | 4368 | 0 | 0.46567 | 0.27744
2015-07-02 | 1 | 4369 | 0 | 0.45984 | 0.25582
| 2 | 4370 | 0 | 0.46166 | 0.2568
| 3 | 4371 | 0 | 0.45451 | 0.25295
| 4 | 4372 | 0 | 0.43974 | 0.245
| 5 | 4373 | 0 | 0.42566 | 0.23742
| 6 | 4374 | 0 | 0.42122 | 0.36839
| 7 | 4375 | 0 | 0.4169 | 0.44056
| 8 | 4376 | 0 | 0.36756 | 0.3395
| 9 | 4377 | 0 | 0.24255 | 0.21484
| 10 | 4378 | 0 | 0.047498 | 0.09424
| 11 | 4379 | 0 | 0.048936 | 0.095198
| 12 | 4380 | 0 | 0.23207 | 0.23558
| 13 | 4381 | 0 | 0.52453 | 0.36347
| 14 | 4382 | 0 | 0.62361 | 0.40732
| 15 | 4383 | 0 | 0.7598 | 0.50108
| 16 | 4384 | 0 | 0.51275 | 0.35713
| 17 | 4385 | 0 | 0.49437 | 0.45964
| 18 | 4386 | 0 | 0.49432 | 0.54239
| 19 | 4387 | 0 | 0.5888 | 0.71231
| 20 | 4388 | 0 | 0.82118 | 0.89523
| 21 | 4389 | 0 | 0.81278 | 0.87155
| 22 | 4390 | 0 | 0.80893 | 0.79526
| 23 | 4391 | 0 | 0.76235 | 0.60541
| 24 | 4392 | 0 | 0.57455 | 0.32586
2015-07-03 | 1 | 4393 | 0 | 0.56516 | 0.32067
| 2 | 4394 | 0 | 0.55484 | 0.31496
| 3 | 4395 | 0 | 0.53423 | 0.30357
| 4 | 4396 | 0 | 0.51513 | 0.28558
| 5 | 4397 | 0 | 0.50826 | 0.28189
| 6 | 4398 | 0 | 0.50159 | 0.41166
| 7 | 4399 | 0 | 0.49508 | 0.48264
| 8 | 4400 | 0 | 0.43348 | 0.37499
| 9 | 4401 | 0 | 0.28823 | 0.20854
| 10 | 4402 | 0 | 0.056401 | 0.10017
| 11 | 4403 | 0 | 0.06009 | 0.10262
| 12 | 4404 | 0 | 0.28395 | 0.23395
| 13 | 4405 | 0 | 0.59183 | 0.40823
| 14 | 4406 | 0 | 0.6602 | 0.42754
| 15 | 4407 | 0 | 0.78219 | 0.51345
| 16 | 4408 | 0 | 0.52511 | 0.36378
| 17 | 4409 | 0 | 0.52026 | 0.47358
| 18 | 4410 | 0 | 0.53628 | 0.57271
| 19 | 4411 | 0 | 0.65047 | 0.7464
| 20 | 4412 | 0 | 0.91858 | 0.95552
| 21 | 4413 | 0 | 0.88929 | 0.91892
| 22 | 4414 | 0 | 0.8528 | 0.82242
| 23 | 4415 | 0 | 0.79187 | 0.62173
| 24 | 4416 | 0 | 0.58745 | 0.33299
2015-07-04 | 1 | 4417 | 0 | 0.55624 | 0.31574
| 2 | 4418 | 0 | 0.53632 | 0.30472
| 3 | 4419 | 0 | 0.5263 | 0.2916
| 4 | 4420 | 0 | 0.51807 | 0.28717
| 5 | 4421 | 0 | 0.51049 | 0.28309
| 6 | 4422 | 0 | 0.50079 | 0.41123
| 7 | 4423 | 0 | 0.49136 | 0.48065
| 8 | 4424 | 0 | 0.4216 | 0.3686
| 9 | 4425 | 0 | 0.28209 | 0.20524
| 10 | 4426 | 0 | 0.057019 | 0.10058
| 11 | 4427 | 0 | 0.06309 | 0.10462
| 12 | 4428 | 0 | 0.29537 | 0.2401
| 13 | 4429 | 0 | 0.57488 | 0.39886
| 14 | 4430 | 0 | 0.55893 | 0.37157
| 15 | 4431 | 0 | 0.63112 | 0.42995
| 16 | 4432 | 0 | 0.41722 | 0.3057
| 17 | 4433 | 0 | 0.41825 | 0.41866
| 18 | 4434 | 0 | 0.4428 | 0.51465
| 19 | 4435 | 0 | 0.54593 | 0.68861
| 20 | 4436 | 0 | 0.77777 | 0.81677
| 21 | 4437 | 0 | 0.73923 | 0.77699
| 22 | 4438 | 0 | 0.71041 | 0.68715
| 23 | 4439 | 0 | 0.65763 | 0.54753
| 24 | 4440 | 0 | 0.4529 | 0.25209
2015-07-05 | 1 | 4441 | 0 | 0.43118 | 0.2404
| 2 | 4442 | 0 | 0.42178 | 0.23533
| 3 | 4443 | 0 | 0.41289 | 0.23055
| 4 | 4444 | 0 | 0.40434 | 0.22594
| 5 | 4445 | 0 | 0.38753 | 0.2169
| 6 | 4446 | 0 | 0.36872 | 0.34013
| 7 | 4447 | 0 | 0.35872 | 0.40924
| 8 | 4448 | 0 | 0.29173 | 0.29868
| 9 | 4449 | 0 | 0.18023 | 0.17336
| 10 | 4450 | 0 | 0.032001 | 0.083925
| 11 | 4451 | 0 | 0.032428 | 0.084209
| 12 | 4452 | 0 | 0.15163 | 0.18204
| 13 | 4453 | 0 | 0.32543 | 0.25629
| 14 | 4454 | 0 | 0.38411 | 0.2694
| 15 | 4455 | 0 | 0.50254 | 0.35163
| 16 | 4456 | 0 | 0.35297 | 0.27111
| 17 | 4457 | 0 | 0.34338 | 0.37836
| 18 | 4458 | 0 | 0.3452 | 0.46211
| 19 | 4459 | 0 | 0.40676 | 0.60582
| 20 | 4460 | 0 | 0.58231 | 0.70873
| 21 | 4461 | 0 | 0.57617 | 0.68685
| 22 | 4462 | 0 | 0.57229 | 0.6108
| 23 | 4463 | 0 | 0.52736 | 0.46792
| 24 | 4464 | 0 | 0.34204 | 0.19241
2015-07-06 | 1 | 4465 | 0 | 0.33491 | 0.18857
| 2 | 4466 | 0 | 0.32889 | 0.18533
| 3 | 4467 | 0 | 0.3234 | 0.18237
| 4 | 4468 | 0 | 0.31826 | 0.1796
| 5 | 4469 | 0 | 0.31338 | 0.17698
| 6 | 4470 | 0 | 0.30871 | 0.30782
| 7 | 4471 | 0 | 0.30423 | 0.37991
| 8 | 4472 | 0 | 0.25495 | 0.31135
| 9 | 4473 | 0 | 0.16341 | 0.16216
| 10 | 4474 | 0 | 0.031434 | 0.083547
| 11 | 4475 | 0 | 0.036088 | 0.086645
| 12 | 4476 | 0 | 0.19628 | 0.21176
| 13 | 4477 | 0 | 0.43151 | 0.31339
| 14 | 4478 | 0 | 0.50003 | 0.3318
| 15 | 4479 | 0 | 0.62952 | 0.42907
| 16 | 4480 | 0 | 0.43452 | 0.31501
| 17 | 4481 | 0 | 0.42878 | 0.42433
| 18 | 4482 | 0 | 0.43026 | 0.5079
| 19 | 4483 | 0 | 0.50292 | 0.65759
| 20 | 4484 | 0 | 0.68185 | 0.76375
| 21 | 4485 | 0 | 0.65011 | 0.72773
| 22 | 4486 | 0 | 0.64383 | 0.65035
| 23 | 4487 | 0 | 0.60737 | 0.51975
| 24 | 4488 | 0 | 0.42984 | 0.23967
2015-07-07 | 1 | 4489 | 0 | 0.43107 | 0.24034
| 2 | 4490 | 0 | 0.434 | 0.24191
| 3 | 4491 | 0 | 0.42784 | 0.2386
| 4 | 4492 | 0 | 0.42197 | 0.23544
| 5 | 4493 | 0 | 0.40569 | 0.22667
| 6 | 4494 | 0 | 0.37913 | 0.34573
| 7 | 4495 | 0 | 0.36315 | 0.41162
| 8 | 4496 | 0 | 0.36581 | 0.33856
| 9 | 4497 | 0 | 0.36897 | 0.24277
| 10 | 4498 | 0 | 0.33465 | 0.24277
| 11 | 4499 | 0 | 0.26867 | 0.20725
| 12 | 4500 | 0 | 0.26395 | 0.27528
| 13 | 4501 | 0 | 0.33072 | 0.27761
| 14 | 4502 | 0 | 0.31445 | 0.26885
| 15 | 4503 | 0 | 0.44863 | 0.34108
| 16 | 4504 | 0 | 0.52981 | 0.38479
| 17 | 4505 | 0 | 0.53675 | 0.46248
| 18 | 4506 | 0 | 0.55883 | 0.55746
| 19 | 4507 | 0 | 0.56077 | 0.69682
| 20 | 4508 | 0 | 0.58999 | 0.71297
| 21 | 4509 | 0 | 0.53955 | 0.66661
| 22 | 4510 | 0 | 0.52591 | 0.59606
| 23 | 4511 | 0 | 0.48782 | 0.46511
| 24 | 4512 | 0 | 0.30825 | 0.19269
2015-07-08 | 1 | 4513 | 0 | 0.3004 | 0.16999
| 2 | 4514 | 0 | 0.29428 | 0.1667
| 3 | 4515 | 0 | 0.28868 | 0.16368
| 4 | 4516 | 0 | 0.2733 | 0.1554
| 5 | 4517 | 0 | 0.25951 | 0.18103
| 6 | 4518 | 0 | 0.25447 | 0.31103
| 7 | 4519 | 0 | 0.24824 | 0.38138
| 8 | 4520 | 0 | 0.24336 | 0.30363
| 9 | 4521 | 0 | 0.25116 | 0.21133
| 10 | 4522 | 0 | 0.25275 | 0.23087
| 11 | 4523 | 0 | 0.23723 | 0.22054
| 12 | 4524 | 0 | 0.27704 | 0.24871
| 13 | 4525 | 0 | 0.3986 | 0.31415
| 14 | 4526 | 0 | 0.41689 | 0.324
| 15 | 4527 | 0 | 0.55699 | 0.40745
| 16 | 4528 | 0 | 0.64968 | 0.45869
| 17 | 4529 | 0 | 0.66788 | 0.53496
| 18 | 4530 | 0 | 0.6886 | 0.62919
| 19 | 4531 | 0 | 0.68134 | 0.76346
| 20 | 4532 | 0 | 0.68826 | 0.76728
| 21 | 4533 | 0 | 0.63168 | 0.71753
| 22 | 4534 | 0 | 0.62545 | 0.65866
| 23 | 4535 | 0 | 0.58738 | 0.52717
| 24 | 4536 | 0 | 0.40795 | 0.24636
2015-07-09 | 1 | 4537 | 0 | 0.3981 | 0.22258
| 2 | 4538 | 0 | 0.38844 | 0.21739
| 3 | 4539 | 0 | 0.37933 | 0.21248
| 4 | 4540 | 0 | 0.36889 | 0.20686
| 5 | 4541 | 0 | 0.35989 | 0.20201
| 6 | 4542 | 0 | 0.34376 | 0.32669
| 7 | 4543 | 0 | 0.33706 | 0.39758
| 8 | 4544 | 0 | 0.29126 | 0.29843
| 9 | 4545 | 0 | 0.18981 | 0.17974
| 10 | 4546 | 0 | 0.035654 | 0.086357
| 11 | 4547 | 0 | 0.037725 | 0.087735
| 12 | 4548 | 0 | 0.19079 | 0.2081
| 13 | 4549 | 0 | 0.4135 | 0.3037
| 14 | 4550 | 0 | 0.49175 | 0.32734
| 15 | 4551 | 0 | 0.64809 | 0.43933
| 16 | 4552 | 0 | 0.45603 | 0.32659
| 17 | 4553 | 0 | 0.44766 | 0.4345
| 18 | 4554 | 0 | 0.43374 | 0.50978
| 19 | 4555 | 0 | 0.47198 | 0.64094
| 20 | 4556 | 0 | 0.58534 | 0.7104
| 21 | 4557 | 0 | 0.51648 | 0.64641
| 22 | 4558 | 0 | 0.49338 | 0.56007
| 23 | 4559 | 0 | 0.46495 | 0.43432
| 24 | 4560 | 0 | 0.31292 | 0.17673
2015-07-10 | 1 | 4561 | 0 | 0.31513 | 0.17792
| 2 | 4562 | 0 | 0.31307 | 0.17681
| 3 | 4563 | 0 | 0.30379 | 0.17181
| 4 | 4564 | 0 | 0.29474 | 0.16694
| 5 | 4565 | 0 | 0.2859 | 0.16219
| 6 | 4566 | 0 | 0.27575 | 0.29008
| 7 | 4567 | 0 | 0.26587 | 0.39312
| 8 | 4568 | 0 | 0.22922 | 0.29422
| 9 | 4569 | 0 | 0.15313 | 0.15532
| 10 | 4570 | 0 | 0.029365 | 0.08217
| 11 | 4571 | 0 | 0.034545 | 0.085618
| 12 | 4572 | 0 | 0.18278 | 0.20277
| 13 | 4573 | 0 | 0.42043 | 0.30743
| 14 | 4574 | 0 | 0.5055 | 0.33475
| 15 | 4575 | 0 | 0.64396 | 0.43705
| 16 | 4576 | 0 | 0.44474 | 0.32051
| 17 | 4577 | 0 | 0.44194 | 0.43142
| 18 | 4578 | 0 | 0.44473 | 0.51569
| 19 | 4579 | 0 | 0.52417 | 0.66903
| 20 | 4580 | 0 | 0.73081 | 0.79081
| 21 | 4581 | 0 | 0.70894 | 0.76024
| 22 | 4582 | 0 | 0.69258 | 0.67729
| 23 | 4583 | 0 | 0.64957 | 0.54307
| 24 | 4584 | 0 | 0.46298 | 0.25751
2015-07-11 | 1 | 4585 | 0 | 0.45031 | 0.25069
| 2 | 4586 | 0 | 0.43031 | 0.23992
| 3 | 4587 | 0 | 0.40985 | 0.22891
| 4 | 4588 | 0 | 0.38988 | 0.21816
| 5 | 4589 | 0 | 0.3695 | 0.20719
| 6 | 4590 | 0 | 0.35777 | 0.33423
| 7 | 4591 | 0 | 0.33954 | 0.39892
| 8 | 4592 | 0 | 0.28423 | 0.29464
| 9 | 4593 | 0 | 0.18483 | 0.17642
| 10 | 4594 | 0 | 0.036185 | 0.08671
| 11 | 4595 | 0 | 0.041034 | 0.089938
| 12 | 4596 | 0 | 0.20883 | 0.22011
| 13 | 4597 | 0 | 0.45264 | 0.32476
| 14 | 4598 | 0 | 0.51308 | 0.33883
| 15 | 4599 | 0 | 0.62799 | 0.42822
| 16 | 4600 | 0 | 0.41836 | 0.30632
| 17 | 4601 | 0 | 0.39025 | 0.40359
| 18 | 4602 | 0 | 0.38038 | 0.48105
| 19 | 4603 | 0 | 0.44311 | 0.62539
| 20 | 4604 | 0 | 0.61598 | 0.72733
| 21 | 4605 | 0 | 0.59571 | 0.69766
| 22 | 4606 | 0 | 0.57949 | 0.61478
| 23 | 4607 | 0 | 0.5347 | 0.47958
| 24 | 4608 | 0 | 0.3508 | 0.19712
2015-07-12 | 1 | 4609 | 0 | 0.33769 | 0.19007
| 2 | 4610 | 0 | 0.33185 | 0.18692
| 3 | 4611 | 0 | 0.32382 | 0.1826
| 4 | 4612 | 0 | 0.30904 | 0.17464
| 5 | 4613 | 0 | 0.29207 | 0.16551
| 6 | 4614 | 0 | 0.27123 | 0.28765
| 7 | 4615 | 0 | 0.27076 | 0.36189
| 8 | 4616 | 0 | 0.23701 | 0.2994
| 9 | 4617 | 0 | 0.15758 | 0.15828
| 10 | 4618 | 0 | 0.031717 | 0.083735
| 11 | 4619 | 0 | 0.036838 | 0.087145
| 12 | 4620 | 0 | 0.18678 | 0.20543
| 13 | 4621 | 0 | 0.3993 | 0.29605
| 14 | 4622 | 0 | 0.44771 | 0.30363
| 15 | 4623 | 0 | 0.55065 | 0.38547
| 16 | 4624 | 0 | 0.37454 | 0.28273
| 17 | 4625 | 0 | 0.35408 | 0.38412
| 18 | 4626 | 0 | 0.357 | 0.46847
| 19 | 4627 | 0 | 0.42748 | 0.61698
| 20 | 4628 | 0 | 0.60914 | 0.72355
| 21 | 4629 | 0 | 0.59824 | 0.69905
| 22 | 4630 | 0 | 0.58145 | 0.61587
| 23 | 4631 | 0 | 0.53378 | 0.47907
| 24 | 4632 | 0 | 0.35178 | 0.19765
2015-07-13 | 1 | 4633 | 0 | 0.33962 | 0.1911
| 2 | 4634 | 0 | 0.32254 | 0.18191
| 3 | 4635 | 0 | 0.30384 | 0.17184
| 4 | 4636 | 0 | 0.29295 | 0.16598
| 5 | 4637 | 0 | 0.28476 | 0.16157
| 6 | 4638 | 0 | 0.2767 | 0.29059
| 7 | 4639 | 0 | 0.26895 | 0.36091
| 8 | 4640 | 0 | 0.22871 | 0.29388
| 9 | 4641 | 0 | 0.14965 | 0.153
| 10 | 4642 | 0 | 0.026296 | 0.080127
| 11 | 4643 | 0 | 0.027015 | 0.080605
| 12 | 4644 | 0 | 0.12676 | 0.16548
| 13 | 4645 | 0 | 0.26396 | 0.25681
| 14 | 4646 | 0 | 0.31832 | 0.23398
| 15 | 4647 | 0 | 0.43128 | 0.31327
| 16 | 4648 | 0 | 0.29676 | 0.24085
| 17 | 4649 | 0 | 0.28286 | 0.34578
| 18 | 4650 | 0 | 0.28326 | 0.42877
| 19 | 4651 | 0 | 0.33435 | 0.56684
| 20 | 4652 | 0 | 0.48718 | 0.64911
| 21 | 4653 | 0 | 0.47911 | 0.62629
| 22 | 4654 | 0 | 0.47182 | 0.54846
| 23 | 4655 | 0 | 0.43364 | 0.41747
| 24 | 4656 | 0 | 0.25565 | 0.17846
2015-07-14 | 1 | 4657 | 0 | 0.2473 | 0.1729
| 2 | 4658 | 0 | 0.23978 | 0.16789
| 3 | 4659 | 0 | 0.2328 | 0.16325
| 4 | 4660 | 0 | 0.22621 | 0.15886
| 5 | 4661 | 0 | 0.21993 | 0.15468
| 6 | 4662 | 0 | 0.21391 | 0.28403
| 7 | 4663 | 0 | 0.20814 | 0.35468
| 8 | 4664 | 0 | 0.20259 | 0.27649
| 9 | 4665 | 0 | 0.19731 | 0.17549
| 10 | 4666 | 0 | 0.1817 | 0.18358
| 11 | 4667 | 0 | 0.14461 | 0.15889
| 12 | 4668 | 0 | 0.15583 | 0.20331
| 13 | 4669 | 0 | 0.21718 | 0.24415
| 14 | 4670 | 0 | 0.22049 | 0.24635
| 15 | 4671 | 0 | 0.35859 | 0.29261
| 16 | 4672 | 0 | 0.43424 | 0.33334
| 17 | 4673 | 0 | 0.43159 | 0.39813
| 18 | 4674 | 0 | 0.44062 | 0.48577
| 19 | 4675 | 0 | 0.43255 | 0.6197
| 20 | 4676 | 0 | 0.46321 | 0.63621
| 21 | 4677 | 0 | 0.41938 | 0.59414
| 22 | 4678 | 0 | 0.41442 | 0.53604
| 23 | 4679 | 0 | 0.3792 | 0.40663
| 24 | 4680 | 0 | 0.20849 | 0.16554
2015-07-15 | 1 | 4681 | 0 | 0.19863 | 0.1405
| 2 | 4682 | 0 | 0.18547 | 0.13174
| 3 | 4683 | 0 | 0.18084 | 0.12866
| 4 | 4684 | 0 | 0.17297 | 0.12342
| 5 | 4685 | 0 | 0.16952 | 0.12112
| 6 | 4686 | 0 | 0.16782 | 0.25335
| 7 | 4687 | 0 | 0.16645 | 0.32693
| 8 | 4688 | 0 | 0.16777 | 0.25331
| 9 | 4689 | 0 | 0.16469 | 0.15377
| 10 | 4690 | 0 | 0.14813 | 0.16123
| 11 | 4691 | 0 | 0.11654 | 0.1402
| 12 | 4692 | 0 | 0.13043 | 0.1864
| 13 | 4693 | 0 | 0.18961 | 0.2258
| 14 | 4694 | 0 | 0.207 | 0.23737
| 15 | 4695 | 0 | 0.37232 | 0.30001
| 16 | 4696 | 0 | 0.46272 | 0.34867
| 17 | 4697 | 0 | 0.46396 | 0.41555
| 18 | 4698 | 0 | 0.46775 | 0.50037
| 19 | 4699 | 0 | 0.45403 | 0.63127
| 20 | 4700 | 0 | 0.4897 | 0.65047
| 21 | 4701 | 0 | 0.45375 | 0.61264
| 22 | 4702 | 0 | 0.45452 | 0.55763
| 23 | 4703 | 0 | 0.41975 | 0.42846
| 24 | 4704 | 0 | 0.23409 | 0.18258
2015-07-16 | 1 | 4705 | 0 | 0.22023 | 0.15488
| 2 | 4706 | 0 | 0.21731 | 0.15294
| 3 | 4707 | 0 | 0.21418 | 0.15085
| 4 | 4708 | 0 | 0.20658 | 0.14579
| 5 | 4709 | 0 | 0.20401 | 0.14408
| 6 | 4710 | 0 | 0.20174 | 0.27593
| 7 | 4711 | 0 | 0.1953 | 0.34614
| 8 | 4712 | 0 | 0.16401 | 0.25081
| 9 | 4713 | 0 | 0.10709 | 0.12467
| 10 | 4714 | 0 | 0.018625 | 0.075021
| 11 | 4715 | 0 | 0.021572 | 0.076982
| 12 | 4716 | 0 | 0.13051 | 0.16797
| 13 | 4717 | 0 | 0.31971 | 0.25321
| 14 | 4718 | 0 | 0.40715 | 0.2818
| 15 | 4719 | 0 | 0.54637 | 0.3831
| 16 | 4720 | 0 | 0.38485 | 0.28827
| 17 | 4721 | 0 | 0.37692 | 0.39642
| 18 | 4722 | 0 | 0.38543 | 0.48377
| 19 | 4723 | 0 | 0.47181 | 0.64084
| 20 | 4724 | 0 | 0.68194 | 0.76379
| 21 | 4725 | 0 | 0.66267 | 0.73466
| 22 | 4726 | 0 | 0.65747 | 0.65789
| 23 | 4727 | 0 | 0.61776 | 0.52549
| 24 | 4728 | 0 | 0.43901 | 0.24461
2015-07-17 | 1 | 4729 | 0 | 0.42174 | 0.23531
| 2 | 4730 | 0 | 0.40502 | 0.22631
| 3 | 4731 | 0 | 0.39006 | 0.21826
| 4 | 4732 | 0 | 0.37509 | 0.2102
| 5 | 4733 | 0 | 0.36196 | 0.20313
| 6 | 4734 | 0 | 0.34735 | 0.32862
| 7 | 4735 | 0 | 0.3402 | 0.39927
| 8 | 4736 | 0 | 0.28412 | 0.29458
| 9 | 4737 | 0 | 0.18135 | 0.1741
| 10 | 4738 | 0 | 0.032184 | 0.084047
| 11 | 4739 | 0 | 0.032383 | 0.084179
| 12 | 4740 | 0 | 0.1483 | 0.17982
| 13 | 4741 | 0 | 0.31274 | 0.24945
| 14 | 4742 | 0 | 0.38119 | 0.26783
| 15 | 4743 | 0 | 0.54343 | 0.38148
| 16 | 4744 | 0 | 0.38761 | 0.28976
| 17 | 4745 | 0 | 0.38827 | 0.40252
| 18 | 4746 | 0 | 0.39577 | 0.48934
| 19 | 4747 | 0 | 0.46154 | 0.63531
| 20 | 4748 | 0 | 0.62746 | 0.73368
| 21 | 4749 | 0 | 0.5872 | 0.69295
| 22 | 4750 | 0 | 0.57149 | 0.61036
| 23 | 4751 | 0 | 0.53378 | 0.47907
| 24 | 4752 | 0 | 0.35595 | 0.1999
2015-07-18 | 1 | 4753 | 0 | 0.34841 | 0.19584
| 2 | 4754 | 0 | 0.34165 | 0.1922
| 3 | 4755 | 0 | 0.32546 | 0.18348
| 4 | 4756 | 0 | 0.30933 | 0.1748
| 5 | 4757 | 0 | 0.30334 | 0.17158
| 6 | 4758 | 0 | 0.29735 | 0.30171
| 7 | 4759 | 0 | 0.30006 | 0.37766
| 8 | 4760 | 0 | 0.25863 | 0.3138
| 9 | 4761 | 0 | 0.17042 | 0.16683
| 10 | 4762 | 0 | 0.031676 | 0.083708
| 11 | 4763 | 0 | 0.03306 | 0.084629
| 12 | 4764 | 0 | 0.17547 | 0.1979
| 13 | 4765 | 0 | 0.3873 | 0.28959
| 14 | 4766 | 0 | 0.44797 | 0.30378
| 15 | 4767 | 0 | 0.56091 | 0.39114
| 16 | 4768 | 0 | 0.38157 | 0.28651
| 17 | 4769 | 0 | 0.35266 | 0.38335
| 18 | 4770 | 0 | 0.34923 | 0.46428
| 19 | 4771 | 0 | 0.41422 | 0.60984
| 20 | 4772 | 0 | 0.59911 | 0.71801
| 21 | 4773 | 0 | 0.58504 | 0.69175
| 22 | 4774 | 0 | 0.56546 | 0.60703
| 23 | 4775 | 0 | 0.52112 | 0.46456
| 24 | 4776 | 0 | 0.33557 | 0.18893
2015-07-19 | 1 | 4777 | 0 | 0.31958 | 0.18031
| 2 | 4778 | 0 | 0.31379 | 0.1772
| 3 | 4779 | 0 | 0.29838 | 0.1689
| 4 | 4780 | 0 | 0.29161 | 0.16526
| 5 | 4781 | 0 | 0.29398 | 0.16653
| 6 | 4782 | 0 | 0.28527 | 0.2952
| 7 | 4783 | 0 | 0.27759 | 0.36557
| 8 | 4784 | 0 | 0.2313 | 0.29561
| 9 | 4785 | 0 | 0.14763 | 0.15166
| 10 | 4786 | 0 | 0.026071 | 0.079977
| 11 | 4787 | 0 | 0.026744 | 0.080425
| 12 | 4788 | 0 | 0.13185 | 0.16887
| 13 | 4789 | 0 | 0.29049 | 0.23748
| 14 | 4790 | 0 | 0.34552 | 0.24862
| 15 | 4791 | 0 | 0.48874 | 0.3442
| 16 | 4792 | 0 | 0.34459 | 0.2666
| 17 | 4793 | 0 | 0.33406 | 0.37334
| 18 | 4794 | 0 | 0.33957 | 0.45908
| 19 | 4795 | 0 | 0.39928 | 0.60179
| 20 | 4796 | 0 | 0.55345 | 0.69277
| 21 | 4797 | 0 | 0.53749 | 0.66547
| 22 | 4798 | 0 | 0.5354 | 0.59041
| 23 | 4799 | 0 | 0.49717 | 0.45167
| 24 | 4800 | 0 | 0.32592 | 0.18373
2015-07-20 | 1 | 4801 | 0 | 0.31802 | 0.17948
| 2 | 4802 | 0 | 0.30214 | 0.17093
| 3 | 4803 | 0 | 0.29278 | 0.16589
| 4 | 4804 | 0 | 0.28505 | 0.16173
| 5 | 4805 | 0 | 0.27924 | 0.1586
| 6 | 4806 | 0 | 0.28059 | 0.29268
| 7 | 4807 | 0 | 0.27338 | 0.3633
| 8 | 4808 | 0 | 0.22165 | 0.28918
| 9 | 4809 | 0 | 0.14717 | 0.15135
| 10 | 4810 | 0 | 0.03007 | 0.082639
| 11 | 4811 | 0 | 0.037388 | 0.08751
| 12 | 4812 | 0 | 0.2025 | 0.21589
| 13 | 4813 | 0 | 0.4653 | 0.33158
| 14 | 4814 | 0 | 0.54303 | 0.36278
| 15 | 4815 | 0 | 0.66411 | 0.44818
| 16 | 4816 | 0 | 0.4457 | 0.32103
| 17 | 4817 | 0 | 0.43864 | 0.42964
| 18 | 4818 | 0 | 0.45068 | 0.5189
| 19 | 4819 | 0 | 0.54404 | 0.68757
| 20 | 4820 | 0 | 0.77221 | 0.81369
| 21 | 4821 | 0 | 0.75364 | 0.78495
| 22 | 4822 | 0 | 0.74677 | 0.70725
| 23 | 4823 | 0 | 0.70485 | 0.57363
| 24 | 4824 | 0 | 0.52207 | 0.28932
2015-07-21 | 1 | 4825 | 0 | 0.50943 | 0.28252
| 2 | 4826 | 0 | 0.49966 | 0.27726
| 3 | 4827 | 0 | 0.49031 | 0.27223
| 4 | 4828 | 0 | 0.48047 | 0.26693
| 5 | 4829 | 0 | 0.46318 | 0.25762
| 6 | 4830 | 0 | 0.44562 | 0.38153
| 7 | 4831 | 0 | 0.43712 | 0.45145
| 8 | 4832 | 0 | 0.43515 | 0.37589
| 9 | 4833 | 0 | 0.44913 | 0.28592
| 10 | 4834 | 0 | 0.43517 | 0.29688
| 11 | 4835 | 0 | 0.38809 | 0.27154
| 12 | 4836 | 0 | 0.4326 | 0.33245
| 13 | 4837 | 0 | 0.6403 | 0.4535
| 14 | 4838 | 0 | 0.67515 | 0.47276
| 15 | 4839 | 0 | 0.8254 | 0.61056
| 16 | 4840 | 0 | 0.90222 | 0.65812
| 17 | 4841 | 0 | 0.88631 | 0.71449
| 18 | 4842 | 0 | 0.90152 | 0.80668
| 19 | 4843 | 0 | 0.90485 | 0.94703
| 20 | 4844 | 0 | 0.93618 | 0.96642
| 21 | 4845 | 0 | 0.87663 | 0.91108
| 22 | 4846 | 0 | 0.84799 | 0.83792
| 23 | 4847 | 0 | 0.78691 | 0.63747
| 24 | 4848 | 0 | 0.58688 | 0.35115
2015-07-22 | 1 | 4849 | 0 | 0.55574 | 0.31546
| 2 | 4850 | 0 | 0.52426 | 0.2905
| 3 | 4851 | 0 | 0.5034 | 0.27927
| 4 | 4852 | 0 | 0.48099 | 0.26721
| 5 | 4853 | 0 | 0.45999 | 0.2559
| 6 | 4854 | 0 | 0.43926 | 0.3781
| 7 | 4855 | 0 | 0.42843 | 0.44677
| 8 | 4856 | 0 | 0.4461 | 0.38178
| 9 | 4857 | 0 | 0.47974 | 0.3024
| 10 | 4858 | 0 | 0.46754 | 0.31431
| 11 | 4859 | 0 | 0.41652 | 0.28685
| 12 | 4860 | 0 | 0.4576 | 0.34591
| 13 | 4861 | 0 | 0.64867 | 0.45813
| 14 | 4862 | 0 | 0.68627 | 0.47891
| 15 | 4863 | 0 | 0.84738 | 0.62417
| 16 | 4864 | 0 | 0.92769 | 0.67389
| 17 | 4865 | 0 | 0.91691 | 0.73343
| 18 | 4866 | 0 | 0.93003 | 0.82433
| 19 | 4867 | 0 | 0.92565 | 0.9599
| 20 | 4868 | 0 | 0.93889 | 0.9681
| 21 | 4869 | 0 | 0.87433 | 0.90966
| 22 | 4870 | 0 | 0.86253 | 0.84692
| 23 | 4871 | 0 | 0.82117 | 0.71087
| 24 | 4872 | 0 | 0.63793 | 0.37937
2015-07-23 | 1 | 4873 | 0 | 0.6236 | 0.35297
| 2 | 4874 | 0 | 0.60106 | 0.34051
| 3 | 4875 | 0 | 0.57751 | 0.3275
| 4 | 4876 | 0 | 0.56339 | 0.31969
| 5 | 4877 | 0 | 0.54151 | 0.3076
| 6 | 4878 | 0 | 0.51998 | 0.42155
| 7 | 4879 | 0 | 0.50052 | 0.48558
| 8 | 4880 | 0 | 0.42289 | 0.36929
| 9 | 4881 | 0 | 0.28585 | 0.20726
| 10 | 4882 | 0 | 0.056449 | 0.1002
| 11 | 4883 | 0 | 0.061235 | 0.10338
| 12 | 4884 | 0 | 0.2992 | 0.24216
| 13 | 4885 | 0 | 0.63565 | 0.43245
| 14 | 4886 | 0 | 0.69381 | 0.44612
| 15 | 4887 | 0 | 0.79295 | 0.5194
| 16 | 4888 | 0 | 0.53377 | 0.37614
| 17 | 4889 | 0 | 0.52965 | 0.47863
| 18 | 4890 | 0 | 0.54275 | 0.57629
| 19 | 4891 | 0 | 0.65823 | 0.75069
| 20 | 4892 | 0 | 0.92926 | 0.96214
| 21 | 4893 | 0 | 0.89311 | 0.92128
| 22 | 4894 | 0 | 0.87159 | 0.83405
| 23 | 4895 | 0 | 0.82776 | 0.69647
| 24 | 4896 | 0 | 0.64175 | 0.363
2015-07-24 | 1 | 4897 | 0 | 0.61739 | 0.34954
| 2 | 4898 | 0 | 0.59597 | 0.3377
| 3 | 4899 | 0 | 0.58362 | 0.33087
| 4 | 4900 | 0 | 0.56988 | 0.32328
| 5 | 4901 | 0 | 0.5583 | 0.31687
| 6 | 4902 | 0 | 0.54749 | 0.44426
| 7 | 4903 | 0 | 0.52683 | 0.49974
| 8 | 4904 | 0 | 0.44204 | 0.3796
| 9 | 4905 | 0 | 0.29254 | 0.21087
| 10 | 4906 | 0 | 0.058339 | 0.10146
| 11 | 4907 | 0 | 0.063526 | 0.10491
| 12 | 4908 | 0 | 0.31303 | 0.24961
| 13 | 4909 | 0 | 0.67495 | 0.45417
| 14 | 4910 | 0 | 0.74807 | 0.47612
| 15 | 4911 | 0 | 0.84398 | 0.60359
| 16 | 4912 | 0 | 0.54802 | 0.38402
| 17 | 4913 | 0 | 0.53471 | 0.48907
| 18 | 4914 | 0 | 0.54225 | 0.57601
| 19 | 4915 | 0 | 0.65288 | 0.74773
| 20 | 4916 | 0 | 0.92326 | 0.95842
| 21 | 4917 | 0 | 0.89937 | 0.92516
| 22 | 4918 | 0 | 0.87022 | 0.8332
| 23 | 4919 | 0 | 0.80925 | 0.68501
| 24 | 4920 | 0 | 0.59698 | 0.33826
2015-07-25 | 1 | 4921 | 0 | 0.56474 | 0.32043
| 2 | 4922 | 0 | 0.56245 | 0.31917
| 3 | 4923 | 0 | 0.55892 | 0.31722
| 4 | 4924 | 0 | 0.53733 | 0.30528
| 5 | 4925 | 0 | 0.50769 | 0.28158
| 6 | 4926 | 0 | 0.4869 | 0.40375
| 7 | 4927 | 0 | 0.46791 | 0.46802
| 8 | 4928 | 0 | 0.39151 | 0.35239
| 9 | 4929 | 0 | 0.2595 | 0.22612
| 10 | 4930 | 0 | 0.051448 | 0.09687
| 11 | 4931 | 0 | 0.057105 | 0.10064
| 12 | 4932 | 0 | 0.27807 | 0.23079
| 13 | 4933 | 0 | 0.59099 | 0.40777
| 14 | 4934 | 0 | 0.64954 | 0.42165
| 15 | 4935 | 0 | 0.77465 | 0.50928
| 16 | 4936 | 0 | 0.52295 | 0.36262
| 17 | 4937 | 0 | 0.50932 | 0.46769
| 18 | 4938 | 0 | 0.5119 | 0.55185
| 19 | 4939 | 0 | 0.60633 | 0.722
| 20 | 4940 | 0 | 0.82923 | 0.90021
| 21 | 4941 | 0 | 0.78915 | 0.80458
| 22 | 4942 | 0 | 0.77652 | 0.72369
| 23 | 4943 | 0 | 0.74131 | 0.59378
| 24 | 4944 | 0 | 0.55714 | 0.31624
2015-07-26 | 1 | 4945 | 0 | 0.54256 | 0.30817
| 2 | 4946 | 0 | 0.52902 | 0.29306
| 3 | 4947 | 0 | 0.51599 | 0.28605
| 4 | 4948 | 0 | 0.50256 | 0.27882
| 5 | 4949 | 0 | 0.48208 | 0.2678
| 6 | 4950 | 0 | 0.46187 | 0.39027
| 7 | 4951 | 0 | 0.44993 | 0.45834
| 8 | 4952 | 0 | 0.38844 | 0.35074
| 9 | 4953 | 0 | 0.26434 | 0.22935
| 10 | 4954 | 0 | 0.052957 | 0.097874
| 11 | 4955 | 0 | 0.059376 | 0.10215
| 12 | 4956 | 0 | 0.29962 | 0.24239
| 13 | 4957 | 0 | 0.64438 | 0.43728
| 14 | 4958 | 0 | 0.70922 | 0.45464
| 15 | 4959 | 0 | 0.8164 | 0.58651
| 16 | 4960 | 0 | 0.51742 | 0.35964
| 17 | 4961 | 0 | 0.49923 | 0.46226
| 18 | 4962 | 0 | 0.50361 | 0.54739
| 19 | 4963 | 0 | 0.60319 | 0.72026
| 20 | 4964 | 0 | 0.8385 | 0.90595
| 21 | 4965 | 0 | 0.79957 | 0.86337
| 22 | 4966 | 0 | 0.77733 | 0.72414
| 23 | 4967 | 0 | 0.72433 | 0.5844
| 24 | 4968 | 0 | 0.53818 | 0.30576
2015-07-27 | 1 | 4969 | 0 | 0.53231 | 0.29483
| 2 | 4970 | 0 | 0.52866 | 0.29287
| 3 | 4971 | 0 | 0.5169 | 0.28654
| 4 | 4972 | 0 | 0.50403 | 0.27961
| 5 | 4973 | 0 | 0.49195 | 0.27311
| 6 | 4974 | 0 | 0.48022 | 0.40015
| 7 | 4975 | 0 | 0.46888 | 0.46854
| 8 | 4976 | 0 | 0.3954 | 0.35449
| 9 | 4977 | 0 | 0.26409 | 0.22918
| 10 | 4978 | 0 | 0.051866 | 0.097148
| 11 | 4979 | 0 | 0.057479 | 0.10088
| 12 | 4980 | 0 | 0.29298 | 0.23882
| 13 | 4981 | 0 | 0.64678 | 0.4386
| 14 | 4982 | 0 | 0.7224 | 0.46193
| 15 | 4983 | 0 | 0.84694 | 0.60542
| 16 | 4984 | 0 | 0.55956 | 0.3904
| 17 | 4985 | 0 | 0.52626 | 0.47681
| 18 | 4986 | 0 | 0.52629 | 0.5596
| 19 | 4987 | 0 | 0.63359 | 0.73707
| 20 | 4988 | 0 | 0.88667 | 0.93577
| 21 | 4989 | 0 | 0.85938 | 0.9004
| 22 | 4990 | 0 | 0.85062 | 0.82107
| 23 | 4991 | 0 | 0.80841 | 0.68449
| 24 | 4992 | 0 | 0.62333 | 0.35282
2015-07-28 | 1 | 4993 | 0 | 0.60932 | 0.34508
| 2 | 4994 | 0 | 0.59494 | 0.33713
| 3 | 4995 | 0 | 0.581 | 0.32943
| 4 | 4996 | 0 | 0.56847 | 0.3225
| 5 | 4997 | 0 | 0.55805 | 0.31674
| 6 | 4998 | 0 | 0.54645 | 0.44368
| 7 | 4999 | 0 | 0.53445 | 0.51155
| 8 | 5000 | 0 | 0.53064 | 0.42729
| 9 | 5001 | 0 | 0.54499 | 0.34539
| 10 | 5002 | 0 | 0.51678 | 0.34082
| 11 | 5003 | 0 | 0.45022 | 0.30499
| 12 | 5004 | 0 | 0.49091 | 0.36384
| 13 | 5005 | 0 | 0.7032 | 0.48827
| 14 | 5006 | 0 | 0.74324 | 0.5104
| 15 | 5007 | 0 | 0.90593 | 0.66042
| 16 | 5008 | 0 | 0.98564 | 0.70976
| 17 | 5009 | 0 | 0.98611 | 0.77627
| 18 | 5010 | 0 | 0.99366 | 0.86372
| 19 | 5011 | 0 | 0.98001 | 0.99355
| 20 | 5012 | 0 | 0.98297 | 0.99539
| 21 | 5013 | 0 | 0.92664 | 0.94204
| 22 | 5014 | 0 | 0.91681 | 0.88052
| 23 | 5015 | 0 | 0.87404 | 0.7436
| 24 | 5016 | 0 | 0.69197 | 0.40924
2015-07-29 | 1 | 5017 | 0 | 0.67952 | 0.38388
| 2 | 5018 | 0 | 0.66627 | 0.37656
| 3 | 5019 | 0 | 0.65451 | 0.37006
| 4 | 5020 | 0 | 0.64167 | 0.36296
| 5 | 5021 | 0 | 0.62034 | 0.35117
| 6 | 5022 | 0 | 0.5985 | 0.47245
| 7 | 5023 | 0 | 0.57694 | 0.53503
| 8 | 5024 | 0 | 0.56485 | 0.45385
| 9 | 5025 | 0 | 0.56495 | 0.35642
| 10 | 5026 | 0 | 0.54432 | 0.3635
| 11 | 5027 | 0 | 0.48438 | 0.32338
| 12 | 5028 | 0 | 0.52281 | 0.38102
| 13 | 5029 | 0 | 0.74356 | 0.51058
| 14 | 5030 | 0 | 0.76393 | 0.52183
| 15 | 5031 | 0 | 0.90723 | 0.66122
| 16 | 5032 | 0 | 0.98876 | 0.71169
| 17 | 5033 | 0 | 0.99334 | 0.78075
| 18 | 5034 | 0 | 0.99911 | 0.86709
| 19 | 5035 | 0 | 0.97531 | 0.99064
| 20 | 5036 | 0 | 0.95919 | 0.98066
| 21 | 5037 | 0 | 0.87101 | 0.9076
| 22 | 5038 | 0 | 0.84195 | 0.83418
| 23 | 5039 | 0 | 0.79054 | 0.63947
| 24 | 5040 | 0 | 0.5967 | 0.35658
2015-07-30 | 1 | 5041 | 0 | 0.58283 | 0.33043
| 2 | 5042 | 0 | 0.57184 | 0.32436
| 3 | 5043 | 0 | 0.55856 | 0.31702
| 4 | 5044 | 0 | 0.54628 | 0.31023
| 5 | 5045 | 0 | 0.53619 | 0.30466
| 6 | 5046 | 0 | 0.52582 | 0.4247
| 7 | 5047 | 0 | 0.52433 | 0.49839
| 8 | 5048 | 0 | 0.45193 | 0.38492
| 9 | 5049 | 0 | 0.29867 | 0.21417
| 10 | 5050 | 0 | 0.059882 | 0.10248
| 11 | 5051 | 0 | 0.065435 | 0.10618
| 12 | 5052 | 0 | 0.32152 | 0.25418
| 13 | 5053 | 0 | 0.67761 | 0.45564
| 14 | 5054 | 0 | 0.72271 | 0.4621
| 15 | 5055 | 0 | 0.8305 | 0.59524
| 16 | 5056 | 0 | 0.55678 | 0.38886
| 17 | 5057 | 0 | 0.54001 | 0.492
| 18 | 5058 | 0 | 0.54204 | 0.57589
| 19 | 5059 | 0 | 0.66013 | 0.75174
| 20 | 5060 | 0 | 0.92459 | 0.95924
| 21 | 5061 | 0 | 0.90352 | 0.92772
| 22 | 5062 | 0 | 0.89535 | 0.84876
| 23 | 5063 | 0 | 0.85406 | 0.71275
| 24 | 5064 | 0 | 0.67101 | 0.37918
2015-07-31 | 1 | 5065 | 0 | 0.65966 | 0.3729
| 2 | 5066 | 0 | 0.64966 | 0.36737
| 3 | 5067 | 0 | 0.63856 | 0.36124
| 4 | 5068 | 0 | 0.62936 | 0.35615
| 5 | 5069 | 0 | 0.61888 | 0.35036
| 6 | 5070 | 0 | 0.60775 | 0.47757
| 7 | 5071 | 0 | 0.59915 | 0.54731
| 8 | 5072 | 0 | 0.50592 | 0.41398
| 9 | 5073 | 0 | 0.32857 | 0.23026
| 10 | 5074 | 0 | 0.062604 | 0.1043
| 11 | 5075 | 0 | 0.063911 | 0.10517
| 12 | 5076 | 0 | 0.30553 | 0.24557
| 13 | 5077 | 0 | 0.64762 | 0.43907
| 14 | 5078 | 0 | 0.70841 | 0.4542
| 15 | 5079 | 0 | 0.82773 | 0.59353
| 16 | 5080 | 0 | 0.54282 | 0.38114
| 17 | 5081 | 0 | 0.52269 | 0.47489
| 18 | 5082 | 0 | 0.52633 | 0.55962
| 19 | 5083 | 0 | 0.62987 | 0.73501
| 20 | 5084 | 0 | 0.87884 | 0.93092
| 21 | 5085 | 0 | 0.86247 | 0.90231
| 22 | 5086 | 0 | 0.85802 | 0.82565
| 23 | 5087 | 0 | 0.81768 | 0.69023
| 24 | 5088 | 0 | 0.63679 | 0.36026
2015-08-01 | 1 | 5089 | 0 | 0.62414 | 0.35327
| 2 | 5090 | 0 | 0.6032 | 0.3417
| 3 | 5091 | 0 | 0.58222 | 0.3301
| 4 | 5092 | 0 | 0.57104 | 0.32392
| 5 | 5093 | 0 | 0.57064 | 0.3237
| 6 | 5094 | 0 | 0.57103 | 0.45727
| 7 | 5095 | 0 | 0.56349 | 0.5276
| 8 | 5096 | 0 | 0.47252 | 0.39601
| 9 | 5097 | 0 | 0.31038 | 0.22047
| 10 | 5098 | 0 | 0.06205 | 0.10393
| 11 | 5099 | 0 | 0.068464 | 0.1082
| 12 | 5100 | 0 | 0.34002 | 0.26414
| 13 | 5101 | 0 | 0.7214 | 0.47985
| 14 | 5102 | 0 | 0.78197 | 0.49485
| 15 | 5103 | 0 | 0.89829 | 0.63721
| 16 | 5104 | 0 | 0.59392 | 0.40939
| 17 | 5105 | 0 | 0.57684 | 0.51236
| 18 | 5106 | 0 | 0.58072 | 0.59727
| 19 | 5107 | 0 | 0.70215 | 0.77496
| 20 | 5108 | 0 | 0.99042 | 1
| 21 | 5109 | 0 | 0.95767 | 0.96125
| 22 | 5110 | 0 | 0.93723 | 0.87469
| 23 | 5111 | 0 | 0.89561 | 0.73848
| 24 | 5112 | 0 | 0.70378 | 0.39729
2015-08-02 | 1 | 5113 | 0 | 0.68079 | 0.38458
| 2 | 5114 | 0 | 0.65974 | 0.37295
| 3 | 5115 | 0 | 0.63912 | 0.36155
| 4 | 5116 | 0 | 0.62584 | 0.35421
| 5 | 5117 | 0 | 0.60511 | 0.34275
| 6 | 5118 | 0 | 0.58647 | 0.4658
| 7 | 5119 | 0 | 0.57694 | 0.53503
| 8 | 5120 | 0 | 0.48841 | 0.40456
| 9 | 5121 | 0 | 0.31972 | 0.2255
| 10 | 5122 | 0 | 0.06296 | 0.10453
| 11 | 5123 | 0 | 0.067546 | 0.10759
| 12 | 5124 | 0 | 0.32961 | 0.25854
| 13 | 5125 | 0 | 0.71085 | 0.47402
| 14 | 5126 | 0 | 0.77943 | 0.49345
| 15 | 5127 | 0 | 0.88572 | 0.62943
| 16 | 5128 | 0 | 0.59714 | 0.41116
| 17 | 5129 | 0 | 0.58115 | 0.51474
| 18 | 5130 | 0 | 0.58771 | 0.60114
| 19 | 5131 | 0 | 0.7109 | 0.7798
| 20 | 5132 | 0 | 0.97963 | 0.99332
| 21 | 5133 | 0 | 0.93998 | 0.95029
| 22 | 5134 | 0 | 0.9188 | 0.86328
| 23 | 5135 | 0 | 0.86514 | 0.71961
| 24 | 5136 | 0 | 0.66974 | 0.37847
2015-08-03 | 1 | 5137 | 0 | 0.64539 | 0.36502
| 2 | 5138 | 0 | 0.61607 | 0.34881
| 3 | 5139 | 0 | 0.5866 | 0.33252
| 4 | 5140 | 0 | 0.56584 | 0.32105
| 5 | 5141 | 0 | 0.56203 | 0.31894
| 6 | 5142 | 0 | 0.55801 | 0.45007
| 7 | 5143 | 0 | 0.54779 | 0.51892
| 8 | 5144 | 0 | 0.45669 | 0.38748
| 9 | 5145 | 0 | 0.29085 | 0.20996
| 10 | 5146 | 0 | 0.053886 | 0.098493
| 11 | 5147 | 0 | 0.054218 | 0.098714
| 12 | 5148 | 0 | 0.26561 | 0.25791
| 13 | 5149 | 0 | 0.56351 | 0.39257
| 14 | 5150 | 0 | 0.60796 | 0.39867
| 15 | 5151 | 0 | 0.7266 | 0.48272
| 16 | 5152 | 0 | 0.49365 | 0.34684
| 17 | 5153 | 0 | 0.48357 | 0.45383
| 18 | 5154 | 0 | 0.49461 | 0.54255
| 19 | 5155 | 0 | 0.60026 | 0.71864
| 20 | 5156 | 0 | 0.8532 | 0.91505
| 21 | 5157 | 0 | 0.85544 | 0.89796
| 22 | 5158 | 0 | 0.85843 | 0.82591
| 23 | 5159 | 0 | 0.80825 | 0.68439
| 24 | 5160 | 0 | 0.61631 | 0.34894
2015-08-04 | 1 | 5161 | 0 | 0.60567 | 0.34306
| 2 | 5162 | 0 | 0.59813 | 0.33889
| 3 | 5163 | 0 | 0.58981 | 0.33429
| 4 | 5164 | 0 | 0.58 | 0.32887
| 5 | 5165 | 0 | 0.56966 | 0.32315
| 6 | 5166 | 0 | 0.55965 | 0.45098
| 7 | 5167 | 0 | 0.54038 | 0.51483
| 8 | 5168 | 0 | 0.50492 | 0.41345
| 9 | 5169 | 0 | 0.49157 | 0.30877
| 10 | 5170 | 0 | 0.44999 | 0.30486
| 11 | 5171 | 0 | 0.38717 | 0.27105
| 12 | 5172 | 0 | 0.43461 | 0.33354
| 13 | 5173 | 0 | 0.64992 | 0.45882
| 14 | 5174 | 0 | 0.70812 | 0.49099
| 15 | 5175 | 0 | 0.87576 | 0.64174
| 16 | 5176 | 0 | 0.94852 | 0.68678
| 17 | 5177 | 0 | 0.90977 | 0.72901
| 18 | 5178 | 0 | 0.9113 | 0.81273
| 19 | 5179 | 0 | 0.89978 | 0.94388
| 20 | 5180 | 0 | 0.91934 | 0.95599
| 21 | 5181 | 0 | 0.88973 | 0.91919
| 22 | 5182 | 0 | 0.89867 | 0.86929
| 23 | 5183 | 0 | 0.84688 | 0.72678
| 24 | 5184 | 0 | 0.65423 | 0.38838
2015-08-05 | 1 | 5185 | 0 | 0.6401 | 0.36209
| 2 | 5186 | 0 | 0.61691 | 0.34927
| 3 | 5187 | 0 | 0.5864 | 0.33241
| 4 | 5188 | 0 | 0.56593 | 0.32109
| 5 | 5189 | 0 | 0.54598 | 0.31007
| 6 | 5190 | 0 | 0.51769 | 0.42032
| 7 | 5191 | 0 | 0.50715 | 0.48914
| 8 | 5192 | 0 | 0.51582 | 0.41931
| 9 | 5193 | 0 | 0.53262 | 0.33087
| 10 | 5194 | 0 | 0.51367 | 0.33914
| 11 | 5195 | 0 | 0.45522 | 0.30768
| 12 | 5196 | 0 | 0.50938 | 0.37379
| 13 | 5197 | 0 | 0.73073 | 0.50348
| 14 | 5198 | 0 | 0.76379 | 0.52176
| 15 | 5199 | 0 | 0.90851 | 0.66201
| 16 | 5200 | 0 | 1 | 0.71865
| 17 | 5201 | 0 | 0.98629 | 0.77638
| 18 | 5202 | 0 | 0.96535 | 0.84619
| 19 | 5203 | 0 | 0.95169 | 0.97602
| 20 | 5204 | 0 | 0.96548 | 0.98456
| 21 | 5205 | 0 | 0.90519 | 0.92876
| 22 | 5206 | 0 | 0.8955 | 0.86733
| 23 | 5207 | 0 | 0.85295 | 0.73054
| 24 | 5208 | 0 | 0.66879 | 0.39643
2015-08-06 | 1 | 5209 | 0 | 0.64691 | 0.36586
| 2 | 5210 | 0 | 0.61945 | 0.35068
| 3 | 5211 | 0 | 0.58485 | 0.33155
| 4 | 5212 | 0 | 0.55912 | 0.31733
| 5 | 5213 | 0 | 0.5492 | 0.31185
| 6 | 5214 | 0 | 0.53743 | 0.4387
| 7 | 5215 | 0 | 0.53536 | 0.51205
| 8 | 5216 | 0 | 0.46145 | 0.39005
| 9 | 5217 | 0 | 0.30557 | 0.21788
| 10 | 5218 | 0 | 0.058155 | 0.10133
| 11 | 5219 | 0 | 0.057938 | 0.10119
| 12 | 5220 | 0 | 0.26146 | 0.25515
| 13 | 5221 | 0 | 0.51502 | 0.35835
| 14 | 5222 | 0 | 0.55665 | 0.37031
| 15 | 5223 | 0 | 0.68109 | 0.45757
| 16 | 5224 | 0 | 0.44648 | 0.32145
| 17 | 5225 | 0 | 0.43073 | 0.42538
| 18 | 5226 | 0 | 0.4402 | 0.51325
| 19 | 5227 | 0 | 0.52802 | 0.6711
| 20 | 5228 | 0 | 0.73441 | 0.79279
| 21 | 5229 | 0 | 0.71439 | 0.76325
| 22 | 5230 | 0 | 0.7044 | 0.68383
| 23 | 5231 | 0 | 0.66357 | 0.55081
| 24 | 5232 | 0 | 0.47392 | 0.2634
2015-08-07 | 1 | 5233 | 0 | 0.46263 | 0.25732
| 2 | 5234 | 0 | 0.46097 | 0.25643
| 3 | 5235 | 0 | 0.44914 | 0.25006
| 4 | 5236 | 0 | 0.43755 | 0.24382
| 5 | 5237 | 0 | 0.42867 | 0.23904
| 6 | 5238 | 0 | 0.41932 | 0.36737
| 7 | 5239 | 0 | 0.4101 | 0.4369
| 8 | 5240 | 0 | 0.34637 | 0.3281
| 9 | 5241 | 0 | 0.23778 | 0.21167
| 10 | 5242 | 0 | 0.047454 | 0.094211
| 11 | 5243 | 0 | 0.050422 | 0.096187
| 12 | 5244 | 0 | 0.2323 | 0.23573
| 13 | 5245 | 0 | 0.49252 | 0.34624
| 14 | 5246 | 0 | 0.56788 | 0.37652
| 15 | 5247 | 0 | 0.70188 | 0.46906
| 16 | 5248 | 0 | 0.47493 | 0.33677
| 17 | 5249 | 0 | 0.45911 | 0.44066
| 18 | 5250 | 0 | 0.45581 | 0.52166
| 19 | 5251 | 0 | 0.54535 | 0.68829
| 20 | 5252 | 0 | 0.77643 | 0.81602
| 21 | 5253 | 0 | 0.77529 | 0.79691
| 22 | 5254 | 0 | 0.76912 | 0.7196
| 23 | 5255 | 0 | 0.71861 | 0.58123
| 24 | 5256 | 0 | 0.52406 | 0.29039
2015-08-08 | 1 | 5257 | 0 | 0.51048 | 0.28308
| 2 | 5258 | 0 | 0.49919 | 0.277
| 3 | 5259 | 0 | 0.48842 | 0.27121
| 4 | 5260 | 0 | 0.47724 | 0.26519
| 5 | 5261 | 0 | 0.46882 | 0.26066
| 6 | 5262 | 0 | 0.45213 | 0.38503
| 7 | 5263 | 0 | 0.43465 | 0.45012
| 8 | 5264 | 0 | 0.36878 | 0.34016
| 9 | 5265 | 0 | 0.25277 | 0.22164
| 10 | 5266 | 0 | 0.050821 | 0.096453
| 11 | 5267 | 0 | 0.056808 | 0.10044
| 12 | 5268 | 0 | 0.28516 | 0.23461
| 13 | 5269 | 0 | 0.64152 | 0.4357
| 14 | 5270 | 0 | 0.71291 | 0.45668
| 15 | 5271 | 0 | 0.81127 | 0.58334
| 16 | 5272 | 0 | 0.54239 | 0.3809
| 17 | 5273 | 0 | 0.51948 | 0.47316
| 18 | 5274 | 0 | 0.5147 | 0.55336
| 19 | 5275 | 0 | 0.6212 | 0.73022
| 20 | 5276 | 0 | 0.88435 | 0.93434
| 21 | 5277 | 0 | 0.87313 | 0.90891
| 22 | 5278 | 0 | 0.86464 | 0.82975
| 23 | 5279 | 0 | 0.8142 | 0.68808
| 24 | 5280 | 0 | 0.62432 | 0.35337
2015-08-09 | 1 | 5281 | 0 | 0.61346 | 0.34736
| 2 | 5282 | 0 | 0.60266 | 0.34139
| 3 | 5283 | 0 | 0.5916 | 0.33528
| 4 | 5284 | 0 | 0.57122 | 0.32402
| 5 | 5285 | 0 | 0.55295 | 0.31392
| 6 | 5286 | 0 | 0.53445 | 0.43705
| 7 | 5287 | 0 | 0.51553 | 0.49366
| 8 | 5288 | 0 | 0.43795 | 0.3774
| 9 | 5289 | 0 | 0.29202 | 0.21059
| 10 | 5290 | 0 | 0.05859 | 0.10162
| 11 | 5291 | 0 | 0.063427 | 0.10484
| 12 | 5292 | 0 | 0.31469 | 0.25051
| 13 | 5293 | 0 | 0.67103 | 0.45201
| 14 | 5294 | 0 | 0.73718 | 0.4701
| 15 | 5295 | 0 | 0.85683 | 0.61154
| 16 | 5296 | 0 | 0.56101 | 0.39119
| 17 | 5297 | 0 | 0.54133 | 0.49273
| 18 | 5298 | 0 | 0.54503 | 0.57755
| 19 | 5299 | 0 | 0.658 | 0.75056
| 20 | 5300 | 0 | 0.91733 | 0.95475
| 21 | 5301 | 0 | 0.88877 | 0.91859
| 22 | 5302 | 0 | 0.88024 | 0.83941
| 23 | 5303 | 0 | 0.82845 | 0.6969
| 24 | 5304 | 0 | 0.63532 | 0.35945
2015-08-10 | 1 | 5305 | 0 | 0.62253 | 0.35238
| 2 | 5306 | 0 | 0.60979 | 0.34534
| 3 | 5307 | 0 | 0.59783 | 0.33873
| 4 | 5308 | 0 | 0.5861 | 0.33225
| 5 | 5309 | 0 | 0.56707 | 0.32173
| 6 | 5310 | 0 | 0.54786 | 0.44446
| 7 | 5311 | 0 | 0.5368 | 0.51285
| 8 | 5312 | 0 | 0.45413 | 0.3861
| 9 | 5313 | 0 | 0.30324 | 0.21663
| 10 | 5314 | 0 | 0.060161 | 0.10267
| 11 | 5315 | 0 | 0.065194 | 0.10602
| 12 | 5316 | 0 | 0.31912 | 0.25289
| 13 | 5317 | 0 | 0.68252 | 0.45836
| 14 | 5318 | 0 | 0.77211 | 0.4894
| 15 | 5319 | 0 | 0.87457 | 0.62253
| 16 | 5320 | 0 | 0.57038 | 0.39638
| 17 | 5321 | 0 | 0.54971 | 0.49736
| 18 | 5322 | 0 | 0.5522 | 0.58151
| 19 | 5323 | 0 | 0.66136 | 0.75242
| 20 | 5324 | 0 | 0.92749 | 0.96104
| 21 | 5325 | 0 | 0.91532 | 0.93503
| 22 | 5326 | 0 | 0.90646 | 0.85564
| 23 | 5327 | 0 | 0.86426 | 0.71907
| 24 | 5328 | 0 | 0.66953 | 0.37836
2015-08-11 | 1 | 5329 | 0 | 0.64592 | 0.36531
| 2 | 5330 | 0 | 0.63382 | 0.35862
| 3 | 5331 | 0 | 0.61279 | 0.34699
| 4 | 5332 | 0 | 0.59295 | 0.33603
| 5 | 5333 | 0 | 0.58403 | 0.3311
| 6 | 5334 | 0 | 0.57402 | 0.45892
| 7 | 5335 | 0 | 0.56344 | 0.52757
| 8 | 5336 | 0 | 0.55393 | 0.44782
| 9 | 5337 | 0 | 0.56416 | 0.35598
| 10 | 5338 | 0 | 0.54225 | 0.36235
| 11 | 5339 | 0 | 0.48322 | 0.32275
| 12 | 5340 | 0 | 0.53044 | 0.38512
| 13 | 5341 | 0 | 0.7528 | 0.51569
| 14 | 5342 | 0 | 0.77192 | 0.52625
| 15 | 5343 | 0 | 0.90778 | 0.66156
| 16 | 5344 | 0 | 0.97341 | 0.70219
| 17 | 5345 | 0 | 0.92715 | 0.73977
| 18 | 5346 | 0 | 0.89787 | 0.80442
| 19 | 5347 | 0 | 0.86094 | 0.91984
| 20 | 5348 | 0 | 0.8516 | 0.91406
| 21 | 5349 | 0 | 0.76672 | 0.79218
| 22 | 5350 | 0 | 0.73667 | 0.72014
| 23 | 5351 | 0 | 0.67944 | 0.57806
| 24 | 5352 | 0 | 0.48791 | 0.28941
2015-08-12 | 1 | 5353 | 0 | 0.46984 | 0.2612
| 2 | 5354 | 0 | 0.4379 | 0.24401
| 3 | 5355 | 0 | 0.40508 | 0.22634
| 4 | 5356 | 0 | 0.38189 | 0.21386
| 5 | 5357 | 0 | 0.36076 | 0.20248
| 6 | 5358 | 0 | 0.33942 | 0.32435
| 7 | 5359 | 0 | 0.32607 | 0.39166
| 8 | 5360 | 0 | 0.31236 | 0.30979
| 9 | 5361 | 0 | 0.29966 | 0.20546
| 10 | 5362 | 0 | 0.27192 | 0.20901
| 11 | 5363 | 0 | 0.21906 | 0.20845
| 12 | 5364 | 0 | 0.22329 | 0.24821
| 13 | 5365 | 0 | 0.29601 | 0.25893
| 14 | 5366 | 0 | 0.29015 | 0.25577
| 15 | 5367 | 0 | 0.42212 | 0.32681
| 16 | 5368 | 0 | 0.49339 | 0.36518
| 17 | 5369 | 0 | 0.48964 | 0.42938
| 18 | 5370 | 0 | 0.49278 | 0.51384
| 19 | 5371 | 0 | 0.47927 | 0.64486
| 20 | 5372 | 0 | 0.50434 | 0.65835
| 21 | 5373 | 0 | 0.46829 | 0.62047
| 22 | 5374 | 0 | 0.47068 | 0.56633
| 23 | 5375 | 0 | 0.4312 | 0.43463
| 24 | 5376 | 0 | 0.25216 | 0.19461
2015-08-13 | 1 | 5377 | 0 | 0.24286 | 0.16994
| 2 | 5378 | 0 | 0.23312 | 0.16346
| 3 | 5379 | 0 | 0.21438 | 0.15098
| 4 | 5380 | 0 | 0.19698 | 0.1394
| 5 | 5381 | 0 | 0.19716 | 0.13952
| 6 | 5382 | 0 | 0.19767 | 0.27322
| 7 | 5383 | 0 | 0.19087 | 0.34319
| 8 | 5384 | 0 | 0.15857 | 0.24719
| 9 | 5385 | 0 | 0.098098 | 0.11869
| 10 | 5386 | 0 | 0.015117 | 0.072685
| 11 | 5387 | 0 | 0.015546 | 0.072971
| 12 | 5388 | 0 | 0.073361 | 0.12993
| 13 | 5389 | 0 | 0.15958 | 0.18733
| 14 | 5390 | 0 | 0.21579 | 0.20627
| 15 | 5391 | 0 | 0.32332 | 0.25515
| 16 | 5392 | 0 | 0.22802 | 0.23288
| 17 | 5393 | 0 | 0.22037 | 0.3402
| 18 | 5394 | 0 | 0.22842 | 0.42834
| 19 | 5395 | 0 | 0.26692 | 0.53054
| 20 | 5396 | 0 | 0.40306 | 0.60383
| 21 | 5397 | 0 | 0.41054 | 0.58938
| 22 | 5398 | 0 | 0.41008 | 0.51523
| 23 | 5399 | 0 | 0.37487 | 0.38583
| 24 | 5400 | 0 | 0.19827 | 0.14026
2015-08-14 | 1 | 5401 | 0 | 0.18362 | 0.13051
| 2 | 5402 | 0 | 0.16977 | 0.12129
| 3 | 5403 | 0 | 0.15154 | 0.10915
| 4 | 5404 | 0 | 0.14213 | 0.10289
| 5 | 5405 | 0 | 0.14123 | 0.10229
| 6 | 5406 | 0 | 0.13805 | 0.23353
| 7 | 5407 | 0 | 0.13685 | 0.30723
| 8 | 5408 | 0 | 0.11468 | 0.21797
| 9 | 5409 | 0 | 0.079574 | 0.10635
| 10 | 5410 | 0 | 0.013619 | 0.071688
| 11 | 5411 | 0 | 0.017465 | 0.074248
| 12 | 5412 | 0 | 0.10629 | 0.15185
| 13 | 5413 | 0 | 0.26551 | 0.25784
| 14 | 5414 | 0 | 0.34916 | 0.25058
| 15 | 5415 | 0 | 0.47837 | 0.33862
| 16 | 5416 | 0 | 0.33305 | 0.26039
| 17 | 5417 | 0 | 0.3271 | 0.3696
| 18 | 5418 | 0 | 0.3297 | 0.45377
| 19 | 5419 | 0 | 0.38886 | 0.59618
| 20 | 5420 | 0 | 0.55688 | 0.69467
| 21 | 5421 | 0 | 0.54012 | 0.66692
| 22 | 5422 | 0 | 0.52799 | 0.5787
| 23 | 5423 | 0 | 0.49005 | 0.44783
| 24 | 5424 | 0 | 0.31249 | 0.1765
2015-08-15 | 1 | 5425 | 0 | 0.30438 | 0.17213
| 2 | 5426 | 0 | 0.29695 | 0.16813
| 3 | 5427 | 0 | 0.28973 | 0.16425
| 4 | 5428 | 0 | 0.28236 | 0.16028
| 5 | 5429 | 0 | 0.27406 | 0.15581
| 6 | 5430 | 0 | 0.26894 | 0.28641
| 7 | 5431 | 0 | 0.25346 | 0.38485
| 8 | 5432 | 0 | 0.20211 | 0.27617
| 9 | 5433 | 0 | 0.1369 | 0.14452
| 10 | 5434 | 0 | 0.027324 | 0.080811
| 11 | 5435 | 0 | 0.032662 | 0.084364
| 12 | 5436 | 0 | 0.17592 | 0.1982
| 13 | 5437 | 0 | 0.42591 | 0.31038
| 14 | 5438 | 0 | 0.51481 | 0.33976
| 15 | 5439 | 0 | 0.62156 | 0.42466
| 16 | 5440 | 0 | 0.42977 | 0.31246
| 17 | 5441 | 0 | 0.41256 | 0.4156
| 18 | 5442 | 0 | 0.41165 | 0.49788
| 19 | 5443 | 0 | 0.4906 | 0.65096
| 20 | 5444 | 0 | 0.69776 | 0.77254
| 21 | 5445 | 0 | 0.68929 | 0.74938
| 22 | 5446 | 0 | 0.68343 | 0.67223
| 23 | 5447 | 0 | 0.63434 | 0.53465
| 24 | 5448 | 0 | 0.43568 | 0.24281
2015-08-16 | 1 | 5449 | 0 | 0.41656 | 0.23252
| 2 | 5450 | 0 | 0.40853 | 0.2282
| 3 | 5451 | 0 | 0.40996 | 0.22897
| 4 | 5452 | 0 | 0.40109 | 0.2242
| 5 | 5453 | 0 | 0.38508 | 0.21558
| 6 | 5454 | 0 | 0.37878 | 0.34554
| 7 | 5455 | 0 | 0.37133 | 0.41603
| 8 | 5456 | 0 | 0.31201 | 0.3096
| 9 | 5457 | 0 | 0.20368 | 0.18897
| 10 | 5458 | 0 | 0.039553 | 0.088952
| 11 | 5459 | 0 | 0.040864 | 0.089824
| 12 | 5460 | 0 | 0.19227 | 0.20908
| 13 | 5461 | 0 | 0.4012 | 0.29708
| 14 | 5462 | 0 | 0.46189 | 0.31127
| 15 | 5463 | 0 | 0.5844 | 0.40413
| 16 | 5464 | 0 | 0.40142 | 0.29719
| 17 | 5465 | 0 | 0.39781 | 0.40766
| 18 | 5466 | 0 | 0.41262 | 0.49841
| 19 | 5467 | 0 | 0.48287 | 0.64679
| 20 | 5468 | 0 | 0.66005 | 0.75169
| 21 | 5469 | 0 | 0.61316 | 0.7073
| 22 | 5470 | 0 | 0.5763 | 0.61302
| 23 | 5471 | 0 | 0.51858 | 0.46319
| 24 | 5472 | 0 | 0.32158 | 0.18139
2015-08-17 | 1 | 5473 | 0 | 0.30336 | 0.17158
| 2 | 5474 | 0 | 0.28549 | 0.16197
| 3 | 5475 | 0 | 0.26741 | 0.15223
| 4 | 5476 | 0 | 0.2592 | 0.18082
| 5 | 5477 | 0 | 0.25136 | 0.1756
| 6 | 5478 | 0 | 0.24361 | 0.3038
| 7 | 5479 | 0 | 0.23606 | 0.37327
| 8 | 5480 | 0 | 0.19442 | 0.27106
| 9 | 5481 | 0 | 0.12573 | 0.13708
| 10 | 5482 | 0 | 0.021704 | 0.07707
| 11 | 5483 | 0 | 0.022749 | 0.077766
| 12 | 5484 | 0 | 0.11194 | 0.15562
| 13 | 5485 | 0 | 0.24098 | 0.24151
| 14 | 5486 | 0 | 0.29458 | 0.2212
| 15 | 5487 | 0 | 0.42213 | 0.30834
| 16 | 5488 | 0 | 0.30472 | 0.24514
| 17 | 5489 | 0 | 0.29781 | 0.35383
| 18 | 5490 | 0 | 0.31148 | 0.44396
| 19 | 5491 | 0 | 0.37098 | 0.58656
| 20 | 5492 | 0 | 0.53284 | 0.67369
| 21 | 5493 | 0 | 0.52833 | 0.65279
| 22 | 5494 | 0 | 0.52636 | 0.57783
| 23 | 5495 | 0 | 0.48906 | 0.4473
| 24 | 5496 | 0 | 0.31112 | 0.17576
2015-08-18 | 1 | 5497 | 0 | 0.29656 | 0.16792
| 2 | 5498 | 0 | 0.28292 | 0.16058
| 3 | 5499 | 0 | 0.27604 | 0.15688
| 4 | 5500 | 0 | 0.27776 | 0.1578
| 5 | 5501 | 0 | 0.28176 | 0.15996
| 6 | 5502 | 0 | 0.27552 | 0.28995
| 7 | 5503 | 0 | 0.2689 | 0.36089
| 8 | 5504 | 0 | 0.26671 | 0.28521
| 9 | 5505 | 0 | 0.26491 | 0.22049
| 10 | 5506 | 0 | 0.24638 | 0.22663
| 11 | 5507 | 0 | 0.20339 | 0.19801
| 12 | 5508 | 0 | 0.21747 | 0.24434
| 13 | 5509 | 0 | 0.3074 | 0.26505
| 14 | 5510 | 0 | 0.32532 | 0.2747
| 15 | 5511 | 0 | 0.49637 | 0.36679
| 16 | 5512 | 0 | 0.58038 | 0.42038
| 17 | 5513 | 0 | 0.56003 | 0.47535
| 18 | 5514 | 0 | 0.56249 | 0.55948
| 19 | 5515 | 0 | 0.55578 | 0.69406
| 20 | 5516 | 0 | 0.591 | 0.71353
| 21 | 5517 | 0 | 0.55762 | 0.6766
| 22 | 5518 | 0 | 0.56353 | 0.62444
| 23 | 5519 | 0 | 0.51919 | 0.48199
| 24 | 5520 | 0 | 0.3327 | 0.20586
2015-08-19 | 1 | 5521 | 0 | 0.32429 | 0.18285
| 2 | 5522 | 0 | 0.30997 | 0.17514
| 3 | 5523 | 0 | 0.29385 | 0.16647
| 4 | 5524 | 0 | 0.28633 | 0.16242
| 5 | 5525 | 0 | 0.28107 | 0.15959
| 6 | 5526 | 0 | 0.27602 | 0.29022
| 7 | 5527 | 0 | 0.27137 | 0.36222
| 8 | 5528 | 0 | 0.26665 | 0.28518
| 9 | 5529 | 0 | 0.26207 | 0.2186
| 10 | 5530 | 0 | 0.24523 | 0.22587
| 11 | 5531 | 0 | 0.21363 | 0.20483
| 12 | 5532 | 0 | 0.25563 | 0.26974
| 13 | 5533 | 0 | 0.3786 | 0.30338
| 14 | 5534 | 0 | 0.40474 | 0.31746
| 15 | 5535 | 0 | 0.55418 | 0.4059
| 16 | 5536 | 0 | 0.63981 | 0.45323
| 17 | 5537 | 0 | 0.62244 | 0.50984
| 18 | 5538 | 0 | 0.63356 | 0.59877
| 19 | 5539 | 0 | 0.61266 | 0.7255
| 20 | 5540 | 0 | 0.62402 | 0.73178
| 21 | 5541 | 0 | 0.56663 | 0.68158
| 22 | 5542 | 0 | 0.54571 | 0.61458
| 23 | 5543 | 0 | 0.49769 | 0.47042
| 24 | 5544 | 0 | 0.30934 | 0.19328
2015-08-20 | 1 | 5545 | 0 | 0.29115 | 0.16501
| 2 | 5546 | 0 | 0.28288 | 0.16056
| 3 | 5547 | 0 | 0.26794 | 0.15252
| 4 | 5548 | 0 | 0.25328 | 0.17688
| 5 | 5549 | 0 | 0.25589 | 0.17862
| 6 | 5550 | 0 | 0.25869 | 0.31384
| 7 | 5551 | 0 | 0.25313 | 0.38464
| 8 | 5552 | 0 | 0.21192 | 0.28271
| 9 | 5553 | 0 | 0.13471 | 0.14306
| 10 | 5554 | 0 | 0.026766 | 0.08044
| 11 | 5555 | 0 | 0.035361 | 0.086161
| 12 | 5556 | 0 | 0.19697 | 0.21222
| 13 | 5557 | 0 | 0.44787 | 0.3222
| 14 | 5558 | 0 | 0.51114 | 0.33778
| 15 | 5559 | 0 | 0.60483 | 0.41542
| 16 | 5560 | 0 | 0.39877 | 0.29577
| 17 | 5561 | 0 | 0.37586 | 0.39585
| 18 | 5562 | 0 | 0.37738 | 0.47944
| 19 | 5563 | 0 | 0.44928 | 0.62872
| 20 | 5564 | 0 | 0.63721 | 0.73907
| 21 | 5565 | 0 | 0.62966 | 0.71642
| 22 | 5566 | 0 | 0.62364 | 0.63919
| 23 | 5567 | 0 | 0.58428 | 0.50699
| 24 | 5568 | 0 | 0.40314 | 0.2253
2015-08-21 | 1 | 5569 | 0 | 0.38422 | 0.21511
| 2 | 5570 | 0 | 0.36829 | 0.20654
| 3 | 5571 | 0 | 0.35983 | 0.20198
| 4 | 5572 | 0 | 0.35152 | 0.19751
| 5 | 5573 | 0 | 0.34487 | 0.19393
| 6 | 5574 | 0 | 0.33848 | 0.32385
| 7 | 5575 | 0 | 0.34106 | 0.39973
| 8 | 5576 | 0 | 0.29211 | 0.29889
| 9 | 5577 | 0 | 0.19062 | 0.18027
| 10 | 5578 | 0 | 0.03552 | 0.086267
| 11 | 5579 | 0 | 0.038165 | 0.088028
| 12 | 5580 | 0 | 0.19277 | 0.20942
| 13 | 5581 | 0 | 0.45027 | 0.32349
| 14 | 5582 | 0 | 0.5424 | 0.36244
| 15 | 5583 | 0 | 0.65097 | 0.44092
| 16 | 5584 | 0 | 0.43536 | 0.31546
| 17 | 5585 | 0 | 0.4292 | 0.42456
| 18 | 5586 | 0 | 0.43837 | 0.51227
| 19 | 5587 | 0 | 0.52449 | 0.6692
| 20 | 5588 | 0 | 0.73216 | 0.79155
| 21 | 5589 | 0 | 0.72348 | 0.76828
| 22 | 5590 | 0 | 0.71689 | 0.69073
| 23 | 5591 | 0 | 0.67663 | 0.55803
| 24 | 5592 | 0 | 0.4951 | 0.2748
2015-08-22 | 1 | 5593 | 0 | 0.48512 | 0.26943
| 2 | 5594 | 0 | 0.4764 | 0.26474
| 3 | 5595 | 0 | 0.46656 | 0.25944
| 4 | 5596 | 0 | 0.44849 | 0.24971
| 5 | 5597 | 0 | 0.42025 | 0.23451
| 6 | 5598 | 0 | 0.39218 | 0.35276
| 7 | 5599 | 0 | 0.37431 | 0.41763
| 8 | 5600 | 0 | 0.3132 | 0.31024
| 9 | 5601 | 0 | 0.21285 | 0.19507
| 10 | 5602 | 0 | 0.043026 | 0.091264
| 11 | 5603 | 0 | 0.049746 | 0.095737
| 12 | 5604 | 0 | 0.25913 | 0.25359
| 13 | 5605 | 0 | 0.57724 | 0.40017
| 14 | 5606 | 0 | 0.65361 | 0.42391
| 15 | 5607 | 0 | 0.7579 | 0.50003
| 16 | 5608 | 0 | 0.50818 | 0.35467
| 17 | 5609 | 0 | 0.48749 | 0.45594
| 18 | 5610 | 0 | 0.47753 | 0.53335
| 19 | 5611 | 0 | 0.56576 | 0.69958
| 20 | 5612 | 0 | 0.79035 | 0.82372
| 21 | 5613 | 0 | 0.77852 | 0.7987
| 22 | 5614 | 0 | 0.77094 | 0.7206
| 23 | 5615 | 0 | 0.7277 | 0.58626
| 24 | 5616 | 0 | 0.54463 | 0.30932
2015-08-23 | 1 | 5617 | 0 | 0.53328 | 0.30305
| 2 | 5618 | 0 | 0.521 | 0.28875
| 3 | 5619 | 0 | 0.51014 | 0.2829
| 4 | 5620 | 0 | 0.49031 | 0.27223
| 5 | 5621 | 0 | 0.47167 | 0.26219
| 6 | 5622 | 0 | 0.46136 | 0.39
| 7 | 5623 | 0 | 0.45068 | 0.45874
| 8 | 5624 | 0 | 0.37785 | 0.34504
| 9 | 5625 | 0 | 0.2523 | 0.22133
| 10 | 5626 | 0 | 0.050736 | 0.096396
| 11 | 5627 | 0 | 0.05633 | 0.10012
| 12 | 5628 | 0 | 0.28243 | 0.23314
| 13 | 5629 | 0 | 0.61784 | 0.42261
| 14 | 5630 | 0 | 0.6866 | 0.44214
| 15 | 5631 | 0 | 0.79723 | 0.52177
| 16 | 5632 | 0 | 0.51771 | 0.3598
| 17 | 5633 | 0 | 0.48654 | 0.45543
| 18 | 5634 | 0 | 0.49102 | 0.54061
| 19 | 5635 | 0 | 0.59345 | 0.71488
| 20 | 5636 | 0 | 0.82808 | 0.8995
| 21 | 5637 | 0 | 0.81546 | 0.87321
| 22 | 5638 | 0 | 0.80785 | 0.79459
| 23 | 5639 | 0 | 0.76612 | 0.60749
| 24 | 5640 | 0 | 0.57431 | 0.32573
2015-08-24 | 1 | 5641 | 0 | 0.56111 | 0.31843
| 2 | 5642 | 0 | 0.55577 | 0.31548
| 3 | 5643 | 0 | 0.54298 | 0.30841
| 4 | 5644 | 0 | 0.52146 | 0.28899
| 5 | 5645 | 0 | 0.50364 | 0.2794
| 6 | 5646 | 0 | 0.48605 | 0.40329
| 7 | 5647 | 0 | 0.46674 | 0.46739
| 8 | 5648 | 0 | 0.39653 | 0.3551
| 9 | 5649 | 0 | 0.25764 | 0.22489
| 10 | 5650 | 0 | 0.049802 | 0.095774
| 11 | 5651 | 0 | 0.05424 | 0.098728
| 12 | 5652 | 0 | 0.26496 | 0.25747
| 13 | 5653 | 0 | 0.55795 | 0.3895
| 14 | 5654 | 0 | 0.61664 | 0.40347
| 15 | 5655 | 0 | 0.72529 | 0.482
| 16 | 5656 | 0 | 0.47426 | 0.33641
| 17 | 5657 | 0 | 0.45713 | 0.43959
| 18 | 5658 | 0 | 0.46151 | 0.52473
| 19 | 5659 | 0 | 0.54317 | 0.68709
| 20 | 5660 | 0 | 0.74765 | 0.80012
| 21 | 5661 | 0 | 0.71234 | 0.76212
| 22 | 5662 | 0 | 0.69782 | 0.68019
| 23 | 5663 | 0 | 0.64774 | 0.54206
| 24 | 5664 | 0 | 0.45705 | 0.25432
2015-08-25 | 1 | 5665 | 0 | 0.44535 | 0.24802
| 2 | 5666 | 0 | 0.43377 | 0.24179
| 3 | 5667 | 0 | 0.41418 | 0.23124
| 4 | 5668 | 0 | 0.39645 | 0.2217
| 5 | 5669 | 0 | 0.3857 | 0.21591
| 6 | 5670 | 0 | 0.36556 | 0.33843
| 7 | 5671 | 0 | 0.34706 | 0.40296
| 8 | 5672 | 0 | 0.3384 | 0.32381
| 9 | 5673 | 0 | 0.33128 | 0.22248
| 10 | 5674 | 0 | 0.32621 | 0.23823
| 11 | 5675 | 0 | 0.31019 | 0.2296
| 12 | 5676 | 0 | 0.35094 | 0.28849
| 13 | 5677 | 0 | 0.51157 | 0.37497
| 14 | 5678 | 0 | 0.53724 | 0.39653
| 15 | 5679 | 0 | 0.67003 | 0.46993
| 16 | 5680 | 0 | 0.75912 | 0.51918
| 17 | 5681 | 0 | 0.76499 | 0.58864
| 18 | 5682 | 0 | 0.77726 | 0.6782
| 19 | 5683 | 0 | 0.75946 | 0.80664
| 20 | 5684 | 0 | 0.75711 | 0.80534
| 21 | 5685 | 0 | 0.70134 | 0.75604
| 22 | 5686 | 0 | 0.68546 | 0.69184
| 23 | 5687 | 0 | 0.64319 | 0.55802
| 24 | 5688 | 0 | 0.4521 | 0.27013
2015-08-26 | 1 | 5689 | 0 | 0.43166 | 0.24065
| 2 | 5690 | 0 | 0.43081 | 0.2402
| 3 | 5691 | 0 | 0.42876 | 0.23909
| 4 | 5692 | 0 | 0.40965 | 0.22881
| 5 | 5693 | 0 | 0.39239 | 0.21951
| 6 | 5694 | 0 | 0.37361 | 0.34276
| 7 | 5695 | 0 | 0.36374 | 0.41194
| 8 | 5696 | 0 | 0.36667 | 0.33902
| 9 | 5697 | 0 | 0.37874 | 0.24803
| 10 | 5698 | 0 | 0.37447 | 0.26421
| 11 | 5699 | 0 | 0.33317 | 0.24198
| 12 | 5700 | 0 | 0.37094 | 0.29926
| 13 | 5701 | 0 | 0.53583 | 0.39576
| 14 | 5702 | 0 | 0.55661 | 0.40724
| 15 | 5703 | 0 | 0.70688 | 0.4903
| 16 | 5704 | 0 | 0.78756 | 0.5349
| 17 | 5705 | 0 | 0.78415 | 0.59923
| 18 | 5706 | 0 | 0.78654 | 0.68332
| 19 | 5707 | 0 | 0.75823 | 0.80596
| 20 | 5708 | 0 | 0.76645 | 0.8105
| 21 | 5709 | 0 | 0.71168 | 0.76175
| 22 | 5710 | 0 | 0.69432 | 0.69673
| 23 | 5711 | 0 | 0.64635 | 0.55977
| 24 | 5712 | 0 | 0.45878 | 0.27373
2015-08-27 | 1 | 5713 | 0 | 0.44905 | 0.25001
| 2 | 5714 | 0 | 0.44028 | 0.24529
| 3 | 5715 | 0 | 0.43075 | 0.24016
| 4 | 5716 | 0 | 0.42203 | 0.23547
| 5 | 5717 | 0 | 0.41272 | 0.23046
| 6 | 5718 | 0 | 0.39468 | 0.3541
| 7 | 5719 | 0 | 0.38687 | 0.4244
| 8 | 5720 | 0 | 0.33055 | 0.31958
| 9 | 5721 | 0 | 0.21521 | 0.19664
| 10 | 5722 | 0 | 0.040707 | 0.08972
| 11 | 5723 | 0 | 0.042397 | 0.090845
| 12 | 5724 | 0 | 0.21686 | 0.22545
| 13 | 5725 | 0 | 0.47484 | 0.33672
| 14 | 5726 | 0 | 0.54183 | 0.36212
| 15 | 5727 | 0 | 0.65912 | 0.44543
| 16 | 5728 | 0 | 0.44567 | 0.32102
| 17 | 5729 | 0 | 0.43027 | 0.42513
| 18 | 5730 | 0 | 0.42408 | 0.50458
| 19 | 5731 | 0 | 0.5046 | 0.65849
| 20 | 5732 | 0 | 0.70787 | 0.77813
| 21 | 5733 | 0 | 0.70047 | 0.75556
| 22 | 5734 | 0 | 0.69394 | 0.67804
| 23 | 5735 | 0 | 0.65368 | 0.54534
| 24 | 5736 | 0 | 0.48066 | 0.26703
2015-08-28 | 1 | 5737 | 0 | 0.47923 | 0.26626
| 2 | 5738 | 0 | 0.47215 | 0.26245
| 3 | 5739 | 0 | 0.47341 | 0.26313
| 4 | 5740 | 0 | 0.47245 | 0.26261
| 5 | 5741 | 0 | 0.46326 | 0.25766
| 6 | 5742 | 0 | 0.45343 | 0.38573
| 7 | 5743 | 0 | 0.43548 | 0.45056
| 8 | 5744 | 0 | 0.34952 | 0.32979
| 9 | 5745 | 0 | 0.22797 | 0.20514
| 10 | 5746 | 0 | 0.043887 | 0.091837
| 11 | 5747 | 0 | 0.047795 | 0.094438
| 12 | 5748 | 0 | 0.22998 | 0.23419
| 13 | 5749 | 0 | 0.50663 | 0.35383
| 14 | 5750 | 0 | 0.57758 | 0.38188
| 15 | 5751 | 0 | 0.69678 | 0.46624
| 16 | 5752 | 0 | 0.47501 | 0.33681
| 17 | 5753 | 0 | 0.45349 | 0.43763
| 18 | 5754 | 0 | 0.45404 | 0.52071
| 19 | 5755 | 0 | 0.54821 | 0.68987
| 20 | 5756 | 0 | 0.77707 | 0.81637
| 21 | 5757 | 0 | 0.77396 | 0.79618
| 22 | 5758 | 0 | 0.76457 | 0.71708
| 23 | 5759 | 0 | 0.71294 | 0.5781
| 24 | 5760 | 0 | 0.52033 | 0.28838
2015-08-29 | 1 | 5761 | 0 | 0.50885 | 0.2822
| 2 | 5762 | 0 | 0.49889 | 0.27685
| 3 | 5763 | 0 | 0.48888 | 0.27146
| 4 | 5764 | 0 | 0.46855 | 0.26051
| 5 | 5765 | 0 | 0.4486 | 0.24977
| 6 | 5766 | 0 | 0.43745 | 0.37713
| 7 | 5767 | 0 | 0.42637 | 0.44566
| 8 | 5768 | 0 | 0.35684 | 0.33373
| 9 | 5769 | 0 | 0.23502 | 0.20983
| 10 | 5770 | 0 | 0.046957 | 0.093881
| 11 | 5771 | 0 | 0.05399 | 0.098562
| 12 | 5772 | 0 | 0.27954 | 0.23158
| 13 | 5773 | 0 | 0.60934 | 0.41791
| 14 | 5774 | 0 | 0.67149 | 0.43379
| 15 | 5775 | 0 | 0.78109 | 0.51284
| 16 | 5776 | 0 | 0.51769 | 0.35979
| 17 | 5777 | 0 | 0.50163 | 0.46355
| 18 | 5778 | 0 | 0.50048 | 0.5457
| 19 | 5779 | 0 | 0.59841 | 0.71762
| 20 | 5780 | 0 | 0.84203 | 0.90813
| 21 | 5781 | 0 | 0.83508 | 0.88536
| 22 | 5782 | 0 | 0.82978 | 0.80817
| 23 | 5783 | 0 | 0.77848 | 0.61433
| 24 | 5784 | 0 | 0.58707 | 0.33278
2015-08-30 | 1 | 5785 | 0 | 0.57526 | 0.32625
| 2 | 5786 | 0 | 0.57165 | 0.32425
| 3 | 5787 | 0 | 0.56852 | 0.32253
| 4 | 5788 | 0 | 0.54793 | 0.31114
| 5 | 5789 | 0 | 0.5295 | 0.29332
| 6 | 5790 | 0 | 0.51937 | 0.42123
| 7 | 5791 | 0 | 0.50165 | 0.48618
| 8 | 5792 | 0 | 0.42985 | 0.37304
| 9 | 5793 | 0 | 0.29972 | 0.21473
| 10 | 5794 | 0 | 0.06045 | 0.10286
| 11 | 5795 | 0 | 0.06443 | 0.10551
| 12 | 5796 | 0 | 0.30869 | 0.24727
| 13 | 5797 | 0 | 0.65735 | 0.44445
| 14 | 5798 | 0 | 0.71978 | 0.46048
| 15 | 5799 | 0 | 0.83228 | 0.59634
| 16 | 5800 | 0 | 0.54598 | 0.38289
| 17 | 5801 | 0 | 0.52275 | 0.47492
| 18 | 5802 | 0 | 0.52508 | 0.55895
| 19 | 5803 | 0 | 0.6335 | 0.73702
| 20 | 5804 | 0 | 0.89569 | 0.94135
| 21 | 5805 | 0 | 0.88559 | 0.91663
| 22 | 5806 | 0 | 0.86985 | 0.83297
| 23 | 5807 | 0 | 0.82843 | 0.69689
| 24 | 5808 | 0 | 0.63798 | 0.36092
2015-08-31 | 1 | 5809 | 0 | 0.61703 | 0.34934
| 2 | 5810 | 0 | 0.60406 | 0.34217
| 3 | 5811 | 0 | 0.58015 | 0.32896
| 4 | 5812 | 0 | 0.55743 | 0.31639
| 5 | 5813 | 0 | 0.54575 | 0.30994
| 6 | 5814 | 0 | 0.52395 | 0.42369
| 7 | 5815 | 0 | 0.51278 | 0.49217
| 8 | 5816 | 0 | 0.43746 | 0.37713
| 9 | 5817 | 0 | 0.29357 | 0.21142
| 10 | 5818 | 0 | 0.0594 | 0.10216
| 11 | 5819 | 0 | 0.063565 | 0.10494
| 12 | 5820 | 0 | 0.3081 | 0.24696
| 13 | 5821 | 0 | 0.66151 | 0.44674
| 14 | 5822 | 0 | 0.7341 | 0.4684
| 15 | 5823 | 0 | 0.85937 | 0.61312
| 16 | 5824 | 0 | 0.56927 | 0.39576
| 17 | 5825 | 0 | 0.54785 | 0.49633
| 18 | 5826 | 0 | 0.54795 | 0.57916
| 19 | 5827 | 0 | 0.65681 | 0.74991
| 20 | 5828 | 0 | 0.90762 | 0.94874
| 21 | 5829 | 0 | 0.88038 | 0.9134
| 22 | 5830 | 0 | 0.86486 | 0.82989
| 23 | 5831 | 0 | 0.80967 | 0.68527
| 24 | 5832 | 0 | 0.61319 | 0.34722
2015-09-01 | 1 | 5833 | 0 | 0.59755 | 0.33857
| 2 | 5834 | 0 | 0.57356 | 0.32531
| 3 | 5835 | 0 | 0.54933 | 0.31192
| 4 | 5836 | 0 | 0.53412 | 0.30351
| 5 | 5837 | 0 | 0.51162 | 0.2837
| 6 | 5838 | 0 | 0.4886 | 0.40466
| 7 | 5839 | 0 | 0.47347 | 0.47101
| 8 | 5840 | 0 | 0.45087 | 0.38435
| 9 | 5841 | 0 | 0.45583 | 0.28953
| 10 | 5842 | 0 | 0.44343 | 0.30133
| 11 | 5843 | 0 | 0.39079 | 0.273
| 12 | 5844 | 0 | 0.42623 | 0.32903
| 13 | 5845 | 0 | 0.60315 | 0.43296
| 14 | 5846 | 0 | 0.62978 | 0.44769
| 15 | 5847 | 0 | 0.7815 | 0.53154
| 16 | 5848 | 0 | 0.86967 | 0.63797
| 17 | 5849 | 0 | 0.85548 | 0.6954
| 18 | 5850 | 0 | 0.84965 | 0.77457
| 19 | 5851 | 0 | 0.83763 | 0.90541
| 20 | 5852 | 0 | 0.84227 | 0.90828
| 21 | 5853 | 0 | 0.78154 | 0.80037
| 22 | 5854 | 0 | 0.75862 | 0.73227
| 23 | 5855 | 0 | 0.71257 | 0.59637
| 24 | 5856 | 0 | 0.53275 | 0.31355
2015-09-02 | 1 | 5857 | 0 | 0.52529 | 0.29106
| 2 | 5858 | 0 | 0.5132 | 0.28455
| 3 | 5859 | 0 | 0.50108 | 0.27802
| 4 | 5860 | 0 | 0.48064 | 0.26702
| 5 | 5861 | 0 | 0.46102 | 0.25646
| 6 | 5862 | 0 | 0.44844 | 0.38304
| 7 | 5863 | 0 | 0.42806 | 0.44657
| 8 | 5864 | 0 | 0.40912 | 0.36187
| 9 | 5865 | 0 | 0.40959 | 0.26464
| 10 | 5866 | 0 | 0.38457 | 0.26965
| 11 | 5867 | 0 | 0.32982 | 0.24018
| 12 | 5868 | 0 | 0.3621 | 0.2945
| 13 | 5869 | 0 | 0.5145 | 0.37655
| 14 | 5870 | 0 | 0.5331 | 0.39425
| 15 | 5871 | 0 | 0.68759 | 0.47964
| 16 | 5872 | 0 | 0.77402 | 0.52741
| 17 | 5873 | 0 | 0.75919 | 0.58544
| 18 | 5874 | 0 | 0.74855 | 0.66233
| 19 | 5875 | 0 | 0.72617 | 0.78824
| 20 | 5876 | 0 | 0.72733 | 0.78888
| 21 | 5877 | 0 | 0.66765 | 0.73742
| 22 | 5878 | 0 | 0.65475 | 0.67486
| 23 | 5879 | 0 | 0.61056 | 0.53998
| 24 | 5880 | 0 | 0.43443 | 0.26062
2015-09-03 | 1 | 5881 | 0 | 0.42034 | 0.23456
| 2 | 5882 | 0 | 0.3814 | 0.21359
| 3 | 5883 | 0 | 0.34252 | 0.19266
| 4 | 5884 | 0 | 0.31179 | 0.17612
| 5 | 5885 | 0 | 0.29206 | 0.1655
| 6 | 5886 | 0 | 0.27846 | 0.29154
| 7 | 5887 | 0 | 0.26584 | 0.39309
| 8 | 5888 | 0 | 0.21641 | 0.28569
| 9 | 5889 | 0 | 0.13633 | 0.14414
| 10 | 5890 | 0 | 0.023767 | 0.078444
| 11 | 5891 | 0 | 0.024484 | 0.07892
| 12 | 5892 | 0 | 0.1137 | 0.15679
| 13 | 5893 | 0 | 0.2408 | 0.24139
| 14 | 5894 | 0 | 0.29839 | 0.22325
| 15 | 5895 | 0 | 0.4107 | 0.30219
| 16 | 5896 | 0 | 0.289 | 0.23667
| 17 | 5897 | 0 | 0.2747 | 0.34139
| 18 | 5898 | 0 | 0.27615 | 0.42494
| 19 | 5899 | 0 | 0.31678 | 0.55738
| 20 | 5900 | 0 | 0.44909 | 0.62861
| 21 | 5901 | 0 | 0.43219 | 0.60103
| 22 | 5902 | 0 | 0.41861 | 0.51982
| 23 | 5903 | 0 | 0.37862 | 0.38784
| 24 | 5904 | 0 | 0.1967 | 0.13921
2015-09-04 | 1 | 5905 | 0 | 0.18452 | 0.13111
| 2 | 5906 | 0 | 0.16846 | 0.12041
| 3 | 5907 | 0 | 0.15359 | 0.11052
| 4 | 5908 | 0 | 0.14262 | 0.10322
| 5 | 5909 | 0 | 0.1345 | 0.097811
| 6 | 5910 | 0 | 0.12703 | 0.2262
| 7 | 5911 | 0 | 0.11986 | 0.29592
| 8 | 5912 | 0 | 0.099717 | 0.20801
| 9 | 5913 | 0 | 0.076716 | 0.10445
| 10 | 5914 | 0 | 0.014895 | 0.072538
| 11 | 5915 | 0 | 0.020489 | 0.076261
| 12 | 5916 | 0 | 0.11747 | 0.1593
| 13 | 5917 | 0 | 0.27887 | 0.23122
| 14 | 5918 | 0 | 0.36259 | 0.25782
| 15 | 5919 | 0 | 0.50449 | 0.35268
| 16 | 5920 | 0 | 0.36249 | 0.27624
| 17 | 5921 | 0 | 0.35759 | 0.38601
| 18 | 5922 | 0 | 0.3631 | 0.47175
| 19 | 5923 | 0 | 0.42978 | 0.61821
| 20 | 5924 | 0 | 0.60704 | 0.72239
| 21 | 5925 | 0 | 0.59009 | 0.69455
| 22 | 5926 | 0 | 0.56481 | 0.60667
| 23 | 5927 | 0 | 0.50683 | 0.45686
| 24 | 5928 | 0 | 0.3004 | 0.16999
2015-09-05 | 1 | 5929 | 0 | 0.27212 | 0.15477
| 2 | 5930 | 0 | 0.26391 | 0.18395
| 3 | 5931 | 0 | 0.24863 | 0.17379
| 4 | 5932 | 0 | 0.23239 | 0.16297
| 5 | 5933 | 0 | 0.23269 | 0.16317
| 6 | 5934 | 0 | 0.23196 | 0.29604
| 7 | 5935 | 0 | 0.22347 | 0.36489
| 8 | 5936 | 0 | 0.1841 | 0.26419
| 9 | 5937 | 0 | 0.11725 | 0.13143
| 10 | 5938 | 0 | 0.021103 | 0.07667
| 11 | 5939 | 0 | 0.022603 | 0.077668
| 12 | 5940 | 0 | 0.10084 | 0.14823
| 13 | 5941 | 0 | 0.1996 | 0.21397
| 14 | 5942 | 0 | 0.2345 | 0.21872
| 15 | 5943 | 0 | 0.33969 | 0.26396
| 16 | 5944 | 0 | 0.25134 | 0.24841
| 17 | 5945 | 0 | 0.24965 | 0.35969
| 18 | 5946 | 0 | 0.26424 | 0.45218
| 19 | 5947 | 0 | 0.3109 | 0.55422
| 20 | 5948 | 0 | 0.45486 | 0.63172
| 21 | 5949 | 0 | 0.43935 | 0.60489
| 22 | 5950 | 0 | 0.41901 | 0.52004
| 23 | 5951 | 0 | 0.37289 | 0.38476
| 24 | 5952 | 0 | 0.18526 | 0.1316
2015-09-06 | 1 | 5953 | 0 | 0.16862 | 0.12053
| 2 | 5954 | 0 | 0.1537 | 0.11059
| 3 | 5955 | 0 | 0.13928 | 0.10099
| 4 | 5956 | 0 | 0.13277 | 0.096659
| 5 | 5957 | 0 | 0.12652 | 0.092498
| 6 | 5958 | 0 | 0.12653 | 0.22586
| 7 | 5959 | 0 | 0.12015 | 0.29611
| 8 | 5960 | 0 | 0.090681 | 0.202
| 9 | 5961 | 0 | 0.056773 | 0.091177
| 10 | 5962 | 0 | 0.0088748 | 0.06853
| 11 | 5963 | 0 | 0.011841 | 0.070505
| 12 | 5964 | 0 | 0.079426 | 0.13397
| 13 | 5965 | 0 | 0.1915 | 0.20858
| 14 | 5966 | 0 | 0.22207 | 0.21045
| 15 | 5967 | 0 | 0.32135 | 0.25409
| 16 | 5968 | 0 | 0.22835 | 0.2331
| 17 | 5969 | 0 | 0.21895 | 0.33926
| 18 | 5970 | 0 | 0.22348 | 0.42505
| 19 | 5971 | 0 | 0.26887 | 0.53159
| 20 | 5972 | 0 | 0.39839 | 0.60132
| 21 | 5973 | 0 | 0.38652 | 0.57645
| 22 | 5974 | 0 | 0.37534 | 0.49653
| 23 | 5975 | 0 | 0.33619 | 0.36501
| 24 | 5976 | 0 | 0.15651 | 0.11246
2015-09-07 | 1 | 5977 | 0 | 0.14732 | 0.10634
| 2 | 5978 | 0 | 0.14109 | 0.1022
| 3 | 5979 | 0 | 0.12779 | 0.093346
| 4 | 5980 | 0 | 0.11561 | 0.085235
| 5 | 5981 | 0 | 0.1135 | 0.083833
| 6 | 5982 | 0 | 0.11132 | 0.21574
| 7 | 5983 | 0 | 0.10891 | 0.28863
| 8 | 5984 | 0 | 0.097178 | 0.20632
| 9 | 5985 | 0 | 0.06581 | 0.097192
| 10 | 5986 | 0 | 0.0089719 | 0.068595
| 11 | 5987 | 0 | 0.0089473 | 0.068578
| 12 | 5988 | 0 | 0.04138 | 0.10864
| 13 | 5989 | 0 | 0.096547 | 0.14537
| 14 | 5990 | 0 | 0.15095 | 0.1631
| 15 | 5991 | 0 | 0.26757 | 0.22514
| 16 | 5992 | 0 | 0.20481 | 0.21743
| 17 | 5993 | 0 | 0.19881 | 0.32585
| 18 | 5994 | 0 | 0.19961 | 0.40916
| 19 | 5995 | 0 | 0.22881 | 0.53916
| 20 | 5996 | 0 | 0.34291 | 0.57145
| 21 | 5997 | 0 | 0.333 | 0.54764
| 22 | 5998 | 0 | 0.33133 | 0.47283
| 23 | 5999 | 0 | 0.30449 | 0.34794
| 24 | 6000 | 0 | 0.12882 | 0.094031
2015-09-08 | 1 | 6001 | 0 | 0.12221 | 0.089627
| 2 | 6002 | 0 | 0.11964 | 0.087922
| 3 | 6003 | 0 | 0.11851 | 0.087163
| 4 | 6004 | 0 | 0.11669 | 0.085957
| 5 | 6005 | 0 | 0.11515 | 0.08493
| 6 | 6006 | 0 | 0.11529 | 0.21838
| 7 | 6007 | 0 | 0.1152 | 0.29282
| 8 | 6008 | 0 | 0.11303 | 0.21687
| 9 | 6009 | 0 | 0.11135 | 0.11827
| 10 | 6010 | 0 | 0.099986 | 0.12918
| 11 | 6011 | 0 | 0.069552 | 0.10892
| 12 | 6012 | 0 | 0.072182 | 0.14762
| 13 | 6013 | 0 | 0.10475 | 0.1693
| 14 | 6014 | 0 | 0.1121 | 0.17419
| 15 | 6015 | 0 | 0.24874 | 0.26515
| 16 | 6016 | 0 | 0.31741 | 0.27045
| 17 | 6017 | 0 | 0.30528 | 0.33013
| 18 | 6018 | 0 | 0.31074 | 0.41585
| 19 | 6019 | 0 | 0.29861 | 0.5476
| 20 | 6020 | 0 | 0.33356 | 0.56642
| 21 | 6021 | 0 | 0.29778 | 0.52868
| 22 | 6022 | 0 | 0.29891 | 0.47386
| 23 | 6023 | 0 | 0.26533 | 0.37912
| 24 | 6024 | 0 | 0.10737 | 0.098224
2015-09-09 | 1 | 6025 | 0 | 0.11203 | 0.082855
| 2 | 6026 | 0 | 0.10275 | 0.076675
| 3 | 6027 | 0 | 0.10792 | 0.080116
| 4 | 6028 | 0 | 0.10321 | 0.076985
| 5 | 6029 | 0 | 0.10381 | 0.077383
| 6 | 6030 | 0 | 0.10047 | 0.20851
| 7 | 6031 | 0 | 0.10085 | 0.28326
| 8 | 6032 | 0 | 0.098525 | 0.20722
| 9 | 6033 | 0 | 0.096295 | 0.10825
| 10 | 6034 | 0 | 0.086971 | 0.12052
| 11 | 6035 | 0 | 0.060632 | 0.10298
| 12 | 6036 | 0 | 0.060176 | 0.13963
| 13 | 6037 | 0 | 0.081443 | 0.15379
| 14 | 6038 | 0 | 0.085175 | 0.15627
| 15 | 6039 | 0 | 0.22658 | 0.25041
| 16 | 6040 | 0 | 0.294 | 0.25784
| 17 | 6041 | 0 | 0.28424 | 0.31881
| 18 | 6042 | 0 | 0.31515 | 0.41822
| 19 | 6043 | 0 | 0.30804 | 0.55268
| 20 | 6044 | 0 | 0.34105 | 0.57045
| 21 | 6045 | 0 | 0.30564 | 0.53291
| 22 | 6046 | 0 | 0.30479 | 0.47703
| 23 | 6047 | 0 | 0.27493 | 0.3505
| 24 | 6048 | 0 | 0.12045 | 0.10693
2015-09-10 | 1 | 6049 | 0 | 0.12435 | 0.091051
| 2 | 6050 | 0 | 0.11799 | 0.086819
| 3 | 6051 | 0 | 0.12097 | 0.088807
| 4 | 6052 | 0 | 0.10951 | 0.081174
| 5 | 6053 | 0 | 0.10295 | 0.076806
| 6 | 6054 | 0 | 0.099614 | 0.20795
| 7 | 6055 | 0 | 0.099942 | 0.28266
| 8 | 6056 | 0 | 0.083242 | 0.19705
| 9 | 6057 | 0 | 0.053786 | 0.089188
| 10 | 6058 | 0 | 0.0089335 | 0.068569
| 11 | 6059 | 0 | 0.014065 | 0.071985
| 12 | 6060 | 0 | 0.095196 | 0.14447
| 13 | 6061 | 0 | 0.25446 | 0.25049
| 14 | 6062 | 0 | 0.28737 | 0.21732
| 15 | 6063 | 0 | 0.35665 | 0.27309
| 16 | 6064 | 0 | 0.25553 | 0.2512
| 17 | 6065 | 0 | 0.25152 | 0.36094
| 18 | 6066 | 0 | 0.26752 | 0.4203
| 19 | 6067 | 0 | 0.31691 | 0.55745
| 20 | 6068 | 0 | 0.46835 | 0.63898
| 21 | 6069 | 0 | 0.46631 | 0.6194
| 22 | 6070 | 0 | 0.45782 | 0.54093
| 23 | 6071 | 0 | 0.41382 | 0.40679
| 24 | 6072 | 0 | 0.23766 | 0.16648
2015-09-11 | 1 | 6073 | 0 | 0.23334 | 0.1636
| 2 | 6074 | 0 | 0.22766 | 0.15982
| 3 | 6075 | 0 | 0.21995 | 0.15469
| 4 | 6076 | 0 | 0.21476 | 0.15124
| 5 | 6077 | 0 | 0.21239 | 0.14966
| 6 | 6078 | 0 | 0.2086 | 0.28049
| 7 | 6079 | 0 | 0.20375 | 0.35176
| 8 | 6080 | 0 | 0.17047 | 0.25512
| 9 | 6081 | 0 | 0.11091 | 0.12722
| 10 | 6082 | 0 | 0.020589 | 0.076328
| 11 | 6083 | 0 | 0.02543 | 0.07955
| 12 | 6084 | 0 | 0.14486 | 0.17753
| 13 | 6085 | 0 | 0.34608 | 0.2674
| 14 | 6086 | 0 | 0.42216 | 0.28988
| 15 | 6087 | 0 | 0.54107 | 0.38017
| 16 | 6088 | 0 | 0.36963 | 0.28008
| 17 | 6089 | 0 | 0.35523 | 0.38474
| 18 | 6090 | 0 | 0.35603 | 0.46795
| 19 | 6091 | 0 | 0.41985 | 0.61287
| 20 | 6092 | 0 | 0.60306 | 0.72019
| 21 | 6093 | 0 | 0.59735 | 0.69856
| 22 | 6094 | 0 | 0.5853 | 0.61799
| 23 | 6095 | 0 | 0.53964 | 0.48231
| 24 | 6096 | 0 | 0.36186 | 0.20308
2015-09-12 | 1 | 6097 | 0 | 0.35253 | 0.19805
| 2 | 6098 | 0 | 0.34418 | 0.19356
| 3 | 6099 | 0 | 0.33623 | 0.18928
| 4 | 6100 | 0 | 0.31988 | 0.18048
| 5 | 6101 | 0 | 0.30348 | 0.17165
| 6 | 6102 | 0 | 0.29534 | 0.30063
| 7 | 6103 | 0 | 0.28026 | 0.367
| 8 | 6104 | 0 | 0.23232 | 0.29628
| 9 | 6105 | 0 | 0.15089 | 0.15383
| 10 | 6106 | 0 | 0.026008 | 0.079935
| 11 | 6107 | 0 | 0.026377 | 0.080181
| 12 | 6108 | 0 | 0.12686 | 0.16554
| 13 | 6109 | 0 | 0.27856 | 0.23105
| 14 | 6110 | 0 | 0.3302 | 0.24038
| 15 | 6111 | 0 | 0.44042 | 0.31819
| 16 | 6112 | 0 | 0.30195 | 0.24364
| 17 | 6113 | 0 | 0.28731 | 0.34818
| 18 | 6114 | 0 | 0.2889 | 0.4318
| 19 | 6115 | 0 | 0.33863 | 0.56915
| 20 | 6116 | 0 | 0.49281 | 0.65215
| 21 | 6117 | 0 | 0.49051 | 0.63243
| 22 | 6118 | 0 | 0.4879 | 0.55712
| 23 | 6119 | 0 | 0.45165 | 0.42716
| 24 | 6120 | 0 | 0.27517 | 0.15641
2015-09-13 | 1 | 6121 | 0 | 0.26827 | 0.15269
| 2 | 6122 | 0 | 0.26304 | 0.18338
| 3 | 6123 | 0 | 0.25673 | 0.17917
| 4 | 6124 | 0 | 0.24198 | 0.16936
| 5 | 6125 | 0 | 0.22783 | 0.15994
| 6 | 6126 | 0 | 0.21957 | 0.2878
| 7 | 6127 | 0 | 0.20862 | 0.35501
| 8 | 6128 | 0 | 0.17342 | 0.25708
| 9 | 6129 | 0 | 0.12191 | 0.13454
| 10 | 6130 | 0 | 0.025419 | 0.079543
| 11 | 6131 | 0 | 0.029779 | 0.082446
| 12 | 6132 | 0 | 0.14167 | 0.1754
| 13 | 6133 | 0 | 0.32762 | 0.25746
| 14 | 6134 | 0 | 0.4044 | 0.28032
| 15 | 6135 | 0 | 0.53361 | 0.37605
| 16 | 6136 | 0 | 0.35976 | 0.27477
| 17 | 6137 | 0 | 0.33419 | 0.37341
| 18 | 6138 | 0 | 0.33374 | 0.45594
| 19 | 6139 | 0 | 0.39819 | 0.60121
| 20 | 6140 | 0 | 0.57419 | 0.70423
| 21 | 6141 | 0 | 0.57292 | 0.68506
| 22 | 6142 | 0 | 0.56612 | 0.60739
| 23 | 6143 | 0 | 0.52597 | 0.46717
| 24 | 6144 | 0 | 0.34369 | 0.1933
2015-09-14 | 1 | 6145 | 0 | 0.33139 | 0.18667
| 2 | 6146 | 0 | 0.32157 | 0.18139
| 3 | 6147 | 0 | 0.31293 | 0.17674
| 4 | 6148 | 0 | 0.30322 | 0.17151
| 5 | 6149 | 0 | 0.29424 | 0.16667
| 6 | 6150 | 0 | 0.28683 | 0.29604
| 7 | 6151 | 0 | 0.2776 | 0.36557
| 8 | 6152 | 0 | 0.22594 | 0.29204
| 9 | 6153 | 0 | 0.15536 | 0.1568
| 10 | 6154 | 0 | 0.03171 | 0.083731
| 11 | 6155 | 0 | 0.038585 | 0.088308
| 12 | 6156 | 0 | 0.21004 | 0.22092
| 13 | 6157 | 0 | 0.48189 | 0.34051
| 14 | 6158 | 0 | 0.55676 | 0.37037
| 15 | 6159 | 0 | 0.67367 | 0.45347
| 16 | 6160 | 0 | 0.44662 | 0.32153
| 17 | 6161 | 0 | 0.4241 | 0.42181
| 18 | 6162 | 0 | 0.42594 | 0.50558
| 19 | 6163 | 0 | 0.51406 | 0.66359
| 20 | 6164 | 0 | 0.71494 | 0.78203
| 21 | 6165 | 0 | 0.68641 | 0.74779
| 22 | 6166 | 0 | 0.66759 | 0.66348
| 23 | 6167 | 0 | 0.62505 | 0.52952
| 24 | 6168 | 0 | 0.43403 | 0.24193
2015-09-15 | 1 | 6169 | 0 | 0.41185 | 0.22999
| 2 | 6170 | 0 | 0.4008 | 0.22404
| 3 | 6171 | 0 | 0.39166 | 0.21912
| 4 | 6172 | 0 | 0.37319 | 0.20918
| 5 | 6173 | 0 | 0.35481 | 0.19928
| 6 | 6174 | 0 | 0.34501 | 0.32736
| 7 | 6175 | 0 | 0.33463 | 0.39627
| 8 | 6176 | 0 | 0.32525 | 0.31673
| 9 | 6177 | 0 | 0.34229 | 0.22841
| 10 | 6178 | 0 | 0.35179 | 0.252
| 11 | 6179 | 0 | 0.32318 | 0.2366
| 12 | 6180 | 0 | 0.35533 | 0.29086
| 13 | 6181 | 0 | 0.54905 | 0.40306
| 14 | 6182 | 0 | 0.58871 | 0.42498
| 15 | 6183 | 0 | 0.71243 | 0.49337
| 16 | 6184 | 0 | 0.78416 | 0.53302
| 17 | 6185 | 0 | 0.7702 | 0.59152
| 18 | 6186 | 0 | 0.75988 | 0.66859
| 19 | 6187 | 0 | 0.72587 | 0.78808
| 20 | 6188 | 0 | 0.74452 | 0.79838
| 21 | 6189 | 0 | 0.69649 | 0.75336
| 22 | 6190 | 0 | 0.68756 | 0.693
| 23 | 6191 | 0 | 0.64667 | 0.55995
| 24 | 6192 | 0 | 0.46305 | 0.27603
2015-09-16 | 1 | 6193 | 0 | 0.44974 | 0.25038
| 2 | 6194 | 0 | 0.43922 | 0.24472
| 3 | 6195 | 0 | 0.42842 | 0.23891
| 4 | 6196 | 0 | 0.40905 | 0.22848
| 5 | 6197 | 0 | 0.3915 | 0.21903
| 6 | 6198 | 0 | 0.38094 | 0.3467
| 7 | 6199 | 0 | 0.37075 | 0.41572
| 8 | 6200 | 0 | 0.36256 | 0.33681
| 9 | 6201 | 0 | 0.37232 | 0.24457
| 10 | 6202 | 0 | 0.37306 | 0.26345
| 11 | 6203 | 0 | 0.34839 | 0.25017
| 12 | 6204 | 0 | 0.39111 | 0.31012
| 13 | 6205 | 0 | 0.58427 | 0.42253
| 14 | 6206 | 0 | 0.62295 | 0.44391
| 15 | 6207 | 0 | 0.76325 | 0.52146
| 16 | 6208 | 0 | 0.82672 | 0.61138
| 17 | 6209 | 0 | 0.80755 | 0.66573
| 18 | 6210 | 0 | 0.80051 | 0.74415
| 19 | 6211 | 0 | 0.78488 | 0.82069
| 20 | 6212 | 0 | 0.79253 | 0.82492
| 21 | 6213 | 0 | 0.74405 | 0.77965
| 22 | 6214 | 0 | 0.73477 | 0.71909
| 23 | 6215 | 0 | 0.69138 | 0.58466
| 24 | 6216 | 0 | 0.50716 | 0.29977
2015-09-17 | 1 | 6217 | 0 | 0.486 | 0.26991
| 2 | 6218 | 0 | 0.46484 | 0.25851
| 3 | 6219 | 0 | 0.44319 | 0.24686
| 4 | 6220 | 0 | 0.42334 | 0.23617
| 5 | 6221 | 0 | 0.41469 | 0.23152
| 6 | 6222 | 0 | 0.40405 | 0.35915
| 7 | 6223 | 0 | 0.38423 | 0.42297
| 8 | 6224 | 0 | 0.31873 | 0.31321
| 9 | 6225 | 0 | 0.21361 | 0.19558
| 10 | 6226 | 0 | 0.04179 | 0.090441
| 11 | 6227 | 0 | 0.043681 | 0.0917
| 12 | 6228 | 0 | 0.21474 | 0.22404
| 13 | 6229 | 0 | 0.45297 | 0.32495
| 14 | 6230 | 0 | 0.48931 | 0.32603
| 15 | 6231 | 0 | 0.602 | 0.41385
| 16 | 6232 | 0 | 0.39036 | 0.29124
| 17 | 6233 | 0 | 0.3444 | 0.37891
| 18 | 6234 | 0 | 0.32663 | 0.45211
| 19 | 6235 | 0 | 0.37792 | 0.5903
| 20 | 6236 | 0 | 0.54134 | 0.68607
| 21 | 6237 | 0 | 0.52492 | 0.65095
| 22 | 6238 | 0 | 0.52543 | 0.57733
| 23 | 6239 | 0 | 0.49034 | 0.44799
| 24 | 6240 | 0 | 0.30758 | 0.17386
2015-09-18 | 1 | 6241 | 0 | 0.29673 | 0.16801
| 2 | 6242 | 0 | 0.27899 | 0.15846
| 3 | 6243 | 0 | 0.26027 | 0.18153
| 4 | 6244 | 0 | 0.24938 | 0.17428
| 5 | 6245 | 0 | 0.23927 | 0.16756
| 6 | 6246 | 0 | 0.22746 | 0.29305
| 7 | 6247 | 0 | 0.21684 | 0.36048
| 8 | 6248 | 0 | 0.17671 | 0.25927
| 9 | 6249 | 0 | 0.11393 | 0.12922
| 10 | 6250 | 0 | 0.018368 | 0.07485
| 11 | 6251 | 0 | 0.017352 | 0.074173
| 12 | 6252 | 0 | 0.07768 | 0.13281
| 13 | 6253 | 0 | 0.1494 | 0.18055
| 14 | 6254 | 0 | 0.18402 | 0.18512
| 15 | 6255 | 0 | 0.28369 | 0.23382
| 16 | 6256 | 0 | 0.21057 | 0.22127
| 17 | 6257 | 0 | 0.19907 | 0.32603
| 18 | 6258 | 0 | 0.19959 | 0.40914
| 19 | 6259 | 0 | 0.23285 | 0.54185
| 20 | 6260 | 0 | 0.35384 | 0.57733
| 21 | 6261 | 0 | 0.35653 | 0.56031
| 22 | 6262 | 0 | 0.35243 | 0.4842
| 23 | 6263 | 0 | 0.30814 | 0.3499
| 24 | 6264 | 0 | 0.13166 | 0.095921
2015-09-19 | 1 | 6265 | 0 | 0.12487 | 0.091402
| 2 | 6266 | 0 | 0.12114 | 0.08892
| 3 | 6267 | 0 | 0.11818 | 0.086946
| 4 | 6268 | 0 | 0.11178 | 0.082685
| 5 | 6269 | 0 | 0.10966 | 0.081272
| 6 | 6270 | 0 | 0.10264 | 0.20996
| 7 | 6271 | 0 | 0.093053 | 0.27807
| 8 | 6272 | 0 | 0.077512 | 0.19323
| 9 | 6273 | 0 | 0.045007 | 0.083345
| 10 | 6274 | 0 | 0.004652 | 0.065719
| 11 | 6275 | 0 | 0.0051078 | 0.066023
| 12 | 6276 | 0 | 0.025996 | 0.098404
| 13 | 6277 | 0 | 0.050537 | 0.11474
| 14 | 6278 | 0 | 0.086555 | 0.12024
| 15 | 6279 | 0 | 0.1877 | 0.20605
| 16 | 6280 | 0 | 0.13607 | 0.17168
| 17 | 6281 | 0 | 0.11158 | 0.26778
| 18 | 6282 | 0 | 0.11605 | 0.35353
| 19 | 6283 | 0 | 0.13919 | 0.47951
| 20 | 6284 | 0 | 0.21802 | 0.53198
| 21 | 6285 | 0 | 0.20646 | 0.50581
| 22 | 6286 | 0 | 0.20388 | 0.43019
| 23 | 6287 | 0 | 0.19903 | 0.31652
| 24 | 6288 | 0 | 0.064388 | 0.051139
2015-09-20 | 1 | 6289 | 0 | 0.057171 | 0.046334
| 2 | 6290 | 0 | 0.053234 | 0.043714
| 3 | 6291 | 0 | 0.054209 | 0.044363
| 4 | 6292 | 0 | 0.059028 | 0.047571
| 5 | 6293 | 0 | 0.058568 | 0.047265
| 6 | 6294 | 0 | 0.059295 | 0.18111
| 7 | 6295 | 0 | 0.059929 | 0.25603
| 8 | 6296 | 0 | 0.051521 | 0.17593
| 9 | 6297 | 0 | 0.033703 | 0.075819
| 10 | 6298 | 0 | 0.004461 | 0.065592
| 11 | 6299 | 0 | 0.0046731 | 0.065733
| 12 | 6300 | 0 | 0.019043 | 0.093775
| 13 | 6301 | 0 | 0.050844 | 0.11494
| 14 | 6302 | 0 | 0.0551 | 0.099301
| 15 | 6303 | 0 | 0.1253 | 0.16451
| 16 | 6304 | 0 | 0.07332 | 0.12991
| 17 | 6305 | 0 | 0.061104 | 0.23418
| 18 | 6306 | 0 | 0.10296 | 0.34482
| 19 | 6307 | 0 | 0.10629 | 0.45761
| 20 | 6308 | 0 | 0.17807 | 0.50539
| 21 | 6309 | 0 | 0.17562 | 0.48528
| 22 | 6310 | 0 | 0.19442 | 0.42389
| 23 | 6311 | 0 | 0.1811 | 0.30458
| 24 | 6312 | 0 | 0.084148 | 0.064292
2015-09-21 | 1 | 6313 | 0 | 0.078877 | 0.060784
| 2 | 6314 | 0 | 0.072254 | 0.056375
| 3 | 6315 | 0 | 0.077805 | 0.06007
| 4 | 6316 | 0 | 0.074248 | 0.057702
| 5 | 6317 | 0 | 0.07856 | 0.060573
| 6 | 6318 | 0 | 0.079522 | 0.19457
| 7 | 6319 | 0 | 0.08492 | 0.27266
| 8 | 6320 | 0 | 0.068777 | 0.18742
| 9 | 6321 | 0 | 0.042553 | 0.08171
| 10 | 6322 | 0 | 0.0063992 | 0.066882
| 11 | 6323 | 0 | 0.006447 | 0.066914
| 12 | 6324 | 0 | 0.021744 | 0.095573
| 13 | 6325 | 0 | 0.054004 | 0.11705
| 14 | 6326 | 0 | 0.082723 | 0.11769
| 15 | 6327 | 0 | 0.18535 | 0.20448
| 16 | 6328 | 0 | 0.13863 | 0.17338
| 17 | 6329 | 0 | 0.11171 | 0.26787
| 18 | 6330 | 0 | 0.12324 | 0.35832
| 19 | 6331 | 0 | 0.14924 | 0.4862
| 20 | 6332 | 0 | 0.24468 | 0.54973
| 21 | 6333 | 0 | 0.24467 | 0.53124
| 22 | 6334 | 0 | 0.25043 | 0.46117
| 23 | 6335 | 0 | 0.2434 | 0.34605
| 24 | 6336 | 0 | 0.098034 | 0.073536
2015-09-22 | 1 | 6337 | 0 | 0.091378 | 0.069106
| 2 | 6338 | 0 | 0.091853 | 0.069422
| 3 | 6339 | 0 | 0.093875 | 0.070768
| 4 | 6340 | 0 | 0.09591 | 0.072122
| 5 | 6341 | 0 | 0.094896 | 0.071447
| 6 | 6342 | 0 | 0.094436 | 0.2045
| 7 | 6343 | 0 | 0.094181 | 0.27883
| 8 | 6344 | 0 | 0.093774 | 0.20406
| 9 | 6345 | 0 | 0.094267 | 0.1069
| 10 | 6346 | 0 | 0.093212 | 0.12467
| 11 | 6347 | 0 | 0.075711 | 0.11302
| 12 | 6348 | 0 | 0.097447 | 0.16444
| 13 | 6349 | 0 | 0.14538 | 0.19635
| 14 | 6350 | 0 | 0.14641 | 0.19704
| 15 | 6351 | 0 | 0.28526 | 0.25314
| 16 | 6352 | 0 | 0.36064 | 0.29372
| 17 | 6353 | 0 | 0.36203 | 0.36068
| 18 | 6354 | 0 | 0.38086 | 0.4536
| 19 | 6355 | 0 | 0.36571 | 0.58372
| 20 | 6356 | 0 | 0.39806 | 0.60114
| 21 | 6357 | 0 | 0.35903 | 0.56165
| 22 | 6358 | 0 | 0.3578 | 0.50556
| 23 | 6359 | 0 | 0.32374 | 0.37678
| 24 | 6360 | 0 | 0.14404 | 0.12264
2015-09-23 | 1 | 6361 | 0 | 0.13613 | 0.098893
| 2 | 6362 | 0 | 0.13505 | 0.098174
| 3 | 6363 | 0 | 0.13497 | 0.098124
| 4 | 6364 | 0 | 0.12647 | 0.092463
| 5 | 6365 | 0 | 0.11737 | 0.086408
| 6 | 6366 | 0 | 0.10848 | 0.21385
| 7 | 6367 | 0 | 0.099447 | 0.28233
| 8 | 6368 | 0 | 0.1037 | 0.21066
| 9 | 6369 | 0 | 0.10709 | 0.11544
| 10 | 6370 | 0 | 0.11204 | 0.13721
| 11 | 6371 | 0 | 0.10567 | 0.13297
| 12 | 6372 | 0 | 0.12044 | 0.17975
| 13 | 6373 | 0 | 0.22701 | 0.25069
| 14 | 6374 | 0 | 0.27424 | 0.24721
| 15 | 6375 | 0 | 0.44307 | 0.33809
| 16 | 6376 | 0 | 0.53602 | 0.39586
| 17 | 6377 | 0 | 0.53321 | 0.46052
| 18 | 6378 | 0 | 0.52705 | 0.53229
| 19 | 6379 | 0 | 0.50209 | 0.65714
| 20 | 6380 | 0 | 0.52099 | 0.66731
| 21 | 6381 | 0 | 0.46691 | 0.61973
| 22 | 6382 | 0 | 0.44401 | 0.55197
| 23 | 6383 | 0 | 0.38782 | 0.41127
| 24 | 6384 | 0 | 0.19073 | 0.15371
2015-09-24 | 1 | 6385 | 0 | 0.17284 | 0.12334
| 2 | 6386 | 0 | 0.17017 | 0.12155
| 3 | 6387 | 0 | 0.16695 | 0.11941
| 4 | 6388 | 0 | 0.14923 | 0.10762
| 5 | 6389 | 0 | 0.13268 | 0.096601
| 6 | 6390 | 0 | 0.12619 | 0.22564
| 7 | 6391 | 0 | 0.1166 | 0.29375
| 8 | 6392 | 0 | 0.090718 | 0.20202
| 9 | 6393 | 0 | 0.060684 | 0.09378
| 10 | 6394 | 0 | 0.012005 | 0.070613
| 11 | 6395 | 0 | 0.020047 | 0.075967
| 12 | 6396 | 0 | 0.12985 | 0.16754
| 13 | 6397 | 0 | 0.32222 | 0.25456
| 14 | 6398 | 0 | 0.40195 | 0.279
| 15 | 6399 | 0 | 0.51552 | 0.35862
| 16 | 6400 | 0 | 0.34215 | 0.26529
| 17 | 6401 | 0 | 0.30725 | 0.35891
| 18 | 6402 | 0 | 0.29198 | 0.43346
| 19 | 6403 | 0 | 0.33383 | 0.56656
| 20 | 6404 | 0 | 0.47256 | 0.64125
| 21 | 6405 | 0 | 0.45856 | 0.61523
| 22 | 6406 | 0 | 0.44951 | 0.53645
| 23 | 6407 | 0 | 0.39915 | 0.3989
| 24 | 6408 | 0 | 0.21389 | 0.15066
2015-09-25 | 1 | 6409 | 0 | 0.19989 | 0.14134
| 2 | 6410 | 0 | 0.18717 | 0.13287
| 3 | 6411 | 0 | 0.17493 | 0.12473
| 4 | 6412 | 0 | 0.15464 | 0.11122
| 5 | 6413 | 0 | 0.13643 | 0.099094
| 6 | 6414 | 0 | 0.11981 | 0.22139
| 7 | 6415 | 0 | 0.10169 | 0.28383
| 8 | 6416 | 0 | 0.078266 | 0.19374
| 9 | 6417 | 0 | 0.05692 | 0.091275
| 10 | 6418 | 0 | 0.013375 | 0.071526
| 11 | 6419 | 0 | 0.019116 | 0.075347
| 12 | 6420 | 0 | 0.094432 | 0.14396
| 13 | 6421 | 0 | 0.22397 | 0.23019
| 14 | 6422 | 0 | 0.28608 | 0.21663
| 15 | 6423 | 0 | 0.4046 | 0.2989
| 16 | 6424 | 0 | 0.28024 | 0.23196
| 17 | 6425 | 0 | 0.26249 | 0.36824
| 18 | 6426 | 0 | 0.26054 | 0.44972
| 19 | 6427 | 0 | 0.29962 | 0.54815
| 20 | 6428 | 0 | 0.44538 | 0.62662
| 21 | 6429 | 0 | 0.44303 | 0.60687
| 22 | 6430 | 0 | 0.4352 | 0.52875
| 23 | 6431 | 0 | 0.39416 | 0.39621
| 24 | 6432 | 0 | 0.21261 | 0.1498
2015-09-26 | 1 | 6433 | 0 | 0.20177 | 0.14259
| 2 | 6434 | 0 | 0.19395 | 0.13738
| 3 | 6435 | 0 | 0.18653 | 0.13245
| 4 | 6436 | 0 | 0.17894 | 0.12739
| 5 | 6437 | 0 | 0.1632 | 0.11691
| 6 | 6438 | 0 | 0.14638 | 0.23907
| 7 | 6439 | 0 | 0.13791 | 0.30794
| 8 | 6440 | 0 | 0.11139 | 0.21578
| 9 | 6441 | 0 | 0.068482 | 0.098971
| 10 | 6442 | 0 | 0.010415 | 0.069555
| 11 | 6443 | 0 | 0.012413 | 0.070885
| 12 | 6444 | 0 | 0.065343 | 0.1246
| 13 | 6445 | 0 | 0.14159 | 0.17535
| 14 | 6446 | 0 | 0.18731 | 0.18731
| 15 | 6447 | 0 | 0.30421 | 0.24487
| 16 | 6448 | 0 | 0.22557 | 0.23125
| 17 | 6449 | 0 | 0.21516 | 0.33674
| 18 | 6450 | 0 | 0.22447 | 0.42571
| 19 | 6451 | 0 | 0.26409 | 0.56265
| 20 | 6452 | 0 | 0.39136 | 0.59753
| 21 | 6453 | 0 | 0.37603 | 0.5708
| 22 | 6454 | 0 | 0.35647 | 0.48637
| 23 | 6455 | 0 | 0.303 | 0.34714
| 24 | 6456 | 0 | 0.10872 | 0.080647
2015-09-27 | 1 | 6457 | 0 | 0.093224 | 0.070334
| 2 | 6458 | 0 | 0.081481 | 0.062517
| 3 | 6459 | 0 | 0.082002 | 0.062864
| 4 | 6460 | 0 | 0.089753 | 0.068024
| 5 | 6461 | 0 | 0.080121 | 0.061612
| 6 | 6462 | 0 | 0.077752 | 0.19339
| 7 | 6463 | 0 | 0.074915 | 0.266
| 8 | 6464 | 0 | 0.060395 | 0.18184
| 9 | 6465 | 0 | 0.04253 | 0.081695
| 10 | 6466 | 0 | 0.0075004 | 0.067615
| 11 | 6467 | 0 | 0.014411 | 0.072215
| 12 | 6468 | 0 | 0.093226 | 0.14316
| 13 | 6469 | 0 | 0.25789 | 0.25277
| 14 | 6470 | 0 | 0.3261 | 0.23817
| 15 | 6471 | 0 | 0.41324 | 0.30356
| 16 | 6472 | 0 | 0.29521 | 0.24002
| 17 | 6473 | 0 | 0.28763 | 0.34835
| 18 | 6474 | 0 | 0.28969 | 0.43223
| 19 | 6475 | 0 | 0.34269 | 0.57133
| 20 | 6476 | 0 | 0.48216 | 0.64641
| 21 | 6477 | 0 | 0.46327 | 0.61777
| 22 | 6478 | 0 | 0.44867 | 0.53601
| 23 | 6479 | 0 | 0.40038 | 0.39956
| 24 | 6480 | 0 | 0.21946 | 0.15437
2015-09-28 | 1 | 6481 | 0 | 0.21021 | 0.14821
| 2 | 6482 | 0 | 0.20264 | 0.14317
| 3 | 6483 | 0 | 0.19402 | 0.13743
| 4 | 6484 | 0 | 0.18332 | 0.13031
| 5 | 6485 | 0 | 0.18207 | 0.12948
| 6 | 6486 | 0 | 0.18123 | 0.26228
| 7 | 6487 | 0 | 0.17285 | 0.3312
| 8 | 6488 | 0 | 0.1355 | 0.23183
| 9 | 6489 | 0 | 0.079347 | 0.1062
| 10 | 6490 | 0 | 0.011612 | 0.070352
| 11 | 6491 | 0 | 0.011961 | 0.070585
| 12 | 6492 | 0 | 0.059141 | 0.12047
| 13 | 6493 | 0 | 0.1322 | 0.1691
| 14 | 6494 | 0 | 0.18375 | 0.18494
| 15 | 6495 | 0 | 0.29427 | 0.23951
| 16 | 6496 | 0 | 0.21334 | 0.22311
| 17 | 6497 | 0 | 0.20133 | 0.32753
| 18 | 6498 | 0 | 0.19878 | 0.4086
| 19 | 6499 | 0 | 0.23034 | 0.54018
| 20 | 6500 | 0 | 0.34528 | 0.57272
| 21 | 6501 | 0 | 0.33563 | 0.54906
| 22 | 6502 | 0 | 0.33329 | 0.47389
| 23 | 6503 | 0 | 0.29758 | 0.34422
| 24 | 6504 | 0 | 0.1198 | 0.088024
2015-09-29 | 1 | 6505 | 0 | 0.1116 | 0.082565
| 2 | 6506 | 0 | 0.1083 | 0.080372
| 3 | 6507 | 0 | 0.10788 | 0.080092
| 4 | 6508 | 0 | 0.099562 | 0.074553
| 5 | 6509 | 0 | 0.089999 | 0.068188
| 6 | 6510 | 0 | 0.087315 | 0.19976
| 7 | 6511 | 0 | 0.08611 | 0.27345
| 8 | 6512 | 0 | 0.083496 | 0.19722
| 9 | 6513 | 0 | 0.081281 | 0.098253
| 10 | 6514 | 0 | 0.072952 | 0.11118
| 11 | 6515 | 0 | 0.046039 | 0.093269
| 12 | 6516 | 0 | 0.047179 | 0.13098
| 13 | 6517 | 0 | 0.062928 | 0.14146
| 14 | 6518 | 0 | 0.062706 | 0.14132
| 15 | 6519 | 0 | 0.20003 | 0.23273
| 16 | 6520 | 0 | 0.23605 | 0.2567
| 17 | 6521 | 0 | 0.19822 | 0.29774
| 18 | 6522 | 0 | 0.22482 | 0.39822
| 19 | 6523 | 0 | 0.21484 | 0.52987
| 20 | 6524 | 0 | 0.23165 | 0.54105
| 21 | 6525 | 0 | 0.19091 | 0.49546
| 22 | 6526 | 0 | 0.19432 | 0.4423
| 23 | 6527 | 0 | 0.19186 | 0.33022
| 24 | 6528 | 0 | 0.055324 | 0.063581
2015-09-30 | 1 | 6529 | 0 | 0.044588 | 0.037958
| 2 | 6530 | 0 | 0.046657 | 0.039336
| 3 | 6531 | 0 | 0.048019 | 0.040242
| 4 | 6532 | 0 | 0.057195 | 0.046351
| 5 | 6533 | 0 | 0.057165 | 0.046331
| 6 | 6534 | 0 | 0.059855 | 0.18148
| 7 | 6535 | 0 | 0.063545 | 0.25843
| 8 | 6536 | 0 | 0.06379 | 0.1841
| 9 | 6537 | 0 | 0.063642 | 0.086511
| 10 | 6538 | 0 | 0.058188 | 0.10136
| 11 | 6539 | 0 | 0.041313 | 0.090123
| 12 | 6540 | 0 | 0.046574 | 0.13058
| 13 | 6541 | 0 | 0.061132 | 0.14027
| 14 | 6542 | 0 | 0.067638 | 0.1446
| 15 | 6543 | 0 | 0.1858 | 0.22326
| 16 | 6544 | 0 | 0.19305 | 0.22808
| 17 | 6545 | 0 | 0.16128 | 0.27316
| 18 | 6546 | 0 | 0.22579 | 0.39887
| 19 | 6547 | 0 | 0.19894 | 0.51928
| 20 | 6548 | 0 | 0.22828 | 0.53881
| 21 | 6549 | 0 | 0.18143 | 0.48915
| 22 | 6550 | 0 | 0.20979 | 0.4526
| 23 | 6551 | 0 | 0.19923 | 0.33512
| 24 | 6552 | 0 | 0.08183 | 0.081226
2015-10-01 | 1 | 6553 | 0 | 0.065103 | 0.051615
| 2 | 6554 | 0 | 0.074796 | 0.058067
| 3 | 6555 | 0 | 0.072718 | 0.056684
| 4 | 6556 | 0 | 0.075937 | 0.058827
| 5 | 6557 | 0 | 0.067164 | 0.052987
| 6 | 6558 | 0 | 0.061311 | 0.18245
| 7 | 6559 | 0 | 0.060328 | 0.25629
| 8 | 6560 | 0 | 0.051076 | 0.17564
| 9 | 6561 | 0 | 0.031651 | 0.074454
| 10 | 6562 | 0 | 0.0050714 | 0.065998
| 11 | 6563 | 0 | 0.0059387 | 0.066576
| 12 | 6564 | 0 | 0.021264 | 0.095253
| 13 | 6565 | 0 | 0.048371 | 0.1133
| 14 | 6566 | 0 | 0.078943 | 0.11517
| 15 | 6567 | 0 | 0.17456 | 0.1973
| 16 | 6568 | 0 | 0.11169 | 0.15545
| 17 | 6569 | 0 | 0.10068 | 0.26053
| 18 | 6570 | 0 | 0.12994 | 0.36278
| 19 | 6571 | 0 | 0.14666 | 0.48448
| 20 | 6572 | 0 | 0.23041 | 0.54023
| 21 | 6573 | 0 | 0.22569 | 0.51861
| 22 | 6574 | 0 | 0.24504 | 0.45759
| 23 | 6575 | 0 | 0.23196 | 0.33844
| 24 | 6576 | 0 | 0.1093 | 0.081037
2015-10-02 | 1 | 6577 | 0 | 0.094255 | 0.07102
| 2 | 6578 | 0 | 0.099306 | 0.074383
| 3 | 6579 | 0 | 0.095529 | 0.071869
| 4 | 6580 | 0 | 0.098464 | 0.073822
| 5 | 6581 | 0 | 0.097122 | 0.072929
| 6 | 6582 | 0 | 0.098663 | 0.20731
| 7 | 6583 | 0 | 0.098214 | 0.28151
| 8 | 6584 | 0 | 0.084265 | 0.19773
| 9 | 6585 | 0 | 0.054515 | 0.089673
| 10 | 6586 | 0 | 0.0086144 | 0.068357
| 11 | 6587 | 0 | 0.0080235 | 0.067963
| 12 | 6588 | 0 | 0.026075 | 0.098456
| 13 | 6589 | 0 | 0.052648 | 0.11615
| 14 | 6590 | 0 | 0.049419 | 0.095519
| 15 | 6591 | 0 | 0.11289 | 0.15625
| 16 | 6592 | 0 | 0.062922 | 0.12298
| 17 | 6593 | 0 | 0.048402 | 0.22573
| 18 | 6594 | 0 | 0.070013 | 0.32289
| 19 | 6595 | 0 | 0.066339 | 0.43101
| 20 | 6596 | 0 | 0.11886 | 0.46597
| 21 | 6597 | 0 | 0.12454 | 0.45128
| 22 | 6598 | 0 | 0.12579 | 0.37821
| 23 | 6599 | 0 | 0.1256 | 0.26763
| 24 | 6600 | 0 | 0.035527 | 0.031927
2015-10-03 | 1 | 6601 | 0 | 0.039886 | 0.034828
| 2 | 6602 | 0 | 0.014443 | 0.017892
| 3 | 6603 | 0 | 0.028359 | 0.027155
| 4 | 6604 | 0 | 0.010553 | 0.015302
| 5 | 6605 | 0 | 0.023248 | 0.023753
| 6 | 6606 | 0 | 0.017348 | 0.15318
| 7 | 6607 | 0 | 0.023299 | 0.23164
| 8 | 6608 | 0 | 0.017249 | 0.15312
| 9 | 6609 | 0 | 0.013189 | 0.062164
| 10 | 6610 | 0 | 0.00074472 | 0.063118
| 11 | 6611 | 0 | 0.00082247 | 0.06317
| 12 | 6612 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 6613 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 6614 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 6615 | 0 | 0.062952 | 0.123
| 16 | 6616 | 0 | 0.020831 | 0.094966
| 17 | 6617 | 0 | 0.021699 | 0.20795
| 18 | 6618 | 0 | 0.020486 | 0.28992
| 19 | 6619 | 0 | 0.021921 | 0.40145
| 20 | 6620 | 0 | 0.067405 | 0.43172
| 21 | 6621 | 0 | 0.067537 | 0.41333
| 22 | 6622 | 0 | 0.071965 | 0.34238
| 23 | 6623 | 0 | 0.077124 | 0.23536
| 24 | 6624 | 0 | 0.0071009 | 0.013004
2015-10-04 | 1 | 6625 | 0 | 0.029983 | 0.028236
| 2 | 6626 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 6627 | 0 | 0.020453 | 0.021893
| 4 | 6628 | 0 | 0.0065472 | 0.012636
| 5 | 6629 | 0 | 0.02212 | 0.023002
| 6 | 6630 | 0 | 0.012082 | 0.14968
| 7 | 6631 | 0 | 0.022775 | 0.23129
| 8 | 6632 | 0 | 0.013884 | 0.15088
| 9 | 6633 | 0 | 0.011743 | 0.061201
| 10 | 6634 | 0 | 0.00071527 | 0.063098
| 11 | 6635 | 0 | 0.0026403 | 0.06438
| 12 | 6636 | 0 | 0.0054502 | 0.084727
| 13 | 6637 | 0 | 0.017352 | 0.09265
| 14 | 6638 | 0 | 0.024999 | 0.079264
| 15 | 6639 | 0 | 0.045118 | 0.11113
| 16 | 6640 | 0 | 0.011189 | 0.088547
| 17 | 6641 | 0 | 0.008603 | 0.19924
| 18 | 6642 | 0 | 0.030676 | 0.2967
| 19 | 6643 | 0 | 0.030979 | 0.40748
| 20 | 6644 | 0 | 0.069301 | 0.43298
| 21 | 6645 | 0 | 0.071369 | 0.41589
| 22 | 6646 | 0 | 0.090091 | 0.35444
| 23 | 6647 | 0 | 0.087252 | 0.24211
| 24 | 6648 | 0 | 0.060005 | 0.048221
2015-10-05 | 1 | 6649 | 0 | 0.077059 | 0.059573
| 2 | 6650 | 0 | 0.04064 | 0.035331
| 3 | 6651 | 0 | 0.068766 | 0.054053
| 4 | 6652 | 0 | 0.049111 | 0.040969
| 5 | 6653 | 0 | 0.056756 | 0.046059
| 6 | 6654 | 0 | 0.042286 | 0.16978
| 7 | 6655 | 0 | 0.053351 | 0.25165
| 8 | 6656 | 0 | 0.04304 | 0.17029
| 9 | 6657 | 0 | 0.03255 | 0.075052
| 10 | 6658 | 0 | 0.0044836 | 0.065607
| 11 | 6659 | 0 | 0.0054781 | 0.066269
| 12 | 6660 | 0 | 0.020036 | 0.094436
| 13 | 6661 | 0 | 0.053237 | 0.11654
| 14 | 6662 | 0 | 0.062386 | 0.10415
| 15 | 6663 | 0 | 0.063112 | 0.12311
| 16 | 6664 | 0 | 0.0194 | 0.094013
| 17 | 6665 | 0 | 0.027236 | 0.21164
| 18 | 6666 | 0 | 0.038994 | 0.30224
| 19 | 6667 | 0 | 0.049478 | 0.41979
| 20 | 6668 | 0 | 0.069614 | 0.43319
| 21 | 6669 | 0 | 0.054196 | 0.40445
| 22 | 6670 | 0 | 0.060405 | 0.33468
| 23 | 6671 | 0 | 0.049911 | 0.21725
| 24 | 6672 | 0 | 0.04928 | 0.041082
2015-10-06 | 1 | 6673 | 0 | 0.082488 | 0.063188
| 2 | 6674 | 0 | 0.025692 | 0.02538
| 3 | 6675 | 0 | 0.073929 | 0.05749
| 4 | 6676 | 0 | 0.037096 | 0.032971
| 5 | 6677 | 0 | 0.056526 | 0.045906
| 6 | 6678 | 0 | 0.038958 | 0.16757
| 7 | 6679 | 0 | 0.051847 | 0.25065
| 8 | 6680 | 0 | 0.043454 | 0.17056
| 9 | 6681 | 0 | 0.04976 | 0.07727
| 10 | 6682 | 0 | 0.040088 | 0.089308
| 11 | 6683 | 0 | 0.030867 | 0.08317
| 12 | 6684 | 0 | 0.0269 | 0.11748
| 13 | 6685 | 0 | 0.027635 | 0.11797
| 14 | 6686 | 0 | 0.020371 | 0.11314
| 15 | 6687 | 0 | 0.03195 | 0.12084
| 16 | 6688 | 0 | 0.010527 | 0.10658
| 17 | 6689 | 0 | 0.013949 | 0.17508
| 18 | 6690 | 0 | 0.038359 | 0.2741
| 19 | 6691 | 0 | 0.049969 | 0.42012
| 20 | 6692 | 0 | 0.043231 | 0.41563
| 21 | 6693 | 0 | 0.010316 | 0.37524
| 22 | 6694 | 0 | 0.014345 | 0.3225
| 23 | 6695 | 0 | 0.010065 | 0.2092
| 24 | 6696 | 0 | 0.021924 | 0.041348
2015-10-07 | 1 | 6697 | 0 | 0.066112 | 0.052287
| 2 | 6698 | 0 | 0.011615 | 0.016009
| 3 | 6699 | 0 | 0.049886 | 0.041485
| 4 | 6700 | 0 | 0.016478 | 0.019247
| 5 | 6701 | 0 | 0.047396 | 0.039828
| 6 | 6702 | 0 | 0.027158 | 0.15971
| 7 | 6703 | 0 | 0.043352 | 0.24499
| 8 | 6704 | 0 | 0.033287 | 0.16379
| 9 | 6705 | 0 | 0.040366 | 0.071017
| 10 | 6706 | 0 | 0.029643 | 0.082355
| 11 | 6707 | 0 | 0.019723 | 0.075751
| 12 | 6708 | 0 | 0.01849 | 0.11188
| 13 | 6709 | 0 | 0.023825 | 0.11543
| 14 | 6710 | 0 | 0.024742 | 0.11605
| 15 | 6711 | 0 | 0.032846 | 0.12144
| 16 | 6712 | 0 | 0.020799 | 0.11342
| 17 | 6713 | 0 | 0.031914 | 0.18704
| 18 | 6714 | 0 | 0.051147 | 0.28262
| 19 | 6715 | 0 | 0.045938 | 0.41743
| 20 | 6716 | 0 | 0.039379 | 0.41307
| 21 | 6717 | 0 | 0.014215 | 0.37784
| 22 | 6718 | 0 | 0.030094 | 0.33298
| 23 | 6719 | 0 | 0.018584 | 0.21487
| 24 | 6720 | 0 | 0.039631 | 0.053135
2015-10-08 | 1 | 6721 | 0 | 0.078788 | 0.060724
| 2 | 6722 | 0 | 0.016249 | 0.019094
| 3 | 6723 | 0 | 0.067151 | 0.052978
| 4 | 6724 | 0 | 0.032993 | 0.03024
| 5 | 6725 | 0 | 0.059107 | 0.047623
| 6 | 6726 | 0 | 0.040044 | 0.16829
| 7 | 6727 | 0 | 0.05461 | 0.25248
| 8 | 6728 | 0 | 0.038014 | 0.16694
| 9 | 6729 | 0 | 0.029141 | 0.072782
| 10 | 6730 | 0 | 0.0034271 | 0.064904
| 11 | 6731 | 0 | 0.0047507 | 0.065785
| 12 | 6732 | 0 | 0.01789 | 0.093008
| 13 | 6733 | 0 | 0.050075 | 0.11443
| 14 | 6734 | 0 | 0.057724 | 0.10105
| 15 | 6735 | 0 | 0.042525 | 0.10941
| 16 | 6736 | 0 | 0.016294 | 0.091945
| 17 | 6737 | 0 | 0.019626 | 0.20657
| 18 | 6738 | 0 | 0.029145 | 0.29568
| 19 | 6739 | 0 | 0.038741 | 0.41264
| 20 | 6740 | 0 | 0.050345 | 0.42037
| 21 | 6741 | 0 | 0.033762 | 0.39085
| 22 | 6742 | 0 | 0.038566 | 0.32014
| 23 | 6743 | 0 | 0.034362 | 0.2069
| 24 | 6744 | 0 | 0.038438 | 0.033864
2015-10-09 | 1 | 6745 | 0 | 0.088591 | 0.06725
| 2 | 6746 | 0 | 0.019324 | 0.021141
| 3 | 6747 | 0 | 0.076676 | 0.059319
| 4 | 6748 | 0 | 0.038416 | 0.03385
| 5 | 6749 | 0 | 0.066581 | 0.052598
| 6 | 6750 | 0 | 0.048685 | 0.17404
| 7 | 6751 | 0 | 0.068094 | 0.26146
| 8 | 6752 | 0 | 0.048635 | 0.17401
| 9 | 6753 | 0 | 0.036024 | 0.077364
| 10 | 6754 | 0 | 0.0046954 | 0.065748
| 11 | 6755 | 0 | 0.0048837 | 0.065873
| 12 | 6756 | 0 | 0.013847 | 0.090316
| 13 | 6757 | 0 | 0.052191 | 0.11584
| 14 | 6758 | 0 | 0.026023 | 0.079945
| 15 | 6759 | 0 | 0.050442 | 0.11468
| 16 | 6760 | 0 | 0.013766 | 0.090263
| 17 | 6761 | 0 | 0.0087034 | 0.1993
| 18 | 6762 | 0 | 0.037776 | 0.30143
| 19 | 6763 | 0 | 0.043491 | 0.4158
| 20 | 6764 | 0 | 0.05287 | 0.42205
| 21 | 6765 | 0 | 0.047962 | 0.4003
| 22 | 6766 | 0 | 0.055558 | 0.33145
| 23 | 6767 | 0 | 0.049317 | 0.21685
| 24 | 6768 | 0 | 0.054753 | 0.044725
2015-10-10 | 1 | 6769 | 0 | 0.088818 | 0.067401
| 2 | 6770 | 0 | 0.0195 | 0.021258
| 3 | 6771 | 0 | 0.077087 | 0.059592
| 4 | 6772 | 0 | 0.035167 | 0.031687
| 5 | 6773 | 0 | 0.060098 | 0.048283
| 6 | 6774 | 0 | 0.036721 | 0.16608
| 7 | 6775 | 0 | 0.04804 | 0.24811
| 8 | 6776 | 0 | 0.032791 | 0.16346
| 9 | 6777 | 0 | 0.025414 | 0.070301
| 10 | 6778 | 0 | 0.002174 | 0.06407
| 11 | 6779 | 0 | 0.002273 | 0.064135
| 12 | 6780 | 0 | 0.0043465 | 0.083992
| 13 | 6781 | 0 | 0.01741 | 0.092688
| 14 | 6782 | 0 | 0.024894 | 0.079194
| 15 | 6783 | 0 | 0.072122 | 0.12911
| 16 | 6784 | 0 | 0.03354 | 0.10343
| 17 | 6785 | 0 | 0.030685 | 0.21393
| 18 | 6786 | 0 | 0.052769 | 0.31141
| 19 | 6787 | 0 | 0.049122 | 0.41955
| 20 | 6788 | 0 | 0.091219 | 0.44757
| 21 | 6789 | 0 | 0.090572 | 0.42867
| 22 | 6790 | 0 | 0.10412 | 0.36378
| 23 | 6791 | 0 | 0.10216 | 0.25203
| 24 | 6792 | 0 | 0.053812 | 0.044099
2015-10-11 | 1 | 6793 | 0 | 0.069731 | 0.054696
| 2 | 6794 | 0 | 0.033799 | 0.030776
| 3 | 6795 | 0 | 0.057442 | 0.046515
| 4 | 6796 | 0 | 0.043876 | 0.037485
| 5 | 6797 | 0 | 0.059967 | 0.048196
| 6 | 6798 | 0 | 0.057777 | 0.1801
| 7 | 6799 | 0 | 0.064471 | 0.25905
| 8 | 6800 | 0 | 0.045882 | 0.17218
| 9 | 6801 | 0 | 0.032915 | 0.075295
| 10 | 6802 | 0 | 0.0038121 | 0.06516
| 11 | 6803 | 0 | 0.0041448 | 0.065381
| 12 | 6804 | 0 | 0.011765 | 0.08893
| 13 | 6805 | 0 | 0.038589 | 0.10679
| 14 | 6806 | 0 | 0.055352 | 0.099469
| 15 | 6807 | 0 | 0.16181 | 0.18881
| 16 | 6808 | 0 | 0.12139 | 0.1619
| 17 | 6809 | 0 | 0.10528 | 0.26359
| 18 | 6810 | 0 | 0.10277 | 0.34469
| 19 | 6811 | 0 | 0.11388 | 0.46266
| 20 | 6812 | 0 | 0.18328 | 0.50886
| 21 | 6813 | 0 | 0.18633 | 0.49241
| 22 | 6814 | 0 | 0.19057 | 0.42133
| 23 | 6815 | 0 | 0.19038 | 0.31075
| 24 | 6816 | 0 | 0.065275 | 0.051729
2015-10-12 | 1 | 6817 | 0 | 0.056985 | 0.046211
| 2 | 6818 | 0 | 0.053695 | 0.044021
| 3 | 6819 | 0 | 0.045114 | 0.038309
| 4 | 6820 | 0 | 0.048644 | 0.040659
| 5 | 6821 | 0 | 0.046863 | 0.039473
| 6 | 6822 | 0 | 0.054182 | 0.1777
| 7 | 6823 | 0 | 0.062225 | 0.25755
| 8 | 6824 | 0 | 0.052344 | 0.17648
| 9 | 6825 | 0 | 0.036927 | 0.077965
| 10 | 6826 | 0 | 0.0055039 | 0.066286
| 11 | 6827 | 0 | 0.0067034 | 0.067085
| 12 | 6828 | 0 | 0.027974 | 0.09972
| 13 | 6829 | 0 | 0.088476 | 0.13999
| 14 | 6830 | 0 | 0.13548 | 0.15281
| 15 | 6831 | 0 | 0.26345 | 0.25647
| 16 | 6832 | 0 | 0.21011 | 0.22096
| 17 | 6833 | 0 | 0.1966 | 0.32438
| 18 | 6834 | 0 | 0.18497 | 0.39941
| 19 | 6835 | 0 | 0.21358 | 0.52902
| 20 | 6836 | 0 | 0.32505 | 0.56184
| 21 | 6837 | 0 | 0.31151 | 0.53607
| 22 | 6838 | 0 | 0.30241 | 0.45727
| 23 | 6839 | 0 | 0.26726 | 0.3279
| 24 | 6840 | 0 | 0.10486 | 0.078078
2015-10-13 | 1 | 6841 | 0 | 0.10863 | 0.080591
| 2 | 6842 | 0 | 0.10053 | 0.075199
| 3 | 6843 | 0 | 0.10254 | 0.076534
| 4 | 6844 | 0 | 0.091134 | 0.068943
| 5 | 6845 | 0 | 0.084365 | 0.064437
| 6 | 6846 | 0 | 0.082754 | 0.19672
| 7 | 6847 | 0 | 0.08363 | 0.2718
| 8 | 6848 | 0 | 0.081191 | 0.19568
| 9 | 6849 | 0 | 0.080912 | 0.098007
| 10 | 6850 | 0 | 0.073725 | 0.1117
| 11 | 6851 | 0 | 0.05128 | 0.096758
| 12 | 6852 | 0 | 0.051741 | 0.13402
| 13 | 6853 | 0 | 0.067167 | 0.14429
| 14 | 6854 | 0 | 0.068148 | 0.14494
| 15 | 6855 | 0 | 0.19448 | 0.22903
| 16 | 6856 | 0 | 0.2207 | 0.24649
| 17 | 6857 | 0 | 0.19635 | 0.2965
| 18 | 6858 | 0 | 0.23743 | 0.40662
| 19 | 6859 | 0 | 0.22085 | 0.53387
| 20 | 6860 | 0 | 0.24176 | 0.54778
| 21 | 6861 | 0 | 0.18753 | 0.49321
| 22 | 6862 | 0 | 0.21394 | 0.45536
| 23 | 6863 | 0 | 0.19624 | 0.33313
| 24 | 6864 | 0 | 0.081012 | 0.080681
2015-10-14 | 1 | 6865 | 0 | 0.068622 | 0.053957
| 2 | 6866 | 0 | 0.066191 | 0.052339
| 3 | 6867 | 0 | 0.066054 | 0.052248
| 4 | 6868 | 0 | 0.065197 | 0.051677
| 5 | 6869 | 0 | 0.064131 | 0.050968
| 6 | 6870 | 0 | 0.070643 | 0.18866
| 7 | 6871 | 0 | 0.064535 | 0.25909
| 8 | 6872 | 0 | 0.057746 | 0.18008
| 9 | 6873 | 0 | 0.061126 | 0.084836
| 10 | 6874 | 0 | 0.056743 | 0.10039
| 11 | 6875 | 0 | 0.036553 | 0.086954
| 12 | 6876 | 0 | 0.037538 | 0.12456
| 13 | 6877 | 0 | 0.039014 | 0.12555
| 14 | 6878 | 0 | 0.054601 | 0.13592
| 15 | 6879 | 0 | 0.19158 | 0.22711
| 16 | 6880 | 0 | 0.27656 | 0.24846
| 17 | 6881 | 0 | 0.26187 | 0.34011
| 18 | 6882 | 0 | 0.2635 | 0.42397
| 19 | 6883 | 0 | 0.24971 | 0.55308
| 20 | 6884 | 0 | 0.28359 | 0.53952
| 21 | 6885 | 0 | 0.2363 | 0.52567
| 22 | 6886 | 0 | 0.22531 | 0.46293
| 23 | 6887 | 0 | 0.22068 | 0.3494
| 24 | 6888 | 0 | 0.075879 | 0.077264
2015-10-15 | 1 | 6889 | 0 | 0.061767 | 0.049394
| 2 | 6890 | 0 | 0.059049 | 0.047585
| 3 | 6891 | 0 | 0.050775 | 0.042077
| 4 | 6892 | 0 | 0.057838 | 0.046778
| 5 | 6893 | 0 | 0.054342 | 0.044451
| 6 | 6894 | 0 | 0.049596 | 0.17465
| 7 | 6895 | 0 | 0.049267 | 0.24893
| 8 | 6896 | 0 | 0.040052 | 0.1683
| 9 | 6897 | 0 | 0.02553 | 0.070379
| 10 | 6898 | 0 | 0.0035581 | 0.064991
| 11 | 6899 | 0 | 0.0038786 | 0.065204
| 12 | 6900 | 0 | 0.014795 | 0.090947
| 13 | 6901 | 0 | 0.073393 | 0.12995
| 14 | 6902 | 0 | 0.17629 | 0.17997
| 15 | 6903 | 0 | 0.32429 | 0.25567
| 16 | 6904 | 0 | 0.23808 | 0.23958
| 17 | 6905 | 0 | 0.22625 | 0.34412
| 18 | 6906 | 0 | 0.2178 | 0.42127
| 19 | 6907 | 0 | 0.23295 | 0.54192
| 20 | 6908 | 0 | 0.35007 | 0.57531
| 21 | 6909 | 0 | 0.34337 | 0.55322
| 22 | 6910 | 0 | 0.33774 | 0.47629
| 23 | 6911 | 0 | 0.30103 | 0.34608
| 24 | 6912 | 0 | 0.12553 | 0.091837
2015-10-16 | 1 | 6913 | 0 | 0.11995 | 0.088124
| 2 | 6914 | 0 | 0.11026 | 0.081676
| 3 | 6915 | 0 | 0.10088 | 0.075429
| 4 | 6916 | 0 | 0.099148 | 0.074277
| 5 | 6917 | 0 | 0.09708 | 0.072901
| 6 | 6918 | 0 | 0.095866 | 0.20545
| 7 | 6919 | 0 | 0.096029 | 0.28006
| 8 | 6920 | 0 | 0.079486 | 0.19455
| 9 | 6921 | 0 | 0.050293 | 0.086863
| 10 | 6922 | 0 | 0.0062568 | 0.066787
| 11 | 6923 | 0 | 0.0042723 | 0.065466
| 12 | 6924 | 0 | 0.00743 | 0.086045
| 13 | 6925 | 0 | 0.013659 | 0.090191
| 14 | 6926 | 0 | 0.038019 | 0.087931
| 15 | 6927 | 0 | 0.13658 | 0.17202
| 16 | 6928 | 0 | 0.095364 | 0.14458
| 17 | 6929 | 0 | 0.074678 | 0.24322
| 18 | 6930 | 0 | 0.067857 | 0.32145
| 19 | 6931 | 0 | 0.092273 | 0.44828
| 20 | 6932 | 0 | 0.15364 | 0.48913
| 21 | 6933 | 0 | 0.1588 | 0.47409
| 22 | 6934 | 0 | 0.15624 | 0.39847
| 23 | 6935 | 0 | 0.1545 | 0.28687
| 24 | 6936 | 0 | 0.0065636 | 0.012647
2015-10-17 | 1 | 6937 | 0 | 0.0078183 | 0.013482
| 2 | 6938 | 0 | 0.0085343 | 0.013958
| 3 | 6939 | 0 | 0.014589 | 0.017989
| 4 | 6940 | 0 | 0.018423 | 0.020541
| 5 | 6941 | 0 | 0.022701 | 0.023389
| 6 | 6942 | 0 | 0.02525 | 0.15844
| 7 | 6943 | 0 | 0.027874 | 0.23469
| 8 | 6944 | 0 | 0.024402 | 0.15788
| 9 | 6945 | 0 | 0.01415 | 0.062804
| 10 | 6946 | 0 | 0.0011955 | 0.063418
| 11 | 6947 | 0 | 0.0017306 | 0.063774
| 12 | 6948 | 0 | 0.0026759 | 0.08288
| 13 | 6949 | 0 | 0.013573 | 0.090134
| 14 | 6950 | 0 | 0.02033 | 0.076155
| 15 | 6951 | 0 | 0.069097 | 0.12709
| 16 | 6952 | 0 | 0.028488 | 0.10006
| 17 | 6953 | 0 | 0.027533 | 0.21184
| 18 | 6954 | 0 | 0.04952 | 0.30925
| 19 | 6955 | 0 | 0.056806 | 0.42467
| 20 | 6956 | 0 | 0.10142 | 0.45436
| 21 | 6957 | 0 | 0.10187 | 0.43619
| 22 | 6958 | 0 | 0.10603 | 0.36505
| 23 | 6959 | 0 | 0.10517 | 0.25403
| 24 | 6960 | 0 | 0.037234 | 0.033063
2015-10-18 | 1 | 6961 | 0 | 0.05159 | 0.042619
| 2 | 6962 | 0 | 0.026512 | 0.025926
| 3 | 6963 | 0 | 0.050233 | 0.041716
| 4 | 6964 | 0 | 0.033985 | 0.0309
| 5 | 6965 | 0 | 0.044802 | 0.038101
| 6 | 6966 | 0 | 0.040922 | 0.16888
| 7 | 6967 | 0 | 0.051174 | 0.2502
| 8 | 6968 | 0 | 0.040237 | 0.16842
| 9 | 6969 | 0 | 0.027522 | 0.071705
| 10 | 6970 | 0 | 0.0034405 | 0.064913
| 11 | 6971 | 0 | 0.0034902 | 0.064946
| 12 | 6972 | 0 | 0.0080692 | 0.08647
| 13 | 6973 | 0 | 0.02655 | 0.098772
| 14 | 6974 | 0 | 0.03752 | 0.087598
| 15 | 6975 | 0 | 0.074134 | 0.13045
| 16 | 6976 | 0 | 0.022305 | 0.095947
| 17 | 6977 | 0 | 0.018911 | 0.2061
| 18 | 6978 | 0 | 0.045554 | 0.30661
| 19 | 6979 | 0 | 0.039129 | 0.4129
| 20 | 6980 | 0 | 0.084867 | 0.44335
| 21 | 6981 | 0 | 0.085679 | 0.42541
| 22 | 6982 | 0 | 0.10589 | 0.36496
| 23 | 6983 | 0 | 0.096075 | 0.24798
| 24 | 6984 | 0 | 0.05651 | 0.045895
2015-10-19 | 1 | 6985 | 0 | 0.077268 | 0.059713
| 2 | 6986 | 0 | 0.041465 | 0.03588
| 3 | 6987 | 0 | 0.070064 | 0.054917
| 4 | 6988 | 0 | 0.050507 | 0.041899
| 5 | 6989 | 0 | 0.064991 | 0.05154
| 6 | 6990 | 0 | 0.055462 | 0.17855
| 7 | 6991 | 0 | 0.063629 | 0.25849
| 8 | 6992 | 0 | 0.044792 | 0.17145
| 9 | 6993 | 0 | 0.029 | 0.072689
| 10 | 6994 | 0 | 0.0040655 | 0.065329
| 11 | 6995 | 0 | 0.0055939 | 0.066346
| 12 | 6996 | 0 | 0.02182 | 0.095624
| 13 | 6997 | 0 | 0.054844 | 0.11761
| 14 | 6998 | 0 | 0.061088 | 0.10329
| 15 | 6999 | 0 | 0.065915 | 0.12498
| 16 | 7000 | 0 | 0.016821 | 0.092296
| 17 | 7001 | 0 | 0.015716 | 0.20397
| 18 | 7002 | 0 | 0.036867 | 0.30082
| 19 | 7003 | 0 | 0.040357 | 0.41372
| 20 | 7004 | 0 | 0.050484 | 0.42046
| 21 | 7005 | 0 | 0.028648 | 0.38745
| 22 | 7006 | 0 | 0.031071 | 0.31515
| 23 | 7007 | 0 | 0.032634 | 0.20575
| 24 | 7008 | 0 | 0.02724 | 0.026411
2015-10-20 | 1 | 7009 | 0 | 0.064532 | 0.051234
| 2 | 7010 | 0 | 0.01347 | 0.017244
| 3 | 7011 | 0 | 0.060092 | 0.048279
| 4 | 7012 | 0 | 0.022447 | 0.02322
| 5 | 7013 | 0 | 0.044016 | 0.037578
| 6 | 7014 | 0 | 0.025367 | 0.15852
| 7 | 7015 | 0 | 0.038532 | 0.24178
| 8 | 7016 | 0 | 0.030165 | 0.16172
| 9 | 7017 | 0 | 0.037609 | 0.069182
| 10 | 7018 | 0 | 0.028373 | 0.081509
| 11 | 7019 | 0 | 0.020469 | 0.076248
| 12 | 7020 | 0 | 0.025976 | 0.11687
| 13 | 7021 | 0 | 0.032961 | 0.12152
| 14 | 7022 | 0 | 0.036399 | 0.12381
| 15 | 7023 | 0 | 0.057081 | 0.13757
| 16 | 7024 | 0 | 0.021973 | 0.1142
| 17 | 7025 | 0 | 0.037598 | 0.19082
| 18 | 7026 | 0 | 0.067902 | 0.29377
| 19 | 7027 | 0 | 0.065003 | 0.43012
| 20 | 7028 | 0 | 0.056885 | 0.42472
| 21 | 7029 | 0 | 0.024348 | 0.38458
| 22 | 7030 | 0 | 0.038249 | 0.33841
| 23 | 7031 | 0 | 0.024952 | 0.21911
| 24 | 7032 | 0 | 0.039533 | 0.053069
2015-10-21 | 1 | 7033 | 0 | 0.078014 | 0.06021
| 2 | 7034 | 0 | 0.016311 | 0.019135
| 3 | 7035 | 0 | 0.066625 | 0.052628
| 4 | 7036 | 0 | 0.027143 | 0.026346
| 5 | 7037 | 0 | 0.057494 | 0.046549
| 6 | 7038 | 0 | 0.039198 | 0.16773
| 7 | 7039 | 0 | 0.055783 | 0.25326
| 8 | 7040 | 0 | 0.046432 | 0.17254
| 9 | 7041 | 0 | 0.053554 | 0.079796
| 10 | 7042 | 0 | 0.042647 | 0.091011
| 11 | 7043 | 0 | 0.027736 | 0.081086
| 12 | 7044 | 0 | 0.02441 | 0.11582
| 13 | 7045 | 0 | 0.031568 | 0.12059
| 14 | 7046 | 0 | 0.033949 | 0.12217
| 15 | 7047 | 0 | 0.049795 | 0.13272
| 16 | 7048 | 0 | 0.024322 | 0.11577
| 17 | 7049 | 0 | 0.037645 | 0.19085
| 18 | 7050 | 0 | 0.065385 | 0.29209
| 19 | 7051 | 0 | 0.074287 | 0.4363
| 20 | 7052 | 0 | 0.068863 | 0.43269
| 21 | 7053 | 0 | 0.033688 | 0.3908
| 22 | 7054 | 0 | 0.047949 | 0.34487
| 23 | 7055 | 0 | 0.037885 | 0.22772
| 24 | 7056 | 0 | 0.054178 | 0.062818
2015-10-22 | 1 | 7057 | 0 | 0.092802 | 0.070053
| 2 | 7058 | 0 | 0.03023 | 0.028401
| 3 | 7059 | 0 | 0.074347 | 0.057768
| 4 | 7060 | 0 | 0.029167 | 0.027693
| 5 | 7061 | 0 | 0.061035 | 0.048907
| 6 | 7062 | 0 | 0.039781 | 0.16812
| 7 | 7063 | 0 | 0.053673 | 0.25186
| 8 | 7064 | 0 | 0.037636 | 0.16669
| 9 | 7065 | 0 | 0.033294 | 0.075547
| 10 | 7066 | 0 | 0.0055413 | 0.066311
| 11 | 7067 | 0 | 0.0067726 | 0.067131
| 12 | 7068 | 0 | 0.023186 | 0.096533
| 13 | 7069 | 0 | 0.054088 | 0.1171
| 14 | 7070 | 0 | 0.056469 | 0.10021
| 15 | 7071 | 0 | 0.041584 | 0.10878
| 16 | 7072 | 0 | 0.019691 | 0.094206
| 17 | 7073 | 0 | 0.033768 | 0.21599
| 18 | 7074 | 0 | 0.039861 | 0.30282
| 19 | 7075 | 0 | 0.058074 | 0.42551
| 20 | 7076 | 0 | 0.068374 | 0.43237
| 21 | 7077 | 0 | 0.042121 | 0.39642
| 22 | 7078 | 0 | 0.03824 | 0.31993
| 23 | 7079 | 0 | 0.040248 | 0.21082
| 24 | 7080 | 0 | 0.044402 | 0.037835
2015-10-23 | 1 | 7081 | 0 | 0.086139 | 0.065618
| 2 | 7082 | 0 | 0.018705 | 0.020729
| 3 | 7083 | 0 | 0.080918 | 0.062143
| 4 | 7084 | 0 | 0.043974 | 0.037549
| 5 | 7085 | 0 | 0.067325 | 0.053094
| 6 | 7086 | 0 | 0.04831 | 0.17379
| 7 | 7087 | 0 | 0.066567 | 0.26044
| 8 | 7088 | 0 | 0.045914 | 0.1722
| 9 | 7089 | 0 | 0.032551 | 0.075052
| 10 | 7090 | 0 | 0.0042546 | 0.065455
| 11 | 7091 | 0 | 0.004852 | 0.065852
| 12 | 7092 | 0 | 0.010326 | 0.087972
| 13 | 7093 | 0 | 0.028385 | 0.099994
| 14 | 7094 | 0 | 0.030789 | 0.083118
| 15 | 7095 | 0 | 0.012751 | 0.089587
| 16 | 7096 | 0 | 0.0069761 | 0.085742
| 17 | 7097 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 7098 | 0 | 0.017892 | 0.28819
| 19 | 7099 | 0 | 0.01569 | 0.3973
| 20 | 7100 | 0 | 0.029519 | 0.4065
| 21 | 7101 | 0 | 0.0032102 | 0.37051
| 22 | 7102 | 0 | 0.0041451 | 0.29723
| 23 | 7103 | 0 | 0.011091 | 0.19141
| 24 | 7104 | 0 | 0.013753 | 0.017432
2015-10-24 | 1 | 7105 | 0 | 0.058771 | 0.0474
| 2 | 7106 | 0 | 0.0092381 | 0.014427
| 3 | 7107 | 0 | 0.051965 | 0.042869
| 4 | 7108 | 0 | 0.017982 | 0.020248
| 5 | 7109 | 0 | 0.04588 | 0.038818
| 6 | 7110 | 0 | 0.023813 | 0.15749
| 7 | 7111 | 0 | 0.043274 | 0.24494
| 8 | 7112 | 0 | 0.02956 | 0.16131
| 9 | 7113 | 0 | 0.024685 | 0.069816
| 10 | 7114 | 0 | 0.0025765 | 0.064337
| 11 | 7115 | 0 | 0.0028754 | 0.064536
| 12 | 7116 | 0 | 0.0059626 | 0.085068
| 13 | 7117 | 0 | 0.032066 | 0.10244
| 14 | 7118 | 0 | 0.039 | 0.088583
| 15 | 7119 | 0 | 0.022195 | 0.095873
| 16 | 7120 | 0 | 0.013067 | 0.089797
| 17 | 7121 | 0 | 0.0078723 | 0.19875
| 18 | 7122 | 0 | 0.031165 | 0.29703
| 19 | 7123 | 0 | 0.033338 | 0.40905
| 20 | 7124 | 0 | 0.043354 | 0.41571
| 21 | 7125 | 0 | 0.017058 | 0.37973
| 22 | 7126 | 0 | 0.029978 | 0.31443
| 23 | 7127 | 0 | 0.020489 | 0.19766
| 24 | 7128 | 0 | 0.0296 | 0.027982
2015-10-25 | 1 | 7129 | 0 | 0.076106 | 0.058939
| 2 | 7130 | 0 | 0.013738 | 0.017422
| 3 | 7131 | 0 | 0.061472 | 0.049197
| 4 | 7132 | 0 | 0.027535 | 0.026607
| 5 | 7133 | 0 | 0.0532 | 0.043691
| 6 | 7134 | 0 | 0.026691 | 0.1594
| 7 | 7135 | 0 | 0.046296 | 0.24695
| 8 | 7136 | 0 | 0.029677 | 0.16139
| 9 | 7137 | 0 | 0.023719 | 0.069173
| 10 | 7138 | 0 | 0.0023573 | 0.064192
| 11 | 7139 | 0 | 0.0029644 | 0.064596
| 12 | 7140 | 0 | 0.0058058 | 0.084963
| 13 | 7141 | 0 | 0.022285 | 0.095933
| 14 | 7142 | 0 | 0.029828 | 0.082478
| 15 | 7143 | 0 | 0.017529 | 0.092767
| 16 | 7144 | 0 | 0.010481 | 0.088076
| 17 | 7145 | 0 | 0.0033955 | 0.19577
| 18 | 7146 | 0 | 0.024558 | 0.29263
| 19 | 7147 | 0 | 0.018984 | 0.39949
| 20 | 7148 | 0 | 0.034667 | 0.40993
| 21 | 7149 | 0 | 0.0091743 | 0.37448
| 22 | 7150 | 0 | 0.011895 | 0.30239
| 23 | 7151 | 0 | 0.015026 | 0.19403
| 24 | 7152 | 0 | 0.030799 | 0.02878
2015-10-26 | 1 | 7153 | 0 | 0.077561 | 0.059908
| 2 | 7154 | 0 | 0.015323 | 0.018478
| 3 | 7155 | 0 | 0.057036 | 0.046244
| 4 | 7156 | 0 | 0.014685 | 0.018053
| 5 | 7157 | 0 | 0.044396 | 0.037831
| 6 | 7158 | 0 | 0.02849 | 0.1606
| 7 | 7159 | 0 | 0.047268 | 0.2476
| 8 | 7160 | 0 | 0.033536 | 0.16396
| 9 | 7161 | 0 | 0.027754 | 0.07186
| 10 | 7162 | 0 | 0.0031833 | 0.064741
| 11 | 7163 | 0 | 0.0038297 | 0.065172
| 12 | 7164 | 0 | 0.008587 | 0.086815
| 13 | 7165 | 0 | 0.025305 | 0.097944
| 14 | 7166 | 0 | 0.03352 | 0.084936
| 15 | 7167 | 0 | 0.017307 | 0.09262
| 16 | 7168 | 0 | 0.010362 | 0.087996
| 17 | 7169 | 0 | 0.0035155 | 0.19585
| 18 | 7170 | 0 | 0.024228 | 0.29241
| 19 | 7171 | 0 | 0.01773 | 0.39866
| 20 | 7172 | 0 | 0.03171 | 0.40796
| 21 | 7173 | 0 | 0.0072838 | 0.37323
| 22 | 7174 | 0 | 0.0076465 | 0.29956
| 23 | 7175 | 0 | 0.012998 | 0.19268
| 24 | 7176 | 0 | 0.030059 | 0.028287
2015-10-27 | 1 | 7177 | 0 | 0.085174 | 0.064976
| 2 | 7178 | 0 | 0.018566 | 0.020636
| 3 | 7179 | 0 | 0.073042 | 0.0569
| 4 | 7180 | 0 | 0.032924 | 0.030194
| 5 | 7181 | 0 | 0.059852 | 0.048119
| 6 | 7182 | 0 | 0.035356 | 0.16517
| 7 | 7183 | 0 | 0.050081 | 0.24947
| 8 | 7184 | 0 | 0.040183 | 0.16838
| 9 | 7185 | 0 | 0.052992 | 0.079422
| 10 | 7186 | 0 | 0.047332 | 0.09413
| 11 | 7187 | 0 | 0.025916 | 0.079874
| 12 | 7188 | 0 | 0.018994 | 0.11222
| 13 | 7189 | 0 | 0.035007 | 0.12288
| 14 | 7190 | 0 | 0.014214 | 0.10904
| 15 | 7191 | 0 | 0.045496 | 0.12986
| 16 | 7192 | 0 | 0.002155 | 0.10101
| 17 | 7193 | 0 | 0.0065426 | 0.17015
| 18 | 7194 | 0 | 0.02603 | 0.2659
| 19 | 7195 | 0 | 0.026492 | 0.40449
| 20 | 7196 | 0 | 0.043397 | 0.41574
| 21 | 7197 | 0 | 0.013775 | 0.37755
| 22 | 7198 | 0 | 0.018318 | 0.32514
| 23 | 7199 | 0 | 0.021225 | 0.21663
| 24 | 7200 | 0 | 0.026194 | 0.04419
2015-10-28 | 1 | 7201 | 0 | 0.062638 | 0.049974
| 2 | 7202 | 0 | 0.013739 | 0.017423
| 3 | 7203 | 0 | 0.04999 | 0.041554
| 4 | 7204 | 0 | 0.015218 | 0.018408
| 5 | 7205 | 0 | 0.043777 | 0.037418
| 6 | 7206 | 0 | 0.022388 | 0.15654
| 7 | 7207 | 0 | 0.04095 | 0.24339
| 8 | 7208 | 0 | 0.029926 | 0.16156
| 9 | 7209 | 0 | 0.03356 | 0.066486
| 10 | 7210 | 0 | 0.030708 | 0.083064
| 11 | 7211 | 0 | 0.016719 | 0.073752
| 12 | 7212 | 0 | 0.009739 | 0.10606
| 13 | 7213 | 0 | 0.0087359 | 0.10539
| 14 | 7214 | 0 | 0.0036628 | 0.10201
| 15 | 7215 | 0 | 0.062985 | 0.1415
| 16 | 7216 | 0 | 0.038158 | 0.12498
| 17 | 7217 | 0 | 0.046867 | 0.19699
| 18 | 7218 | 0 | 0.062526 | 0.29019
| 19 | 7219 | 0 | 0.066463 | 0.4311
| 20 | 7220 | 0 | 0.082982 | 0.44209
| 21 | 7221 | 0 | 0.053821 | 0.4042
| 22 | 7222 | 0 | 0.059734 | 0.35271
| 23 | 7223 | 0 | 0.064633 | 0.24552
| 24 | 7224 | 0 | 0.019583 | 0.03979
2015-10-29 | 1 | 7225 | 0 | 0.047495 | 0.039894
| 2 | 7226 | 0 | 0.010337 | 0.015158
| 3 | 7227 | 0 | 0.042413 | 0.03651
| 4 | 7228 | 0 | 0.03075 | 0.028747
| 5 | 7229 | 0 | 0.054816 | 0.044767
| 6 | 7230 | 0 | 0.044306 | 0.17113
| 7 | 7231 | 0 | 0.056485 | 0.25373
| 8 | 7232 | 0 | 0.042733 | 0.17008
| 9 | 7233 | 0 | 0.030293 | 0.07355
| 10 | 7234 | 0 | 0.0039271 | 0.065236
| 11 | 7235 | 0 | 0.0054579 | 0.066256
| 12 | 7236 | 0 | 0.019984 | 0.094402
| 13 | 7237 | 0 | 0.043592 | 0.11012
| 14 | 7238 | 0 | 0.045373 | 0.092826
| 15 | 7239 | 0 | 0.060124 | 0.12112
| 16 | 7240 | 0 | 0.01589 | 0.091676
| 17 | 7241 | 0 | 0.010758 | 0.20067
| 18 | 7242 | 0 | 0.041487 | 0.3039
| 19 | 7243 | 0 | 0.04976 | 0.41998
| 20 | 7244 | 0 | 0.089496 | 0.44643
| 21 | 7245 | 0 | 0.086754 | 0.42613
| 22 | 7246 | 0 | 0.10184 | 0.36227
| 23 | 7247 | 0 | 0.088142 | 0.2427
| 24 | 7248 | 0 | 0.059085 | 0.047608
2015-10-30 | 1 | 7249 | 0 | 0.076701 | 0.059335
| 2 | 7250 | 0 | 0.027502 | 0.026585
| 3 | 7251 | 0 | 0.065025 | 0.051563
| 4 | 7252 | 0 | 0.044593 | 0.037962
| 5 | 7253 | 0 | 0.060601 | 0.048618
| 6 | 7254 | 0 | 0.048944 | 0.17422
| 7 | 7255 | 0 | 0.053643 | 0.25184
| 8 | 7256 | 0 | 0.039123 | 0.16768
| 9 | 7257 | 0 | 0.031362 | 0.074261
| 10 | 7258 | 0 | 0.003939 | 0.065244
| 11 | 7259 | 0 | 0.0044254 | 0.065568
| 12 | 7260 | 0 | 0.013159 | 0.089859
| 13 | 7261 | 0 | 0.033907 | 0.10367
| 14 | 7262 | 0 | 0.038956 | 0.088554
| 15 | 7263 | 0 | 0.040435 | 0.10802
| 16 | 7264 | 0 | 0.014969 | 0.091063
| 17 | 7265 | 0 | 0.010173 | 0.20028
| 18 | 7266 | 0 | 0.034204 | 0.29905
| 19 | 7267 | 0 | 0.038244 | 0.41231
| 20 | 7268 | 0 | 0.048593 | 0.4192
| 21 | 7269 | 0 | 0.029142 | 0.38778
| 22 | 7270 | 0 | 0.042044 | 0.32246
| 23 | 7271 | 0 | 0.023511 | 0.19967
| 24 | 7272 | 0 | 0.020223 | 0.021739
2015-10-31 | 1 | 7273 | 0 | 0.059272 | 0.047733
| 2 | 7274 | 0 | 0.0049758 | 0.01159
| 3 | 7275 | 0 | 0.037399 | 0.033173
| 4 | 7276 | 0 | 0.01342 | 0.017211
| 5 | 7277 | 0 | 0.040074 | 0.034953
| 6 | 7278 | 0 | 0.020109 | 0.15502
| 7 | 7279 | 0 | 0.035448 | 0.23973
| 8 | 7280 | 0 | 0.016954 | 0.15292
| 9 | 7281 | 0 | 0.013372 | 0.062286
| 10 | 7282 | 0 | 0.00073657 | 0.063113
| 11 | 7283 | 0 | 0.0011094 | 0.063361
| 12 | 7284 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 7285 | 0 | 0.0049215 | 0.084375
| 14 | 7286 | 0 | 0.010655 | 0.069715
| 15 | 7287 | 0 | 0.0097531 | 0.087591
| 16 | 7288 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 7289 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 7290 | 0 | 0.022491 | 0.29125
| 19 | 7291 | 0 | 0.018696 | 0.3993
| 20 | 7292 | 0 | 0.036913 | 0.41142
| 21 | 7293 | 0 | 0.014285 | 0.37789
| 22 | 7294 | 0 | 0.019649 | 0.30755
| 23 | 7295 | 0 | 0.018565 | 0.19638
| 24 | 7296 | 0 | 0.030705 | 0.028717
2015-11-01 | 1 | 7297 | 0 | 0.077392 | 0.059795
| 2 | 7298 | 0 | 0.013302 | 0.017132
| 3 | 7299 | 0 | 0.055965 | 0.045532
| 4 | 7300 | 0 | 0.018053 | 0.020295
| 5 | 7301 | 0 | 0.042675 | 0.036685
| 6 | 7302 | 0 | 0.020997 | 0.15561
| 7 | 7303 | 0 | 0.028138 | 0.23486
| 8 | 7304 | 0 | 0.0054158 | 0.14524
| 9 | 7305 | 0 | 0.0038099 | 0.05592
| 10 | 7306 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 7307 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 7308 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 7309 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 7310 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 7311 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 7312 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 7313 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 7314 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 7315 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 7316 | 0 | 0.0088962 | 0.39277
| 21 | 7317 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 7318 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 7319 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 7320 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-11-02 | 1 | 7321 | 0 | 0.0073506 | 0.01317
| 2 | 7322 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 7323 | 0 | 0.00028016 | 0.0084639
| 4 | 7324 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 7325 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 7326 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 7327 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 7328 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 7329 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 7330 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 7331 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 7332 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 7333 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 7334 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 7335 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 7336 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 7337 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 7338 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 7339 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 7340 | 0 | 0.0088923 | 0.39277
| 21 | 7341 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 7342 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 7343 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 7344 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-11-03 | 1 | 7345 | 0 | 0.017766 | 0.020104
| 2 | 7346 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 7347 | 0 | 0.013538 | 0.01729
| 4 | 7348 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 7349 | 0 | 0.01104 | 0.015626
| 6 | 7350 | 0 | 0.0030474 | 0.14366
| 7 | 7351 | 0 | 0.011001 | 0.22346
| 8 | 7352 | 0 | 0.004831 | 0.14485
| 9 | 7353 | 0 | 0.0097458 | 0.050634
| 10 | 7354 | 0 | 0.0059024 | 0.066551
| 11 | 7355 | 0 | 0.00027521 | 0.062806
| 12 | 7356 | 0 | 0.0013222 | 0.10046
| 13 | 7357 | 0 | 0.00090917 | 0.10018
| 14 | 7358 | 0 | 0.00083403 | 0.10013
| 15 | 7359 | 0 | 0.00050105 | 0.099909
| 16 | 7360 | 0 | 0 | 0.099575
| 17 | 7361 | 0 | 0 | 0.16579
| 18 | 7362 | 0 | 0 | 0.24857
| 19 | 7363 | 0 | 0.015711 | 0.39731
| 20 | 7364 | 0 | 0.018328 | 0.39905
| 21 | 7365 | 0 | 0.00021442 | 0.36852
| 22 | 7366 | 0 | 0.0024352 | 0.31457
| 23 | 7367 | 0 | 0.0028776 | 0.20442
| 24 | 7368 | 0 | 0.0034192 | 0.02903
2015-11-04 | 1 | 7369 | 0 | 0.038747 | 0.03407
| 2 | 7370 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 7371 | 0 | 0.01818 | 0.020379
| 4 | 7372 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 7373 | 0 | 0.018955 | 0.020895
| 6 | 7374 | 0 | 0.0074054 | 0.14656
| 7 | 7375 | 0 | 0.019872 | 0.22936
| 8 | 7376 | 0 | 0.0098179 | 0.14817
| 9 | 7377 | 0 | 0.015861 | 0.054704
| 10 | 7378 | 0 | 0.0088159 | 0.068491
| 11 | 7379 | 0 | 0.0033517 | 0.064853
| 12 | 7380 | 0 | 0.0026518 | 0.10134
| 13 | 7381 | 0 | 0.0015091 | 0.10058
| 14 | 7382 | 0 | 0.0019887 | 0.1009
| 15 | 7383 | 0 | 0.0012844 | 0.10043
| 16 | 7384 | 0 | 0 | 0.099575
| 17 | 7385 | 0 | 0.0047558 | 0.16896
| 18 | 7386 | 0 | 0.012072 | 0.2566
| 19 | 7387 | 0 | 0.031689 | 0.40795
| 20 | 7388 | 0 | 0.029654 | 0.40659
| 21 | 7389 | 0 | 0.0072132 | 0.37318
| 22 | 7390 | 0 | 0.0056342 | 0.3167
| 23 | 7391 | 0 | 0.0063953 | 0.20676
| 24 | 7392 | 0 | 0.0055731 | 0.030464
2015-11-05 | 1 | 7393 | 0 | 0.048134 | 0.040319
| 2 | 7394 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 7395 | 0 | 0.035491 | 0.031903
| 4 | 7396 | 0 | 0.0075559 | 0.013307
| 5 | 7397 | 0 | 0.030806 | 0.028784
| 6 | 7398 | 0 | 0.012546 | 0.14999
| 7 | 7399 | 0 | 0.030001 | 0.2361
| 8 | 7400 | 0 | 0.017321 | 0.15317
| 9 | 7401 | 0 | 0.015131 | 0.063457
| 10 | 7402 | 0 | 0.00057302 | 0.063004
| 11 | 7403 | 0 | 0.0025762 | 0.064337
| 12 | 7404 | 0 | 0.0021193 | 0.082509
| 13 | 7405 | 0 | 0.026704 | 0.098875
| 14 | 7406 | 0 | 0.021356 | 0.076838
| 15 | 7407 | 0 | 0.0085804 | 0.08681
| 16 | 7408 | 0 | 0.0059631 | 0.085068
| 17 | 7409 | 0 | 0.0015552 | 0.19454
| 18 | 7410 | 0 | 0.019879 | 0.28952
| 19 | 7411 | 0 | 0.018585 | 0.39922
| 20 | 7412 | 0 | 0.028828 | 0.40604
| 21 | 7413 | 0 | 0.0069906 | 0.37303
| 22 | 7414 | 0 | 0.0042256 | 0.29728
| 23 | 7415 | 0 | 0.01252 | 0.19236
| 24 | 7416 | 0 | 0.0088927 | 0.014197
2015-11-06 | 1 | 7417 | 0 | 0.058925 | 0.047502
| 2 | 7418 | 0 | 0.00090983 | 0.008883
| 3 | 7419 | 0 | 0.041102 | 0.035638
| 4 | 7420 | 0 | 0.0063721 | 0.012519
| 5 | 7421 | 0 | 0.034804 | 0.031445
| 6 | 7422 | 0 | 0.018645 | 0.15405
| 7 | 7423 | 0 | 0.038482 | 0.24175
| 8 | 7424 | 0 | 0.023968 | 0.15759
| 9 | 7425 | 0 | 0.019574 | 0.066414
| 10 | 7426 | 0 | 0.0015371 | 0.063646
| 11 | 7427 | 0 | 0.0036927 | 0.06508
| 12 | 7428 | 0 | 0.0014191 | 0.082043
| 13 | 7429 | 0 | 0.0053174 | 0.084638
| 14 | 7430 | 0 | 0.01213 | 0.070697
| 15 | 7431 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 7432 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 7433 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 7434 | 0 | 0.0057826 | 0.28013
| 19 | 7435 | 0 | 0.014579 | 0.39656
| 20 | 7436 | 0 | 0.025432 | 0.40378
| 21 | 7437 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 7438 | 0 | 0.0081639 | 0.29991
| 23 | 7439 | 0 | 0.010894 | 0.19128
| 24 | 7440 | 0 | 0.0083556 | 0.01384
2015-11-07 | 1 | 7441 | 0 | 0.057996 | 0.046884
| 2 | 7442 | 0 | 0.0061737 | 0.012387
| 3 | 7443 | 0 | 0.042635 | 0.036658
| 4 | 7444 | 0 | 0.010854 | 0.015503
| 5 | 7445 | 0 | 0.042695 | 0.036698
| 6 | 7446 | 0 | 0.023097 | 0.15701
| 7 | 7447 | 0 | 0.037708 | 0.24123
| 8 | 7448 | 0 | 0.023192 | 0.15707
| 9 | 7449 | 0 | 0.021671 | 0.06781
| 10 | 7450 | 0 | 0.0021515 | 0.064055
| 11 | 7451 | 0 | 0.0029038 | 0.064555
| 12 | 7452 | 0 | 0.0018849 | 0.082353
| 13 | 7453 | 0 | 0.023278 | 0.096594
| 14 | 7454 | 0 | 0.031145 | 0.083355
| 15 | 7455 | 0 | 0.017152 | 0.092516
| 16 | 7456 | 0 | 0.0099027 | 0.087691
| 17 | 7457 | 0 | 0.007303 | 0.19837
| 18 | 7458 | 0 | 0.026955 | 0.29423
| 19 | 7459 | 0 | 0.029959 | 0.4068
| 20 | 7460 | 0 | 0.04015 | 0.41358
| 21 | 7461 | 0 | 0.020149 | 0.38179
| 22 | 7462 | 0 | 0.024566 | 0.31082
| 23 | 7463 | 0 | 0.022706 | 0.19914
| 24 | 7464 | 0 | 0.029845 | 0.028145
2015-11-08 | 1 | 7465 | 0 | 0.072751 | 0.056706
| 2 | 7466 | 0 | 0.01488 | 0.018183
| 3 | 7467 | 0 | 0.06366 | 0.050654
| 4 | 7468 | 0 | 0.023227 | 0.023739
| 5 | 7469 | 0 | 0.042719 | 0.036714
| 6 | 7470 | 0 | 0.025807 | 0.15881
| 7 | 7471 | 0 | 0.042808 | 0.24463
| 8 | 7472 | 0 | 0.027727 | 0.16009
| 9 | 7473 | 0 | 0.023467 | 0.069006
| 10 | 7474 | 0 | 0.0023853 | 0.06421
| 11 | 7475 | 0 | 0.0028469 | 0.064517
| 12 | 7476 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 7477 | 0 | 0.014509 | 0.090757
| 14 | 7478 | 0 | 0.007759 | 0.067787
| 15 | 7479 | 0 | 0.0073924 | 0.08602
| 16 | 7480 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 7481 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 7482 | 0 | 0.013051 | 0.28497
| 19 | 7483 | 0 | 0.014975 | 0.39682
| 20 | 7484 | 0 | 0.028172 | 0.40561
| 21 | 7485 | 0 | 0.0061505 | 0.37247
| 22 | 7486 | 0 | 0.0044502 | 0.29743
| 23 | 7487 | 0 | 0.013667 | 0.19312
| 24 | 7488 | 0 | 0.01091 | 0.01554
2015-11-09 | 1 | 7489 | 0 | 0.059824 | 0.048101
| 2 | 7490 | 0 | 0.0060652 | 0.012315
| 3 | 7491 | 0 | 0.045521 | 0.03858
| 4 | 7492 | 0 | 0.011736 | 0.01609
| 5 | 7493 | 0 | 0.034994 | 0.031572
| 6 | 7494 | 0 | 0.015523 | 0.15197
| 7 | 7495 | 0 | 0.029884 | 0.23602
| 8 | 7496 | 0 | 0.015822 | 0.15217
| 9 | 7497 | 0 | 0.014048 | 0.062735
| 10 | 7498 | 0 | 0.0007036 | 0.063091
| 11 | 7499 | 0 | 0.0014484 | 0.063587
| 12 | 7500 | 0 | 0.004009 | 0.083767
| 13 | 7501 | 0 | 0.016361 | 0.09199
| 14 | 7502 | 0 | 0.018865 | 0.07518
| 15 | 7503 | 0 | 0.00024678 | 0.081263
| 16 | 7504 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 7505 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 7506 | 0 | 0.013995 | 0.2856
| 19 | 7507 | 0 | 0.016206 | 0.39764
| 20 | 7508 | 0 | 0.026999 | 0.40483
| 21 | 7509 | 0 | 0.0032304 | 0.37053
| 22 | 7510 | 0 | 0.0034689 | 0.29678
| 23 | 7511 | 0 | 0.011128 | 0.19143
| 24 | 7512 | 0 | 0.0091129 | 0.014344
2015-11-10 | 1 | 7513 | 0 | 0.060494 | 0.048546
| 2 | 7514 | 0 | 0.0073081 | 0.013142
| 3 | 7515 | 0 | 0.05017 | 0.041675
| 4 | 7516 | 0 | 0.013708 | 0.017402
| 5 | 7517 | 0 | 0.042068 | 0.036281
| 6 | 7518 | 0 | 0.017497 | 0.15328
| 7 | 7519 | 0 | 0.032897 | 0.23803
| 8 | 7520 | 0 | 0.026307 | 0.15915
| 9 | 7521 | 0 | 0.033094 | 0.066176
| 10 | 7522 | 0 | 0.025866 | 0.079841
| 11 | 7523 | 0 | 0.01378 | 0.071795
| 12 | 7524 | 0 | 0.019345 | 0.11245
| 13 | 7525 | 0 | 0.017449 | 0.11119
| 14 | 7526 | 0 | 0.018592 | 0.11195
| 15 | 7527 | 0 | 0.010218 | 0.10638
| 16 | 7528 | 0 | 0.0043024 | 0.10244
| 17 | 7529 | 0 | 0.022714 | 0.18091
| 18 | 7530 | 0 | 0.046874 | 0.27977
| 19 | 7531 | 0 | 0.063661 | 0.42923
| 20 | 7532 | 0 | 0.037144 | 0.41158
| 21 | 7533 | 0 | 0.0096191 | 0.37478
| 22 | 7534 | 0 | 0.0070768 | 0.31766
| 23 | 7535 | 0 | 0.0085506 | 0.20819
| 24 | 7536 | 0 | 0.0092845 | 0.032934
2015-11-11 | 1 | 7537 | 0 | 0.056357 | 0.045793
| 2 | 7538 | 0 | 0.0012111 | 0.0090836
| 3 | 7539 | 0 | 0.0426 | 0.036635
| 4 | 7540 | 0 | 0.022353 | 0.023157
| 5 | 7541 | 0 | 0.0451 | 0.038299
| 6 | 7542 | 0 | 0.016543 | 0.15265
| 7 | 7543 | 0 | 0.031154 | 0.23687
| 8 | 7544 | 0 | 0.027529 | 0.15996
| 9 | 7545 | 0 | 0.034583 | 0.067167
| 10 | 7546 | 0 | 0.027019 | 0.080608
| 11 | 7547 | 0 | 0.019004 | 0.075273
| 12 | 7548 | 0 | 0.02042 | 0.11317
| 13 | 7549 | 0 | 0.028148 | 0.11831
| 14 | 7550 | 0 | 0.027891 | 0.11814
| 15 | 7551 | 0 | 0.028807 | 0.11875
| 16 | 7552 | 0 | 0.020148 | 0.11299
| 17 | 7553 | 0 | 0.035688 | 0.18955
| 18 | 7554 | 0 | 0.050562 | 0.28223
| 19 | 7555 | 0 | 0.055254 | 0.42363
| 20 | 7556 | 0 | 0.044333 | 0.41636
| 21 | 7557 | 0 | 0.022845 | 0.38358
| 22 | 7558 | 0 | 0.037204 | 0.33771
| 23 | 7559 | 0 | 0.019712 | 0.21562
| 24 | 7560 | 0 | 0.040181 | 0.053501
2015-11-12 | 1 | 7561 | 0 | 0.078866 | 0.060777
| 2 | 7562 | 0 | 0.014759 | 0.018102
| 3 | 7563 | 0 | 0.061599 | 0.049282
| 4 | 7564 | 0 | 0.024326 | 0.02447
| 5 | 7565 | 0 | 0.048197 | 0.040361
| 6 | 7566 | 0 | 0.029395 | 0.1612
| 7 | 7567 | 0 | 0.046565 | 0.24713
| 8 | 7568 | 0 | 0.030806 | 0.16214
| 9 | 7569 | 0 | 0.02405 | 0.069394
| 10 | 7570 | 0 | 0.0029956 | 0.064616
| 11 | 7571 | 0 | 0.0043222 | 0.0655
| 12 | 7572 | 0 | 0.0063419 | 0.08532
| 13 | 7573 | 0 | 0.027755 | 0.099574
| 14 | 7574 | 0 | 0.022807 | 0.077805
| 15 | 7575 | 0 | 0.016879 | 0.092335
| 16 | 7576 | 0 | 0.011049 | 0.088454
| 17 | 7577 | 0 | 0.0077379 | 0.19866
| 18 | 7578 | 0 | 0.032807 | 0.29812
| 19 | 7579 | 0 | 0.037842 | 0.41204
| 20 | 7580 | 0 | 0.042575 | 0.41519
| 21 | 7581 | 0 | 0.01764 | 0.38012
| 22 | 7582 | 0 | 0.015045 | 0.30449
| 23 | 7583 | 0 | 0.020152 | 0.19744
| 24 | 7584 | 0 | 0.031284 | 0.029102
2015-11-13 | 1 | 7585 | 0 | 0.077938 | 0.060158
| 2 | 7586 | 0 | 0.014094 | 0.017659
| 3 | 7587 | 0 | 0.066808 | 0.05275
| 4 | 7588 | 0 | 0.032597 | 0.029976
| 5 | 7589 | 0 | 0.059215 | 0.047696
| 6 | 7590 | 0 | 0.039799 | 0.16813
| 7 | 7591 | 0 | 0.054235 | 0.25223
| 8 | 7592 | 0 | 0.03768 | 0.16672
| 9 | 7593 | 0 | 0.029852 | 0.073256
| 10 | 7594 | 0 | 0.0039035 | 0.065221
| 11 | 7595 | 0 | 0.0048188 | 0.06583
| 12 | 7596 | 0 | 0.015488 | 0.091408
| 13 | 7597 | 0 | 0.046575 | 0.1121
| 14 | 7598 | 0 | 0.059909 | 0.1025
| 15 | 7599 | 0 | 0.038146 | 0.10649
| 16 | 7600 | 0 | 0.014528 | 0.090769
| 17 | 7601 | 0 | 0.01428 | 0.20301
| 18 | 7602 | 0 | 0.032614 | 0.29799
| 19 | 7603 | 0 | 0.038319 | 0.41236
| 20 | 7604 | 0 | 0.050533 | 0.42049
| 21 | 7605 | 0 | 0.036312 | 0.39255
| 22 | 7606 | 0 | 0.032994 | 0.31643
| 23 | 7607 | 0 | 0.034569 | 0.20704
| 24 | 7608 | 0 | 0.036091 | 0.032302
2015-11-14 | 1 | 7609 | 0 | 0.074444 | 0.057833
| 2 | 7610 | 0 | 0.010405 | 0.015204
| 3 | 7611 | 0 | 0.048541 | 0.04059
| 4 | 7612 | 0 | 0.011751 | 0.0161
| 5 | 7613 | 0 | 0.033328 | 0.030463
| 6 | 7614 | 0 | 0.015851 | 0.15219
| 7 | 7615 | 0 | 0.03437 | 0.23901
| 8 | 7616 | 0 | 0.01956 | 0.15466
| 9 | 7617 | 0 | 0.016397 | 0.064299
| 10 | 7618 | 0 | 0.0011055 | 0.063358
| 11 | 7619 | 0 | 0.0023558 | 0.064191
| 12 | 7620 | 0 | 0.0034676 | 0.083407
| 13 | 7621 | 0 | 0.014818 | 0.090963
| 14 | 7622 | 0 | 0.020082 | 0.07599
| 15 | 7623 | 0 | 0.0029194 | 0.083042
| 16 | 7624 | 0 | 0.0075157 | 0.086102
| 17 | 7625 | 0 | 0.0014634 | 0.19448
| 18 | 7626 | 0 | 0.02254 | 0.29129
| 19 | 7627 | 0 | 0.022198 | 0.40163
| 20 | 7628 | 0 | 0.034445 | 0.40978
| 21 | 7629 | 0 | 0.0090767 | 0.37442
| 22 | 7630 | 0 | 0.0039859 | 0.29712
| 23 | 7631 | 0 | 0.011982 | 0.192
| 24 | 7632 | 0 | 0.011665 | 0.016042
2015-11-15 | 1 | 7633 | 0 | 0.056623 | 0.04597
| 2 | 7634 | 0 | 0.0029997 | 0.010274
| 3 | 7635 | 0 | 0.037095 | 0.032971
| 4 | 7636 | 0 | 0.013875 | 0.017514
| 5 | 7637 | 0 | 0.040451 | 0.035204
| 6 | 7638 | 0 | 0.020134 | 0.15504
| 7 | 7639 | 0 | 0.035118 | 0.23951
| 8 | 7640 | 0 | 0.021341 | 0.15584
| 9 | 7641 | 0 | 0.019241 | 0.066192
| 10 | 7642 | 0 | 0.0019988 | 0.063953
| 11 | 7643 | 0 | 0.0032221 | 0.064767
| 12 | 7644 | 0 | 0.0074381 | 0.08605
| 13 | 7645 | 0 | 0.023804 | 0.096944
| 14 | 7646 | 0 | 0.031519 | 0.083604
| 15 | 7647 | 0 | 0.017129 | 0.092501
| 16 | 7648 | 0 | 0.010946 | 0.088385
| 17 | 7649 | 0 | 0.0043599 | 0.19641
| 18 | 7650 | 0 | 0.023957 | 0.29223
| 19 | 7651 | 0 | 0.02343 | 0.40245
| 20 | 7652 | 0 | 0.035554 | 0.41052
| 21 | 7653 | 0 | 0.012616 | 0.37677
| 22 | 7654 | 0 | 0.015252 | 0.30462
| 23 | 7655 | 0 | 0.018005 | 0.19601
| 24 | 7656 | 0 | 0.032099 | 0.029645
2015-11-16 | 1 | 7657 | 0 | 0.076652 | 0.059303
| 2 | 7658 | 0 | 0.012239 | 0.016424
| 3 | 7659 | 0 | 0.060061 | 0.048258
| 4 | 7660 | 0 | 0.029753 | 0.028083
| 5 | 7661 | 0 | 0.05393 | 0.044177
| 6 | 7662 | 0 | 0.037952 | 0.1669
| 7 | 7663 | 0 | 0.054533 | 0.25243
| 8 | 7664 | 0 | 0.035866 | 0.16551
| 9 | 7665 | 0 | 0.026347 | 0.070923
| 10 | 7666 | 0 | 0.0031037 | 0.064688
| 11 | 7667 | 0 | 0.0042759 | 0.065469
| 12 | 7668 | 0 | 0.014023 | 0.090434
| 13 | 7669 | 0 | 0.039455 | 0.10736
| 14 | 7670 | 0 | 0.049846 | 0.095803
| 15 | 7671 | 0 | 0.034026 | 0.10375
| 16 | 7672 | 0 | 0.014595 | 0.090814
| 17 | 7673 | 0 | 0.018803 | 0.20603
| 18 | 7674 | 0 | 0.030509 | 0.29659
| 19 | 7675 | 0 | 0.040132 | 0.41357
| 20 | 7676 | 0 | 0.04855 | 0.41917
| 21 | 7677 | 0 | 0.030363 | 0.38859
| 22 | 7678 | 0 | 0.026978 | 0.31243
| 23 | 7679 | 0 | 0.020767 | 0.19785
| 24 | 7680 | 0 | 0.033619 | 0.030656
2015-11-17 | 1 | 7681 | 0 | 0.069851 | 0.054775
| 2 | 7682 | 0 | 0.01219 | 0.016392
| 3 | 7683 | 0 | 0.058145 | 0.046983
| 4 | 7684 | 0 | 0.016484 | 0.01925
| 5 | 7685 | 0 | 0.046541 | 0.039258
| 6 | 7686 | 0 | 0.025747 | 0.15877
| 7 | 7687 | 0 | 0.040348 | 0.24299
| 8 | 7688 | 0 | 0.030807 | 0.16214
| 9 | 7689 | 0 | 0.038042 | 0.069469
| 10 | 7690 | 0 | 0.024516 | 0.078942
| 11 | 7691 | 0 | 0.015358 | 0.072846
| 12 | 7692 | 0 | 0.011343 | 0.10713
| 13 | 7693 | 0 | 0.012981 | 0.10822
| 14 | 7694 | 0 | 0.014646 | 0.10932
| 15 | 7695 | 0 | 0.018612 | 0.11196
| 16 | 7696 | 0 | 0.013249 | 0.10839
| 17 | 7697 | 0 | 0.02515 | 0.18254
| 18 | 7698 | 0 | 0.042865 | 0.2771
| 19 | 7699 | 0 | 0.043597 | 0.41587
| 20 | 7700 | 0 | 0.036037 | 0.41084
| 21 | 7701 | 0 | 0.0096581 | 0.37481
| 22 | 7702 | 0 | 0.0074419 | 0.3179
| 23 | 7703 | 0 | 0.0080758 | 0.20788
| 24 | 7704 | 0 | 0.011001 | 0.034077
2015-11-18 | 1 | 7705 | 0 | 0.050763 | 0.042069
| 2 | 7706 | 0 | 0.001535 | 0.0092992
| 3 | 7707 | 0 | 0.035216 | 0.03172
| 4 | 7708 | 0 | 0.011342 | 0.015827
| 5 | 7709 | 0 | 0.039059 | 0.034278
| 6 | 7710 | 0 | 0.021197 | 0.15575
| 7 | 7711 | 0 | 0.033003 | 0.2381
| 8 | 7712 | 0 | 0.022944 | 0.15691
| 9 | 7713 | 0 | 0.033994 | 0.066775
| 10 | 7714 | 0 | 0.0288 | 0.081794
| 11 | 7715 | 0 | 0.023456 | 0.078237
| 12 | 7716 | 0 | 0.015176 | 0.10968
| 13 | 7717 | 0 | 0.010279 | 0.10642
| 14 | 7718 | 0 | 0.010969 | 0.10688
| 15 | 7719 | 0 | 0.0044268 | 0.10252
| 16 | 7720 | 0 | 0 | 0.099575
| 17 | 7721 | 0 | 0.0047644 | 0.16897
| 18 | 7722 | 0 | 0.014795 | 0.25842
| 19 | 7723 | 0 | 0.020948 | 0.4008
| 20 | 7724 | 0 | 0.018488 | 0.39916
| 21 | 7725 | 0 | 0.0012152 | 0.36919
| 22 | 7726 | 0 | 0.0023802 | 0.31453
| 23 | 7727 | 0 | 0.0030868 | 0.20456
| 24 | 7728 | 0 | 0.0037945 | 0.02928
2015-11-19 | 1 | 7729 | 0 | 0.043894 | 0.037496
| 2 | 7730 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 7731 | 0 | 0.032034 | 0.029602
| 4 | 7732 | 0 | 0.0063799 | 0.012524
| 5 | 7733 | 0 | 0.0337 | 0.030711
| 6 | 7734 | 0 | 0.010182 | 0.14841
| 7 | 7735 | 0 | 0.024152 | 0.23221
| 8 | 7736 | 0 | 0.010697 | 0.14876
| 9 | 7737 | 0 | 0.010684 | 0.060496
| 10 | 7738 | 0 | 0.00029472 | 0.062819
| 11 | 7739 | 0 | 0.00093088 | 0.063242
| 12 | 7740 | 0 | 0.0017452 | 0.08226
| 13 | 7741 | 0 | 0.026953 | 0.099041
| 14 | 7742 | 0 | 0.02177 | 0.077114
| 15 | 7743 | 0 | 0.019407 | 0.094018
| 16 | 7744 | 0 | 0.0078869 | 0.086349
| 17 | 7745 | 0 | 0.0027083 | 0.19531
| 18 | 7746 | 0 | 0.020752 | 0.2901
| 19 | 7747 | 0 | 0.018591 | 0.39923
| 20 | 7748 | 0 | 0.029824 | 0.40671
| 21 | 7749 | 0 | 0.0087655 | 0.37421
| 22 | 7750 | 0 | 0.01266 | 0.3029
| 23 | 7751 | 0 | 0.017658 | 0.19578
| 24 | 7752 | 0 | 0.018817 | 0.020803
2015-11-20 | 1 | 7753 | 0 | 0.059963 | 0.048193
| 2 | 7754 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 7755 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 7756 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 7757 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 7758 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 7759 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 7760 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 7761 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 7762 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 7763 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 7764 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 7765 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 7766 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 7767 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 7768 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 7769 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 7770 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 7771 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 7772 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 7773 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 7774 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 7775 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 7776 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-11-21 | 1 | 7777 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 7778 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 7779 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 7780 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 7781 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 7782 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 7783 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 7784 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 7785 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 7786 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 7787 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 7788 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 7789 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 7790 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 7791 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 7792 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 7793 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 7794 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 7795 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 7796 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 7797 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 7798 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 7799 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 7800 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-11-22 | 1 | 7801 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 7802 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 7803 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 7804 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 7805 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 7806 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 7807 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 7808 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 7809 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 7810 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 7811 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 7812 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 7813 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 7814 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 7815 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 7816 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 7817 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 7818 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 7819 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 7820 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 7821 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 7822 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 7823 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 7824 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-11-23 | 1 | 7825 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 7826 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 7827 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 7828 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 7829 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 7830 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 7831 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 7832 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 7833 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 7834 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 7835 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 7836 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 7837 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 7838 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 7839 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 7840 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 7841 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 7842 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 7843 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 7844 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 7845 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 7846 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 7847 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 7848 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-11-24 | 1 | 7849 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 7850 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 7851 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 7852 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 7853 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 7854 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 7855 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 7856 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 7857 | 0 | 0 | 0.044146
| 10 | 7858 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 7859 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 7860 | 0 | 0 | 0.099575
| 13 | 7861 | 0 | 0 | 0.099575
| 14 | 7862 | 0 | 0 | 0.099575
| 15 | 7863 | 0 | 0 | 0.099575
| 16 | 7864 | 0 | 0 | 0.099575
| 17 | 7865 | 0 | 0 | 0.16579
| 18 | 7866 | 0 | 0 | 0.24857
| 19 | 7867 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 7868 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 7869 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 7870 | 0 | 0 | 0.31295
| 23 | 7871 | 0 | 0 | 0.2025
| 24 | 7872 | 0 | 0 | 0.026754
2015-11-25 | 1 | 7873 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 7874 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 7875 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 7876 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 7877 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 7878 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 7879 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 7880 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 7881 | 0 | 0 | 0.044146
| 10 | 7882 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 7883 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 7884 | 0 | 0 | 0.099575
| 13 | 7885 | 0 | 0 | 0.099575
| 14 | 7886 | 0 | 0 | 0.099575
| 15 | 7887 | 0 | 0 | 0.099575
| 16 | 7888 | 0 | 0 | 0.099575
| 17 | 7889 | 0 | 0 | 0.16579
| 18 | 7890 | 0 | 0 | 0.24857
| 19 | 7891 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 7892 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 7893 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 7894 | 0 | 0 | 0.31295
| 23 | 7895 | 0 | 0 | 0.2025
| 24 | 7896 | 0 | 0 | 0.026754
2015-11-26 | 1 | 7897 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 7898 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 7899 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 7900 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 7901 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 7902 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 7903 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 7904 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 7905 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 7906 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 7907 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 7908 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 7909 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 7910 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 7911 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 7912 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 7913 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 7914 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 7915 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 7916 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 7917 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 7918 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 7919 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 7920 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-11-27 | 1 | 7921 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 7922 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 7923 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 7924 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 7925 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 7926 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 7927 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 7928 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 7929 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 7930 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 7931 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 7932 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 7933 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 7934 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 7935 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 7936 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 7937 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 7938 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 7939 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 7940 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 7941 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 7942 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 7943 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 7944 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-11-28 | 1 | 7945 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 7946 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 7947 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 7948 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 7949 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 7950 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 7951 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 7952 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 7953 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 7954 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 7955 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 7956 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 7957 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 7958 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 7959 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 7960 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 7961 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 7962 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 7963 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 7964 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 7965 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 7966 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 7967 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 7968 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-11-29 | 1 | 7969 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 7970 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 7971 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 7972 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 7973 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 7974 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 7975 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 7976 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 7977 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 7978 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 7979 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 7980 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 7981 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 7982 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 7983 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 7984 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 7985 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 7986 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 7987 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 7988 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 7989 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 7990 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 7991 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 7992 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-11-30 | 1 | 7993 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 7994 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 7995 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 7996 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 7997 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 7998 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 7999 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 8000 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 8001 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 8002 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 8003 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 8004 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 8005 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 8006 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 8007 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 8008 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 8009 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 8010 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 8011 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 8012 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 8013 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 8014 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 8015 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 8016 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-12-01 | 1 | 8017 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 8018 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 8019 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 8020 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 8021 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 8022 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 8023 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 8024 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 8025 | 0 | 0 | 0.044146
| 10 | 8026 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 8027 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 8028 | 0 | 0 | 0.099575
| 13 | 8029 | 0 | 0 | 0.099575
| 14 | 8030 | 0 | 0 | 0.099575
| 15 | 8031 | 0 | 0 | 0.099575
| 16 | 8032 | 0 | 0 | 0.099575
| 17 | 8033 | 0 | 0 | 0.16579
| 18 | 8034 | 0 | 0 | 0.24857
| 19 | 8035 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 8036 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 8037 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 8038 | 0 | 0 | 0.31295
| 23 | 8039 | 0 | 0 | 0.2025
| 24 | 8040 | 0 | 0 | 0.026754
2015-12-02 | 1 | 8041 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 8042 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 8043 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 8044 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 8045 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 8046 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 8047 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 8048 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 8049 | 0 | 0 | 0.044146
| 10 | 8050 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 8051 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 8052 | 0 | 0 | 0.099575
| 13 | 8053 | 0 | 0 | 0.099575
| 14 | 8054 | 0 | 0 | 0.099575
| 15 | 8055 | 0 | 0 | 0.099575
| 16 | 8056 | 0 | 0 | 0.099575
| 17 | 8057 | 0 | 0 | 0.16579
| 18 | 8058 | 0 | 0 | 0.24857
| 19 | 8059 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 8060 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 8061 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 8062 | 0 | 0 | 0.31295
| 23 | 8063 | 0 | 0 | 0.2025
| 24 | 8064 | 0 | 0 | 0.026754
2015-12-03 | 1 | 8065 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 8066 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 8067 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 8068 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 8069 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 8070 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 8071 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 8072 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 8073 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 8074 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 8075 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 8076 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 8077 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 8078 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 8079 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 8080 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 8081 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 8082 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 8083 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 8084 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 8085 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 8086 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 8087 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 8088 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-12-04 | 1 | 8089 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 8090 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 8091 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 8092 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 8093 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 8094 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 8095 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 8096 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 8097 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 8098 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 8099 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 8100 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 8101 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 8102 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 8103 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 8104 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 8105 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 8106 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 8107 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 8108 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 8109 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 8110 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 8111 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 8112 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-12-05 | 1 | 8113 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 8114 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 8115 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 8116 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 8117 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 8118 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 8119 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 8120 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 8121 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 8122 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 8123 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 8124 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 8125 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 8126 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 8127 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 8128 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 8129 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 8130 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 8131 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 8132 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 8133 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 8134 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 8135 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 8136 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-12-06 | 1 | 8137 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 8138 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 8139 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 8140 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 8141 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 8142 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 8143 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 8144 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 8145 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 8146 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 8147 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 8148 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 8149 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 8150 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 8151 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 8152 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 8153 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 8154 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 8155 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 8156 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 8157 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 8158 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 8159 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 8160 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-12-07 | 1 | 8161 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 8162 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 8163 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 8164 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 8165 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 8166 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 8167 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 8168 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 8169 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 8170 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 8171 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 8172 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 8173 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 8174 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 8175 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 8176 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 8177 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 8178 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 8179 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 8180 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 8181 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 8182 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 8183 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 8184 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-12-08 | 1 | 8185 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 8186 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 8187 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 8188 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 8189 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 8190 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 8191 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 8192 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 8193 | 0 | 0 | 0.044146
| 10 | 8194 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 8195 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 8196 | 0 | 0 | 0.099575
| 13 | 8197 | 0 | 0 | 0.099575
| 14 | 8198 | 0 | 0 | 0.099575
| 15 | 8199 | 0 | 0 | 0.099575
| 16 | 8200 | 0 | 0 | 0.099575
| 17 | 8201 | 0 | 0 | 0.16579
| 18 | 8202 | 0 | 0 | 0.24857
| 19 | 8203 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 8204 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 8205 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 8206 | 0 | 0 | 0.31295
| 23 | 8207 | 0 | 0 | 0.2025
| 24 | 8208 | 0 | 0 | 0.026754
2015-12-09 | 1 | 8209 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 8210 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 8211 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 8212 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 8213 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 8214 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 8215 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 8216 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 8217 | 0 | 0 | 0.044146
| 10 | 8218 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 8219 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 8220 | 0 | 0 | 0.099575
| 13 | 8221 | 0 | 0 | 0.099575
| 14 | 8222 | 0 | 0 | 0.099575
| 15 | 8223 | 0 | 0 | 0.099575
| 16 | 8224 | 0 | 0 | 0.099575
| 17 | 8225 | 0 | 0 | 0.16579
| 18 | 8226 | 0 | 0 | 0.24857
| 19 | 8227 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 8228 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 8229 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 8230 | 0 | 0 | 0.31295
| 23 | 8231 | 0 | 0 | 0.2025
| 24 | 8232 | 0 | 0 | 0.026754
2015-12-10 | 1 | 8233 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 8234 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 8235 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 8236 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 8237 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 8238 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 8239 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 8240 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 8241 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 8242 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 8243 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 8244 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 8245 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 8246 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 8247 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 8248 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 8249 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 8250 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 8251 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 8252 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 8253 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 8254 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 8255 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 8256 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-12-11 | 1 | 8257 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 8258 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 8259 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 8260 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 8261 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 8262 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 8263 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 8264 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 8265 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 8266 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 8267 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 8268 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 8269 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 8270 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 8271 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 8272 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 8273 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 8274 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 8275 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 8276 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 8277 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 8278 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 8279 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 8280 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-12-12 | 1 | 8281 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 8282 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 8283 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 8284 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 8285 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 8286 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 8287 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 8288 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 8289 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 8290 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 8291 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 8292 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 8293 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 8294 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 8295 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 8296 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 8297 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 8298 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 8299 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 8300 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 8301 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 8302 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 8303 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 8304 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-12-13 | 1 | 8305 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 8306 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 8307 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 8308 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 8309 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 8310 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 8311 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 8312 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 8313 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 8314 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 8315 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 8316 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 8317 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 8318 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 8319 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 8320 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 8321 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 8322 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 8323 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 8324 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 8325 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 8326 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 8327 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 8328 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-12-14 | 1 | 8329 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 8330 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 8331 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 8332 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 8333 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 8334 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 8335 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 8336 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 8337 | 0 | 0 | 0.053384
| 10 | 8338 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 8339 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 8340 | 0 | 0 | 0.081099
| 13 | 8341 | 0 | 0 | 0.081099
| 14 | 8342 | 0 | 0 | 0.062622
| 15 | 8343 | 0 | 0 | 0.081099
| 16 | 8344 | 0 | 0 | 0.081099
| 17 | 8345 | 0 | 0 | 0.19351
| 18 | 8346 | 0 | 0 | 0.27628
| 19 | 8347 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 8348 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 8349 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 8350 | 0 | 0 | 0.29447
| 23 | 8351 | 0 | 0 | 0.18402
| 24 | 8352 | 0 | 0 | 0.0082774
2015-12-15 | 1 | 8353 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 8354 | 0 | 0 | 0.0082774
| 3 | 8355 | 0 | 0 | 0.0082774
| 4 | 8356 | 0 | 0 | 0.0082774
| 5 | 8357 | 0 | 0 | 0.0082774
| 6 | 8358 | 0 | 0 | 0.14164
| 7 | 8359 | 0 | 0 | 0.21613
| 8 | 8360 | 0 | 0 | 0.14164
| 9 | 8361 | 0 | 0 | 0.044146
| 10 | 8362 | 0 | 0 | 0.062622
| 11 | 8363 | 0 | 0 | 0.062622
| 12 | 8364 | 0 | 0 | 0.099575
| 13 | 8365 | 0 | 0 | 0.099575
| 14 | 8366 | 0 | 0 | 0.099575
| 15 | 8367 | 0 | 0 | 0.099575
| 16 | 8368 | 0 | 0 | 0.099575
| 17 | 8369 | 0 | 0 | 0.16579
| 18 | 8370 | 0 | 0 | 0.24857
| 19 | 8371 | 0 | 0 | 0.38685
| 20 | 8372 | 0 | 0 | 0.38685
| 21 | 8373 | 0 | 0 | 0.36838
| 22 | 8374 | 0 | 0 | 0.31295
| 23 | 8375 | 0 | 0 | 0.2025
| 24 | 8376 | 0 | 0 | 0.026754
2015-12-16 | 1 | 8377 | 0 | 0 | 0.0082774
| 2 | 8378 | 0.3912 | 0 | 0.0082774
| 3 | 8379 | 0.39538 | 0 | 0.0082774
| 4 | 8380 | 0.3988 | 0 | 0.0082774
| 5 | 8381 | 0.40183 | 0 | 0.0082774
| 6 | 8382 | 0.40467 | 0 | 0.14164
| 7 | 8383 | 0.40743 | 0 | 0.21613
| 8 | 8384 | 0.41009 | 0 | 0.14164
| 9 | 8385 | 0.41273 | 0 | 0.044146
| 10 | 8386 | 0.013731 | 0 | 0.062622
| 11 | 8387 | 0.014205 | 0 | 0.062622
| 12 | 8388 | 0.014923 | 0 | 0.099575
| 13 | 8389 | 0.015669 | 0 | 0.099575
| 14 | 8390 | 0.016847 | 0 | 0.099575
| 15 | 8391 | 0.018142 | 0 | 0.099575
| 16 | 8392 | 0.01894 | 0 | 0.099575
| 17 | 8393 | 0.019388 | 0 | 0.16579
| 18 | 8394 | 0.019445 | 0 | 0.24857
| 19 | 8395 | 0.019593 | 0 | 0.38685
| 20 | 8396 | 0.41181 | 0 | 0.38685
| 21 | 8397 | 0.6748 | 0 | 0.36838
| 22 | 8398 | 0.65402 | 0 | 0.31295
| 23 | 8399 | 0.64162 | 0 | 0.2025
| 24 | 8400 | 0.63361 | 0 | 0.026754
2015-12-17 | 1 | 8401 | 0.62236 | 0 | 0.0082774
| 2 | 8402 | 0.61302 | 0 | 0.0082774
| 3 | 8403 | 0.61018 | 0 | 0.0082774
| 4 | 8404 | 0.60906 | 0 | 0.0082774
| 5 | 8405 | 0.60395 | 0 | 0.0082774
| 6 | 8406 | 0.60591 | 0 | 0.14164
| 7 | 8407 | 0.60891 | 0 | 0.21613
| 8 | 8408 | 0.60631 | 0 | 0.14164
| 9 | 8409 | 0.60451 | 0 | 0.053384
| 10 | 8410 | 0.035893 | 0 | 0.062622
| 11 | 8411 | 0.036493 | 0 | 0.062622
| 12 | 8412 | 0.036979 | 0 | 0.081099
| 13 | 8413 | 0.036759 | 0 | 0.081099
| 14 | 8414 | 0.035742 | 0 | 0.062622
| 15 | 8415 | 0.036517 | 0 | 0.081099
| 16 | 8416 | 0.039243 | 0 | 0.081099
| 17 | 8417 | 0.041101 | 0 | 0.19351
| 18 | 8418 | 0.04346 | 0 | 0.27628
| 19 | 8419 | 0.045862 | 0 | 0.38685
| 20 | 8420 | 0.5738 | 0 | 0.38685
| 21 | 8421 | 0.91594 | 0 | 0.36838
| 22 | 8422 | 0.88005 | 0 | 0.29447
| 23 | 8423 | 0.85374 | 0 | 0.18402
| 24 | 8424 | 0.83297 | 0 | 0.0082774
2015-12-18 | 1 | 8425 | 0.81587 | 0 | 0.0082774
| 2 | 8426 | 0.8014 | 0 | 0.0082774
| 3 | 8427 | 0.78896 | 0 | 0.0082774
| 4 | 8428 | 0.7781 | 0 | 0.0082774
| 5 | 8429 | 0.76848 | 0 | 0.0082774
| 6 | 8430 | 0.75995 | 0 | 0.14164
| 7 | 8431 | 0.7524 | 0 | 0.21613
| 8 | 8432 | 0.74566 | 0 | 0.14164
| 9 | 8433 | 0.73968 | 0 | 0.053384
| 10 | 8434 | 0.060104 | 0 | 0.062622
| 11 | 8435 | 0.057247 | 0 | 0.062622
| 12 | 8436 | 0.051453 | 0 | 0.081099
| 13 | 8437 | 0.046747 | 0 | 0.081099
| 14 | 8438 | 0.044923 | 0 | 0.062622
| 15 | 8439 | 0.043229 | 0 | 0.081099
| 16 | 8440 | 0.042605 | 0 | 0.081099
| 17 | 8441 | 0.042987 | 0 | 0.19351
| 18 | 8442 | 0.045852 | 0 | 0.27628
| 19 | 8443 | 0.047591 | 0 | 0.38685
| 20 | 8444 | 0.562 | 0 | 0.38685
| 21 | 8445 | 0.89333 | 0 | 0.36838
| 22 | 8446 | 0.86105 | 0 | 0.29447
| 23 | 8447 | 0.83191 | 0 | 0.18402
| 24 | 8448 | 0.80827 | 0 | 0.0082774
2015-12-19 | 1 | 8449 | 0.78837 | 0 | 0.0082774
| 2 | 8450 | 0.77119 | 0 | 0.0082774
| 3 | 8451 | 0.75611 | 0 | 0.0082774
| 4 | 8452 | 0.74273 | 0 | 0.0082774
| 5 | 8453 | 0.73082 | 0 | 0.0082774
| 6 | 8454 | 0.72005 | 0 | 0.14164
| 7 | 8455 | 0.71031 | 0 | 0.21613
| 8 | 8456 | 0.70148 | 0 | 0.14164
| 9 | 8457 | 0.69893 | 0 | 0.053384
| 10 | 8458 | 0.058454 | 0 | 0.062622
| 11 | 8459 | 0.058433 | 0 | 0.062622
| 12 | 8460 | 0.058076 | 0 | 0.081099
| 13 | 8461 | 0.057314 | 0 | 0.081099
| 14 | 8462 | 0.056983 | 0 | 0.062622
| 15 | 8463 | 0.056997 | 0 | 0.081099
| 16 | 8464 | 0.057624 | 0 | 0.081099
| 17 | 8465 | 0.058422 | 0 | 0.19351
| 18 | 8466 | 0.058987 | 0 | 0.27628
| 19 | 8467 | 0.0596 | 0 | 0.38685
| 20 | 8468 | 0.62008 | 0 | 0.38685
| 21 | 8469 | 0.97889 | 0 | 0.36838
| 22 | 8470 | 0.93587 | 0 | 0.29447
| 23 | 8471 | 0.90337 | 0 | 0.18402
| 24 | 8472 | 0.87698 | 0 | 0.0082774
2015-12-20 | 1 | 8473 | 0.8547 | 0 | 0.0082774
| 2 | 8474 | 0.83539 | 0 | 0.0082774
| 3 | 8475 | 0.81838 | 0 | 0.0082774
| 4 | 8476 | 0.80322 | 0 | 0.0082774
| 5 | 8477 | 0.78966 | 0 | 0.0082774
| 6 | 8478 | 0.784 | 0 | 0.14164
| 7 | 8479 | 0.77976 | 0 | 0.21613
| 8 | 8480 | 0.76372 | 0 | 0.14164
| 9 | 8481 | 0.74822 | 0 | 0.053384
| 10 | 8482 | 0.064346 | 0 | 0.062622
| 11 | 8483 | 0.062485 | 0 | 0.062622
| 12 | 8484 | 0.061046 | 0 | 0.081099
| 13 | 8485 | 0.058242 | 0 | 0.081099
| 14 | 8486 | 0.055419 | 0 | 0.062622
| 15 | 8487 | 0.053223 | 0 | 0.081099
| 16 | 8488 | 0.051114 | 0 | 0.081099
| 17 | 8489 | 0.049765 | 0 | 0.19351
| 18 | 8490 | 0.051164 | 0 | 0.27628
| 19 | 8491 | 0.052645 | 0 | 0.38685
| 20 | 8492 | 0.58782 | 0 | 0.38685
| 21 | 8493 | 0.9366 | 0 | 0.36838
| 22 | 8494 | 0.90133 | 0 | 0.29447
| 23 | 8495 | 0.86967 | 0 | 0.18402
| 24 | 8496 | 0.84914 | 0 | 0.0082774
2015-12-21 | 1 | 8497 | 0.83301 | 0 | 0.0082774
| 2 | 8498 | 0.81462 | 0 | 0.0082774
| 3 | 8499 | 0.79849 | 0 | 0.0082774
| 4 | 8500 | 0.78422 | 0 | 0.0082774
| 5 | 8501 | 0.77155 | 0 | 0.0082774
| 6 | 8502 | 0.76677 | 0 | 0.14164
| 7 | 8503 | 0.76342 | 0 | 0.21613
| 8 | 8504 | 0.7548 | 0 | 0.14164
| 9 | 8505 | 0.75218 | 0 | 0.053384
| 10 | 8506 | 0.067806 | 0 | 0.062622
| 11 | 8507 | 0.066673 | 0 | 0.062622
| 12 | 8508 | 0.064571 | 0 | 0.081099
| 13 | 8509 | 0.061655 | 0 | 0.081099
| 14 | 8510 | 0.059932 | 0 | 0.062622
| 15 | 8511 | 0.059717 | 0 | 0.081099
| 16 | 8512 | 0.060286 | 0 | 0.081099
| 17 | 8513 | 0.061416 | 0 | 0.19351
| 18 | 8514 | 0.061908 | 0 | 0.27628
| 19 | 8515 | 0.062404 | 0 | 0.38685
| 20 | 8516 | 0.62687 | 0 | 0.38685
| 21 | 8517 | 0.98767 | 0 | 0.36838
| 22 | 8518 | 0.94336 | 0 | 0.29447
| 23 | 8519 | 0.90942 | 0 | 0.18402
| 24 | 8520 | 0.88168 | 0 | 0.0082774
2015-12-22 | 1 | 8521 | 0.8581 | 0 | 0.0082774
| 2 | 8522 | 0.83756 | 0 | 0.0082774
| 3 | 8523 | 0.81936 | 0 | 0.0082774
| 4 | 8524 | 0.80307 | 0 | 0.0082774
| 5 | 8525 | 0.78836 | 0 | 0.0082774
| 6 | 8526 | 0.77506 | 0 | 0.14164
| 7 | 8527 | 0.76296 | 0 | 0.21613
| 8 | 8528 | 0.75187 | 0 | 0.14164
| 9 | 8529 | 0.74718 | 0 | 0.044146
| 10 | 8530 | 0.066365 | 0 | 0.062622
| 11 | 8531 | 0.0637 | 0 | 0.062622
| 12 | 8532 | 0.060028 | 0 | 0.099575
| 13 | 8533 | 0.056706 | 0 | 0.099575
| 14 | 8534 | 0.054567 | 0 | 0.099575
| 15 | 8535 | 0.054209 | 0 | 0.099575
| 16 | 8536 | 0.054115 | 0 | 0.099575
| 17 | 8537 | 0.054689 | 0 | 0.16579
| 18 | 8538 | 0.05504 | 0 | 0.24857
| 19 | 8539 | 0.055178 | 0 | 0.38685
| 20 | 8540 | 0.58486 | 0 | 0.38685
| 21 | 8541 | 0.92718 | 0 | 0.36838
| 22 | 8542 | 0.88949 | 0 | 0.31295
| 23 | 8543 | 0.85566 | 0 | 0.2025
| 24 | 8544 | 0.83327 | 0 | 0.026754
2015-12-23 | 1 | 8545 | 0.81521 | 0 | 0.0082774
| 2 | 8546 | 0.80156 | 0 | 0.0082774
| 3 | 8547 | 0.79055 | 0 | 0.0082774
| 4 | 8548 | 0.77515 | 0 | 0.0082774
| 5 | 8549 | 0.76134 | 0 | 0.0082774
| 6 | 8550 | 0.74894 | 0 | 0.14164
| 7 | 8551 | 0.73776 | 0 | 0.21613
| 8 | 8552 | 0.72766 | 0 | 0.14164
| 9 | 8553 | 0.72396 | 0 | 0.044146
| 10 | 8554 | 0.064349 | 0 | 0.062622
| 11 | 8555 | 0.063262 | 0 | 0.062622
| 12 | 8556 | 0.061475 | 0 | 0.099575
| 13 | 8557 | 0.059628 | 0 | 0.099575
| 14 | 8558 | 0.05803 | 0 | 0.099575
| 15 | 8559 | 0.058036 | 0 | 0.099575
| 16 | 8560 | 0.058153 | 0 | 0.099575
| 17 | 8561 | 0.058769 | 0 | 0.16579
| 18 | 8562 | 0.059077 | 0 | 0.24857
| 19 | 8563 | 0.059424 | 0 | 0.38685
| 20 | 8564 | 0.61464 | 0 | 0.38685
| 21 | 8565 | 0.97223 | 0 | 0.36838
| 22 | 8566 | 0.92862 | 0 | 0.31295
| 23 | 8567 | 0.89542 | 0 | 0.2025
| 24 | 8568 | 0.86834 | 0 | 0.026754
2015-12-24 | 1 | 8569 | 0.84539 | 0 | 0.0082774
| 2 | 8570 | 0.82546 | 0 | 0.0082774
| 3 | 8571 | 0.80786 | 0 | 0.0082774
| 4 | 8572 | 0.79214 | 0 | 0.0082774
| 5 | 8573 | 0.778 | 0 | 0.0082774
| 6 | 8574 | 0.77068 | 0 | 0.14164
| 7 | 8575 | 0.76481 | 0 | 0.21613
| 8 | 8576 | 0.75474 | 0 | 0.14164
| 9 | 8577 | 0.74557 | 0 | 0.053384
| 10 | 8578 | 0.066762 | 0 | 0.062622
| 11 | 8579 | 0.065653 | 0 | 0.062622
| 12 | 8580 | 0.063514 | 0 | 0.081099
| 13 | 8581 | 0.061466 | 0 | 0.081099
| 14 | 8582 | 0.058502 | 0 | 0.062622
| 15 | 8583 | 0.057446 | 0 | 0.081099
| 16 | 8584 | 0.056545 | 0 | 0.081099
| 17 | 8585 | 0.056086 | 0 | 0.19351
| 18 | 8586 | 0.057359 | 0 | 0.27628
| 19 | 8587 | 0.058699 | 0 | 0.38685
| 20 | 8588 | 0.60845 | 0 | 0.38685
| 21 | 8589 | 0.96129 | 0 | 0.36838
| 22 | 8590 | 0.91681 | 0 | 0.29447
| 23 | 8591 | 0.88271 | 0 | 0.18402
| 24 | 8592 | 0.85473 | 0 | 0.0082774
2015-12-25 | 1 | 8593 | 0.83088 | 0 | 0.0082774
| 2 | 8594 | 0.81666 | 0 | 0.0082774
| 3 | 8595 | 0.80511 | 0 | 0.0082774
| 4 | 8596 | 0.7892 | 0 | 0.0082774
| 5 | 8597 | 0.77487 | 0 | 0.0082774
| 6 | 8598 | 0.76194 | 0 | 0.14164
| 7 | 8599 | 0.75032 | 0 | 0.21613
| 8 | 8600 | 0.73983 | 0 | 0.14164
| 9 | 8601 | 0.73578 | 0 | 0.053384
| 10 | 8602 | 0.065954 | 0 | 0.062622
| 11 | 8603 | 0.062874 | 0 | 0.062622
| 12 | 8604 | 0.060115 | 0 | 0.081099
| 13 | 8605 | 0.057176 | 0 | 0.081099
| 14 | 8606 | 0.054666 | 0 | 0.062622
| 15 | 8607 | 0.053453 | 0 | 0.081099
| 16 | 8608 | 0.052238 | 0 | 0.081099
| 17 | 8609 | 0.052175 | 0 | 0.19351
| 18 | 8610 | 0.054174 | 0 | 0.27628
| 19 | 8611 | 0.05479 | 0 | 0.38685
| 20 | 8612 | 0.58048 | 0 | 0.38685
| 21 | 8613 | 0.9191 | 0 | 0.36838
| 22 | 8614 | 0.88565 | 0 | 0.29447
| 23 | 8615 | 0.85564 | 0 | 0.18402
| 24 | 8616 | 0.83677 | 0 | 0.0082774
2015-12-26 | 1 | 8617 | 0.82185 | 0 | 0.0082774
| 2 | 8618 | 0.80466 | 0 | 0.0082774
| 3 | 8619 | 0.78963 | 0 | 0.0082774
| 4 | 8620 | 0.77636 | 0 | 0.0082774
| 5 | 8621 | 0.76457 | 0 | 0.0082774
| 6 | 8622 | 0.76059 | 0 | 0.14164
| 7 | 8623 | 0.75801 | 0 | 0.21613
| 8 | 8624 | 0.7501 | 0 | 0.14164
| 9 | 8625 | 0.74845 | 0 | 0.053384
| 10 | 8626 | 0.068792 | 0 | 0.062622
| 11 | 8627 | 0.065283 | 0 | 0.062622
| 12 | 8628 | 0.062051 | 0 | 0.081099
| 13 | 8629 | 0.059524 | 0 | 0.081099
| 14 | 8630 | 0.058801 | 0 | 0.062622
| 15 | 8631 | 0.059722 | 0 | 0.081099
| 16 | 8632 | 0.060185 | 0 | 0.081099
| 17 | 8633 | 0.061229 | 0 | 0.19351
| 18 | 8634 | 0.06272 | 0 | 0.27628
| 19 | 8635 | 0.063446 | 0 | 0.38685
| 20 | 8636 | 0.62018 | 0 | 0.38685
| 21 | 8637 | 0.97495 | 0 | 0.36838
| 22 | 8638 | 0.93318 | 0 | 0.29447
| 23 | 8639 | 0.90173 | 0 | 0.18402
| 24 | 8640 | 0.87626 | 0 | 0.0082774
2015-12-27 | 1 | 8641 | 0.85478 | 0 | 0.0082774
| 2 | 8642 | 0.83621 | 0 | 0.0082774
| 3 | 8643 | 0.82637 | 0 | 0.0082774
| 4 | 8644 | 0.81865 | 0 | 0.0082774
| 5 | 8645 | 0.80619 | 0 | 0.0082774
| 6 | 8646 | 0.80045 | 0 | 0.14164
| 7 | 8647 | 0.7961 | 0 | 0.21613
| 8 | 8648 | 0.78207 | 0 | 0.14164
| 9 | 8649 | 0.76861 | 0 | 0.053384
| 10 | 8650 | 0.070279 | 0 | 0.062622
| 11 | 8651 | 0.067108 | 0 | 0.062622
| 12 | 8652 | 0.06494 | 0 | 0.081099
| 13 | 8653 | 0.063659 | 0 | 0.081099
| 14 | 8654 | 0.06269 | 0 | 0.062622
| 15 | 8655 | 0.062535 | 0 | 0.081099
| 16 | 8656 | 0.062735 | 0 | 0.081099
| 17 | 8657 | 0.063757 | 0 | 0.19351
| 18 | 8658 | 0.064513 | 0 | 0.27628
| 19 | 8659 | 0.064945 | 0 | 0.38685
| 20 | 8660 | 0.63268 | 0 | 0.38685
| 21 | 8661 | 1 | 0 | 0.36838
| 22 | 8662 | 0.96752 | 0 | 0.29447
| 23 | 8663 | 0.94084 | 0 | 0.18402
| 24 | 8664 | 0.91948 | 0 | 0.0082774
2015-12-28 | 1 | 8665 | 0.90269 | 0 | 0.0082774
| 2 | 8666 | 0.88376 | 0 | 0.0082774
| 3 | 8667 | 0.87381 | 0 | 0.0082774
| 4 | 8668 | 0.86615 | 0 | 0.0082774
| 5 | 8669 | 0.85383 | 0 | 0.0082774
| 6 | 8670 | 0.84838 | 0 | 0.14164
| 7 | 8671 | 0.84396 | 0 | 0.21613
| 8 | 8672 | 0.83027 | 0 | 0.14164
| 9 | 8673 | 0.81723 | 0 | 0.053384
| 10 | 8674 | 0.077771 | 0 | 0.062622
| 11 | 8675 | 0.075389 | 0 | 0.062622
| 12 | 8676 | 0.06972 | 0 | 0.081099
| 13 | 8677 | 0.063506 | 0 | 0.081099
| 14 | 8678 | 0.056412 | 0 | 0.062622
| 15 | 8679 | 0.051099 | 0 | 0.081099
| 16 | 8680 | 0.045786 | 0 | 0.081099
| 17 | 8681 | 0.043469 | 0 | 0.19351
| 18 | 8682 | 0.048006 | 0 | 0.27628
| 19 | 8683 | 0.052683 | 0 | 0.38685
| 20 | 8684 | 0.55665 | 0 | 0.38685
| 21 | 8685 | 0.87933 | 0 | 0.36838
| 22 | 8686 | 0.85978 | 0 | 0.29447
| 23 | 8687 | 0.84408 | 0 | 0.18402
| 24 | 8688 | 0.83454 | 0 | 0.0082774
2015-12-29 | 1 | 8689 | 0.82932 | 0 | 0.0082774
| 2 | 8690 | 0.8269 | 0 | 0.0082774
| 3 | 8691 | 0.82764 | 0 | 0.0082774
| 4 | 8692 | 0.83178 | 0 | 0.0082774
| 5 | 8693 | 0.84272 | 0 | 0.0082774
| 6 | 8694 | 0.85524 | 0 | 0.14164
| 7 | 8695 | 0.85768 | 0 | 0.21613
| 8 | 8696 | 0.8558 | 0 | 0.14164
| 9 | 8697 | 0.85473 | 0 | 0.044146
| 10 | 8698 | 0.08751 | 0 | 0.062622
| 11 | 8699 | 0.083953 | 0 | 0.062622
| 12 | 8700 | 0.079032 | 0 | 0.099575
| 13 | 8701 | 0.071978 | 0 | 0.099575
| 14 | 8702 | 0.061918 | 0 | 0.099575
| 15 | 8703 | 0.052652 | 0 | 0.099575
| 16 | 8704 | 0.045317 | 0 | 0.099575
| 17 | 8705 | 0.041475 | 0 | 0.16579
| 18 | 8706 | 0.044085 | 0 | 0.24857
| 19 | 8707 | 0.049624 | 0 | 0.38685
| 20 | 8708 | 0.49997 | 0 | 0.38685
| 21 | 8709 | 0.80342 | 0 | 0.36838
| 22 | 8710 | 0.79184 | 0 | 0.31295
| 23 | 8711 | 0.78304 | 0 | 0.2025
| 24 | 8712 | 0.77928 | 0 | 0.026754
2015-12-30 | 1 | 8713 | 0.77213 | 0 | 0.0082774
| 2 | 8714 | 0.76246 | 0 | 0.0082774
| 3 | 8715 | 0.76109 | 0 | 0.0082774
| 4 | 8716 | 0.76137 | 0 | 0.0082774
| 5 | 8717 | 0.75655 | 0 | 0.0082774
| 6 | 8718 | 0.75262 | 0 | 0.14164
| 7 | 8719 | 0.74947 | 0 | 0.21613
| 8 | 8720 | 0.74697 | 0 | 0.14164
| 9 | 8721 | 0.75044 | 0 | 0.044146
| 10 | 8722 | 0.076913 | 0 | 0.062622
| 11 | 8723 | 0.076253 | 0 | 0.062622
| 12 | 8724 | 0.070773 | 0 | 0.099575
| 13 | 8725 | 0.065445 | 0 | 0.099575
| 14 | 8726 | 0.063436 | 0 | 0.099575
| 15 | 8727 | 0.061313 | 0 | 0.099575
| 16 | 8728 | 0.059826 | 0 | 0.099575
| 17 | 8729 | 0.060073 | 0 | 0.16579
| 18 | 8730 | 0.06189 | 0 | 0.24857
| 19 | 8731 | 0.06328 | 0 | 0.38685
| 20 | 8732 | 0.6102 | 0 | 0.38685
| 21 | 8733 | 0.96587 | 0 | 0.36838
| 22 | 8734 | 0.93685 | 0 | 0.31295
| 23 | 8735 | 0.91833 | 0 | 0.2025
| 24 | 8736 | 0.90581 | 0 | 0.026754
2015-12-31 | 1 | 8737 | 0.89813 | 0 | 0.0082774
| 2 | 8738 | 0.88188 | 0 | 0.0082774
| 3 | 8739 | 0.86781 | 0 | 0.0082774
| 4 | 8740 | 0.86103 | 0 | 0.0082774
| 5 | 8741 | 0.85061 | 0 | 0.0082774
| 6 | 8742 | 0.8415 | 0 | 0.14164
| 7 | 8743 | 0.83345 | 0 | 0.21613
| 8 | 8744 | 0.82087 | 0 | 0.14164
| 9 | 8745 | 0.80882 | 0 | 0.053384
| 10 | 8746 | 0.079758 | 0 | 0.062622
| 11 | 8747 | 0.078354 | 0 | 0.062622
| 12 | 8748 | 0.076129 | 0 | 0.081099
| 13 | 8749 | 0.072114 | 0 | 0.081099
| 14 | 8750 | 0.066731 | 0 | 0.062622
| 15 | 8751 | 0.059945 | 0 | 0.081099
| 16 | 8752 | 0.052426 | 0 | 0.081099
| 17 | 8753 | 0.049107 | 0 | 0.19351
| 18 | 8754 | 0.054019 | 0 | 0.27628
| 19 | 8755 | 0.058543 | 0 | 0.38685
| 20 | 8756 | 0.59967 | 0 | 0.38685
| 21 | 8757 | 0.94713 | 0 | 0.36838
| 22 | 8758 | 0.92531 | 0 | 0.29447
| 23 | 8759 | 0.90852 | 0 | 0.18402
| 24 | 8760 | 0.89797 | 0 | 0.0082774

## 四季典型日负荷
冬季典型日小时 | 典型日热负荷逐时特性系数Uhij | 热负荷值 | 典型日电负荷逐时特性系数Ueij | 电负荷值 | 夏季典型日小时 | 典型日冷负荷逐时特性系数Ucij | 冷负荷值 | 典型日电负荷逐时特性系数Ueij | 电负荷值 | 春季典型日小时 | 典型日电负荷逐时特性系数Ueij | 电负荷值 | 秋季典型日小时 | 典型日冷负荷逐时特性系数Ucij | 冷负荷值 | 典型日电负荷逐时特性系数Ueij | 电负荷值
1 | 0.85129 | 31.1233 | 0.0082774 | 0.21 | 1 | 0.61418 | 30.8687 | 0.31546 | 8.0033 | 1 | 0.0082774 | 0.21 | 1 | 0.065103 | 3.2721 | 0.051615 | 1.3095
2 | 0.83151 | 30.3999 | 0.0082774 | 0.21 | 2 | 0.57938 | 29.1197 | 0.2905 | 7.3699 | 2 | 0.0082774 | 0.21 | 2 | 0.074796 | 3.7593 | 0.058067 | 1.4732
3 | 0.81403 | 29.7611 | 0.0082774 | 0.21 | 3 | 0.55633 | 27.9612 | 0.27927 | 7.0851 | 3 | 0.0082774 | 0.21 | 3 | 0.072718 | 3.6548 | 0.056684 | 1.4381
4 | 0.79843 | 29.1907 | 0.0082774 | 0.21 | 4 | 0.53156 | 26.7163 | 0.26721 | 6.779 | 4 | 0.0082774 | 0.21 | 4 | 0.075937 | 3.8166 | 0.058827 | 1.4924
5 | 0.78439 | 28.6773 | 0.0082774 | 0.21 | 5 | 0.50835 | 25.5499 | 0.2559 | 6.4922 | 5 | 0.0082774 | 0.21 | 5 | 0.067164 | 3.3756 | 0.052987 | 1.3443
6 | 0.778 | 28.4436 | 0.14164 | 3.5933 | 6 | 0.48545 | 24.3985 | 0.3781 | 9.5924 | 6 | 0.14164 | 3.5933 | 6 | 0.061311 | 3.0815 | 0.18245 | 4.6287
7 | 0.77309 | 28.2641 | 0.21613 | 5.4833 | 7 | 0.47348 | 23.7969 | 0.44677 | 11.3345 | 7 | 0.21613 | 5.4833 | 7 | 0.060328 | 3.0321 | 0.25629 | 6.5021
8 | 0.76319 | 27.9023 | 0.14164 | 3.5933 | 8 | 0.49301 | 24.7787 | 0.38178 | 9.6859 | 8 | 0.14164 | 3.5933 | 8 | 0.051076 | 2.5671 | 0.17564 | 4.4559
9 | 0.75419 | 27.5732 | 0.053384 | 1.3544 | 9 | 0.53019 | 26.6472 | 0.3024 | 7.672 | 9 | 0.044146 | 1.12 | 9 | 0.031651 | 1.5908 | 0.074454 | 1.8889
10 | 0.060411 | 2.2086 | 0.062622 | 1.5887 | 10 | 0.5167 | 25.9696 | 0.31431 | 7.9741 | 10 | 0.062622 | 1.5887 | 10 | 0.0050714 | 0.25489 | 0.065998 | 1.6744
11 | 0.058023 | 2.1213 | 0.062622 | 1.5887 | 11 | 0.46031 | 23.1354 | 0.28685 | 7.2773 | 11 | 0.062622 | 1.5887 | 11 | 0.0059387 | 0.29848 | 0.066576 | 1.689
12 | 0.056253 | 2.0566 | 0.081099 | 2.0575 | 12 | 0.50571 | 25.4171 | 0.34591 | 8.7758 | 12 | 0.099575 | 2.5262 | 12 | 0.021264 | 1.0687 | 0.095253 | 2.4166
13 | 0.054688 | 1.9994 | 0.081099 | 2.0575 | 13 | 0.71688 | 36.0304 | 0.45813 | 11.6227 | 13 | 0.099575 | 2.5262 | 13 | 0.048371 | 2.4311 | 0.1133 | 2.8744
14 | 0.053524 | 1.9569 | 0.062622 | 1.5887 | 14 | 0.75843 | 38.1185 | 0.47891 | 12.1499 | 14 | 0.099575 | 2.5262 | 14 | 0.078943 | 3.9677 | 0.11517 | 2.9219
15 | 0.053099 | 1.9413 | 0.081099 | 2.0575 | 15 | 1 | 50.26 | 0.62417 | 15.8352 | 15 | 0.099575 | 2.5262 | 15 | 0.17456 | 8.7735 | 0.1973 | 5.0055
16 | 0.053421 | 1.9531 | 0.081099 | 2.0575 | 16 | 1 | 50.26 | 0.67389 | 17.0965 | 16 | 0.099575 | 2.5262 | 16 | 0.11169 | 5.6136 | 0.15545 | 3.9437
17 | 0.054546 | 1.9942 | 0.19351 | 4.9093 | 17 | 1 | 50.26 | 0.73343 | 18.6071 | 17 | 0.16579 | 4.2062 | 17 | 0.10068 | 5.0602 | 0.26053 | 6.6096
18 | 0.05569 | 2.036 | 0.27628 | 7.0093 | 18 | 1 | 50.26 | 0.82433 | 20.9133 | 18 | 0.24857 | 6.3062 | 18 | 0.12994 | 6.531 | 0.36278 | 9.2038
19 | 0.05627 | 2.0572 | 0.38685 | 9.8145 | 19 | 1 | 50.26 | 0.9599 | 24.3527 | 19 | 0.38685 | 9.8145 | 19 | 0.14666 | 7.3711 | 0.48448 | 12.2912
20 | 0.62839 | 22.974 | 0.38685 | 9.8145 | 20 | 1 | 50.26 | 0.9681 | 24.5606 | 20 | 0.38685 | 9.8145 | 20 | 0.23041 | 11.5803 | 0.54023 | 13.7056
21 | 1.0027 | 36.6601 | 0.36838 | 9.3457 | 21 | 0.96627 | 48.5647 | 0.90966 | 23.078 | 21 | 0.36838 | 9.3457 | 21 | 0.22569 | 11.3431 | 0.51861 | 13.1572
22 | 0.96745 | 35.3701 | 0.29447 | 7.4707 | 22 | 0.95323 | 47.9091 | 0.84692 | 21.4864 | 22 | 0.31295 | 7.9395 | 22 | 0.24504 | 12.3155 | 0.45759 | 11.6089
23 | 0.93557 | 34.2043 | 0.18402 | 4.6687 | 23 | 0.90751 | 45.6116 | 0.71087 | 18.0347 | 23 | 0.2025 | 5.1374 | 23 | 0.23196 | 11.6585 | 0.33844 | 8.5861
24 | 0.91609 | 33.4924 | 0.0082774 | 0.21 | 24 | 0.705 | 35.4335 | 0.37937 | 9.6245 | 24 | 0.026754 | 0.67874 | 24 | 0.1093 | 5.4935 | 0.081037 | 2.0559
一月十日 |  |  |  |  | 七月二十二日 |  |  |  |  | 四月一日 |  |  | 十月一日